Assunto: Pedido de revisão das condições de descarga previstas na Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (LURH) da ETAR São Vicente de Valongo, nº L001763.2021.RH7

Processo nº 450.10.04.01.022233.2020.RH7

Exmos. Senhores,

Sobre o assunto e em resposta ao Vosso email S067041-202511-ARHALT,DRHI, de 28 de novembro de 2025, vem por este meio a Águas do Vale do Tejo, SA (AdVT) informar sobre o seguinte:

A ETAR São Vicente de Valongo é constituída por um sistema de tratamento de fossa sética seguida de trincheiras de infiltração, tendo como meio recetor, o solo.

As condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento previstas na LURH atualmente em vigor, com validade até 24/01/2031, consideram apenas VLE para o caudal.

Relativamente ao programa de autocontrolo a implementar, é considerada:

- monitorização à saída da fossa sética, com periodicidade semestral, para os parâmetros pH, CBO5, CQO, SST, O&G, Azoto total e Fósforo total;

- monitorização à saída da fossa sética, para o caudal, com periodicidade mensal.

Face ao exposto, vimos por este meio solicitar que, não seja considerado VLE para o caudal, de acordo com os seguintes pressupostos:

- O caudal tratado nos sistemas de tratamento explorados pela AdVT corresponde ao caudal proveniente dos emissários municipais e entregue nos chamados Pontos de Recolha do Sistema, ou seja, num determinado ponto de fronteira entre o sistema “em baixa” e o sistema “em alta”, que podem localizar-se num emissário, numa Estação Elevatória (EE) caso exista, ou nas ETAR.

- Todas as águas residuais urbanas afluentes ao sistema de tratamento (composto por emissários, EE, condutas elevatórias e ETAR) são encaminhadas para tratamento, obrigação da AdVT estipulada no Contrato de Concessão entre o Estado Português e a Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S. A.

De acordo com o n.º 4 da cláusula 6.ª – Características da água e dos efluentes do Contrato de Concessão, a Águas de Lisboa e Vale do Tejo deve recolher os efluentes domésticos e urbanos provenientes dos utilizadores do sistema, mediante o respeito dos limites estabelecidos no Anexo I ao presente Contrato e nos Contratos de Recolha, relacionados com a capacidade do sistema, sem prejuízo do n.º 7 da cláusula 6.º, que refere - “A concessionária não está obrigada a recolher os efluentes provenientes dos utilizadores do sistema que, pela sua natureza ou por razões ponderosas de ordem técnica e ou económica, ponham em causa a gestão e a exploração do próprio sistema, o cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis ou dos limites e condicionamentos daí decorrentes […]”

- As águas residuais afluentes aos sistemas de tratamento, tanto na vertente quantitativa como qualitativa, não dependem da AdVT, mas sim das Entidades Gestoras (EG) “em baixa”.

- Muito frequentemente ocorrem situações de afluências indevidas aos sistemas, sobrecarregando-o, o que pode provocar descargas de emergência, danos estruturais nas instalações, indisponibilidade do equipamento necessário ao processo de tratamento, wash-out nos reatores biológicos, curtos-circuitos hidráulicos, perda de eficiência do processo de tratamento, aumento de custos de operação e manutenção do sistema, entre outras ocorrências indesejáveis. Estas afluências indevidas ocorrem quando:

- o caudal afluente aos sistemas de tratamento ultrapassa o valor para o qual o sistema foi dimensionado, seja por episódios de pluviosidade ou ocorrência de infiltrações;

- os Valores Limite de Emissão (VLE) estipulados no Regulamento de Exploração da AdVT, mais propriamente os constantes no Apêndice 2 - Valores limite de emissão de parâmetros característicos de águas residuais urbanas, não são respeitados, em episódios normalmente associados a descargas industriais, ocasionais ou permanentes.

Ao contrário do que acontece numa ETAR Industrial, em que o VLE do caudal descarregado condiciona/limita a própria atividade produtiva e poluente, acreditamos que estabelecer um VLE para o caudal descarregado pelas ETAR urbanas após tratamento não constitui uma medida para a proteção do meio recetor uma vez que o seu cumprimento obrigaria à descarga de águas residuais não tratadas a montante dos sistemas de tratamento sempre que as afluências excedessem o valor de caudal para o qual foram dimensionados, mesmo que a ETAR tenha capacidade de tratar adequadamente estas águas residuais. Como referido anteriormente, estas afluências dependem das EG “em baixa” pelo que à AdVT não devem ser assacadas responsabilidades pelo não cumprimento deste VLE.

Assim sendo, solicitamos à ARH do Alentejo que suspenda da LURH nº L001763.2021.RH7, com efeitos à data da sua emissão, o cumprimento do VLE relativo ao caudal e que num próximo Título este VLE não seja considerado.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que considerem necessário, sendo que para o efeito pode ser contactado a Eng.ª Catarina Couto através do telefone 938025981 ou endereço eletrónico catarina.couto@adp.pt.