## TUA_LURH - Outras condições
Keyword(s) | Outras Condições:
calendarização | "O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data."
caudais médios | "O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado- Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via Siliamb, na área de Autocontrolo."
dimensionamento | "Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento."
filtradas | "As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L. Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem."
caudal de ponta | "(…) valor indicado para o caudal máximo de descarga, corresponde ao caudal de ponta para tempo húmido (…)"
relatórios de autocontrolo | "Enviar os relatórios de autocontrolo com a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas."
relatórios de autocontrolo | "Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas."
reutilizadas na ETAR | As águas residuais tratadas podem ser reutilizadas na ETAR como água de serviço ou na rega de espaços verdes, após sujeitas a um tratamento adicional de desinfeção por radiação ultravioleta.
Keyword(s) | Condições Específicas:
monitorização do meio recetor | "O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no descritor EXP8.3.17 e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no descritor OCom1"
monitorização do meio recetor | "O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo."