## Resumo
ETAR Arcozelo
Título Único Ambiental — Caducada
Dados gerais
Nº TUA | TUA20230530001578
Requerente | Águas do Vale do Tejo, S.A.
NIF | 513606130
Estabelecimento | ETAR Arcozelo
Código APA | APA09021643
Localização | Rua das Palheiras
Enquadramento
Nº Processo | PL20230822007975
Data de Emissão | 06-11-2023
Data de Entrada em Vigor | 26-10-2023
Data de Validade | 31-10-2025
Estado | Caducada
Sentido da decisão | Deferido
Entidade Licenciadora | Administração da Região Hidrográfica do Centro
Localização
Código | T000006
Código TURH | A009210.2022.RH4A.V1
Longitude | -7,621312
Latitude | 40,543606
Massa de Água | PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia
Classificação da Massa de Água | Bom
Exploração — caracterização
Designação | ETAR Arcozelo
Ano de arranque | 2023
População servida à data | 1240
Ano horizonte de projeto | 2043
População servida no horizonte | 1240
Nível de tratamento | Secundário
Esquema de tratamento | Lamas Ativadas Arejamento Prolongado
Caudal máximo de descarga | 280 m3/dia

## Localizacao (3.3)
3.3 — Localização
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Massa de Água | Classificação da Massa de Água
T000033 | L043200.2023.RH4A.V2 | -7,621169 | 40,543494 | PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia | Bom

## Caracterizacao Geral (3.5)
3.5 — Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Designação | Ano de arranque | População servida à data do pedido (e.p.) | Ano horizonte de projeto | População servida no ano horizonte de projeto (e.p.) | Nível de tratamento implementado | Esquema de tratamento | Caudal máximo de descarga
T000034 | L043200.2023.RH4A.V2 | -7,621359 | 40,543537 | ETAR Arcozelo | 2023 | 1 240 | 2043 | 1 240 | Secundário | Lamas Ativadas Arejamento Prolongado | 280 m3/dia

## Rejeicao Aguas Residuais (3.7)
3.7 — Caracterização - Rejeição de águas residuais
Código | Código Utilização | Designação do ponto de rejeição | Meio recetor | Denominação do meio recetor | Sistema de descarga | Volume anual descarregado (m3)
T000035 | L043200.2023.RH4A.V2 | ETAR Arcozelo | Ribeira | Ribeira de Gouveia | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 80 300

## Afluente Bruto (3.8)
3.8 — Características do Afluente Bruto
Código | Código Utilização | Volume médio mensal (m3)
T000037 | L043200.2023.RH4A.V2 | 6 691,667

## Origem Aguas Residuais (3.11)
3.11 — Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Código | Código Utilização | Tipo | Instalação de Tratamento
T000036 | L043200.2023.RH4A.V2 | Urbanas | ETAR Arcozelo

## Condicoes Rejeicao (3.13)
3.13 — Condições de Rejeição
Código | Parâmetro | VLE | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade
T000047 | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
T000049 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
T000051 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
T000053 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)

## Legislacao (3.14)
3.14 — Legislação aplicável
Código | Código Utilização | Legislação aplicável
T000038 | L043200.2023.RH4A.V2 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
T000039 | L043200.2023.RH4A.V2 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.

## Avaliacao Conformidade (3.15)
3.15 — Avaliação de conformidade
Código | Código Utilização | Avaliação da conformidade
T000041 | L043200.2023.RH4A.V2 | (1) De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

## Autocontrolo (3.16)
3.16 — Programa de autocontrolo
Código | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Observações
T000048 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
T000050 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
T000052 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
T000054 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
T000055 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
T000056 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
T000057 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
Nota | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

## Condicoes Gerais (3.19)
3.19 — Condições Gerais
Código | Código Utilização | Coluna 3 | Condição
T000058 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000059 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar, definido no presente título.
T000060 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000061 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000062 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000063 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000064 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000071 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000065 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000066 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000067 | L043200.2023.RH4A.V2 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
Código | Código Utilização | Condição
T000068 | L043200.2023.RH4A.V2 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000069 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000070 | L043200.2023.RH4A.V2 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000072 | L043200.2023.RH4A.V2 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000073 | L043200.2023.RH4A.V2 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000074 | L043200.2023.RH4A.V2 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000075 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
T000076 | L043200.2023.RH4A.V2 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

## Condicoes Especificas (3.20)
3.20 — Condições Específicas
Código | Código Utilização | Condição
T000077 | L043200.2023.RH4A.V2 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
T000078 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
T000081 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000082 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000083 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000084 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000086 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no presente título.
T000087 | L043200.2023.RH4A.V2 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000088 | L043200.2023.RH4A.V2 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000080 | L043200.2023.RH4A.V2 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser
T000089 | L043200.2023.RH4A.V2 | retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
T000090 | L043200.2023.RH4A.V2 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
T000091 | L043200.2023.RH4A.V2 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000092 | L043200.2023.RH4A.V2 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000093 | L043200.2023.RH4A.V2 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000085 | L043200.2023.RH4A.V2 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000094 | L043200.2023.RH4A.V2 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
T000095 | L043200.2023.RH4A.V2 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000096 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000097 | L043200.2023.RH4A.V2 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.

## Outras Condicoes (3.21)
3.21 — Outras Condições
Código | Código Utilização | Condição
T000098 | L043200.2023.RH4A.V2 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt).
T000099 | L043200.2023.RH4A.V2 | Nos casos em que se aplica, o presente título apenas produz efeito após obtenção de Autorização de construção em área classificada como Reserva Ecológica Nacional, a emitir pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e parecer favorável pelo uso não agrícola do solo afeto à Reserva Agrícola Nacional a emitir pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro.
T000102 | L043200.2023.RH4A.V2 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
T000103 | L043200.2023.RH4A.V2 | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais.
T000104 | L043200.2023.RH4A.V2 | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
T000105 | L043200.2023.RH4A.V2 | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000106 | L043200.2023.RH4A.V2 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.

## Obrigacoes Comunicacao (OCom1)
OCom1 — Comunicações a efetuar à Administração
Código | Tipo de informação/Parâmetros | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação
T000100 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença (anexar boletim analítico) e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo RH | Trimestral