## Resumo
ETAR Guadalupe
Título Único Ambiental — Em vigor
Dados gerais
Nº TUA | TUA20250602001876
Requerente | Águas do Vale do Tejo, S.A.
NIF | 513606130
Estabelecimento | ETAR Guadalupe
Código APA | APA12563823
Localização | Guadalupe
Enquadramento
Nº Processo | PL2025010300004
Data de Emissão | 02-06-2025
Data de Entrada em Vigor | 02-06-2025
Data de Validade | 01-06-2035
Estado | Em vigor
Sentido da decisão | —
Entidade Licenciadora | —
Localização
Código | T000002
Código TURH | L075151.2025.RH6.V1
Longitude | -8,02612
Latitude | 38,56401
Massa de Água | PT06SAD1202 :: Ribeira de Valverde
Classificação da Massa de Água | Razoável
Exploração — caracterização
Designação | ETAR de Guadalupe
Ano de arranque | 2010
População servida à data | 237
Ano horizonte de projeto | 2035
População servida no horizonte | 920
Nível de tratamento | Secundário
Esquema de tratamento | Obra de Entrada (gradagem manual e mecânica) + Lagoa Anaeróbia+ 2 Lagoas Facultativas + Lagoa de Maturação
Caudal máximo de descarga | 97,3 m3/dia
⚠ Verificar | autocontrolo parameter(s) look garbled (page-break fragmentation): ['(mg/L) Óleos e Gorduras (mg/L)']

## Localizacao (3.3)
3.3 — Localização
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Margem/Plano de Água | Massa de Água | Classificação da Massa de Água
T000002 | L075151.2025.RH6.V1 | -8,02612 | 38,56401 | Margem direita | PT06SAD1202 :: Ribeira de Valverde | Razoável

## Caracterizacao Geral (3.5)
3.5 — Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Designação | Ano de arranque | População servida à data do pedido (e.p.) | Ano horizonte de projeto | População servida no ano horizonte de projeto (e.p.) | Nível de tratamento implementado | Esquema de tratamento | Caudal máximo de descarga
T000003 | L075151.2025.RH6.V1 | -8,02589 | 38,564777 | ETAR de Guadalupe | 2010 | 237 | 2035 | 920 | Secundário | Obra de Entrada (gradagem manual e mecânica) + Lagoa Anaeróbia+ 2 Lagoas Facultativas + Lagoa de Maturação | 97,3 m3/dia

## Rejeicao Aguas Residuais (3.7)
3.7 — Caracterização - Rejeição de águas residuais
Código | Código Utilização | Designação do ponto de rejeição | Meio recetor | Denominação do meio recetor | Sistema de descarga | Volume anual descarregado (m3)
T000004 | L075151.2025.RH6.V1 | ETAR de Guadalupe | Ribeira | Ribeira de Valverde | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 35 514,5

## Afluente Bruto (3.8)
3.8 — Características do Afluente Bruto
Código | Código Utilização | Volume médio mensal (m3) | CBO5 (mg/L O2) | CQO (mg/L O2) | N (mg/L N) | P (mg/L P)
T000006 | L075151.2025.RH6.V1 | 2 959,542 | 1 200 | 2 800 | 110 | 15

## Origem Aguas Residuais (3.11)
3.11 — Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Código | Código Utilização | Tipo | Instalação de Tratamento
T000005 | L075151.2025.RH6.V1 | Urbanas | ETAR de Guadalupe

## Condicoes Rejeicao (3.13)
3.13 — Condições de Rejeição
Código | Parâmetro | VLE | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade
T000016 | pH (Escala de Sörensen) | 6,0 - 9,0 | (a) | (1)
T000017 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
T000018 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
T000019 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)

## Legislacao (3.14)
3.14 — Legislação aplicável
Código | Código Utilização | Legislação aplicável
T000007 | L075151.2025.RH6.V1 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

## Avaliacao Conformidade (3.15)
3.15 — Avaliação de conformidade
Código | Código Utilização | Avaliação da conformidade
T000010 | L075151.2025.RH6.V1 | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.

## Autocontrolo (3.16)
3.16 — Programa de autocontrolo
Código | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem
T000020 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
T000024 | Saída | (mg/L) Óleos e Gorduras (mg/L) | Semestral | Pontual
T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
T000027 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Em contínuo
Nota | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

## Condicoes Gerais (3.19)
3.19 — Condições Gerais
Código | Código Utilização | Coluna 3 | Condição
T000046 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000047 | L075151.2025.RH6.V1 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000048 | L075151.2025.RH6.V1 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000049 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
T000050 | L075151.2025.RH6.V1 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000051 | L075151.2025.RH6.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000052 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000053 | L075151.2025.RH6.V1 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000054 | L075151.2025.RH6.V1 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000055 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000056 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
T000057 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000058 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000059 | L075151.2025.RH6.V1 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000060 | L075151.2025.RH6.V1 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes
Código | Código Utilização | Condição
do seu termo.
T000061 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000062 | L075151.2025.RH6.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000063 | L075151.2025.RH6.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000064 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

## Condicoes Especificas (3.20)
3.20 — Condições Específicas
Código | Código Utilização | Condição
T000065 | L075151.2025.RH6.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000066 | L075151.2025.RH6.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000067 | L075151.2025.RH6.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000068 | L075151.2025.RH6.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000069 | L075151.2025.RH6.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000070 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000071 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000072 | L075151.2025.RH6.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000073 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000074 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000075 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
T000076 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000077 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no
T000078 | L075151.2025.RH6.V1 | Anexo.
T000079 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000080 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000081 | L075151.2025.RH6.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000082 | L075151.2025.RH6.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
T000083 | L075151.2025.RH6.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

## Outras Condicoes (3.21)
3.21 — Outras Condições
Código | Código Utilização | Condição
T000084 | L075151.2025.RH6.V1 | A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de julho de 2009 e 2010.
T000085 | L075151.2025.RH6.V1 | A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais provenientes da povoação de Guadalupe, para uma população de 920 habitantes – equivalentes, no ano de horizonte de projeto, e um caudal máximo de descarga de 97,3 m3/dia.
T000086 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Caudalímetro para medição do caudal afluente e caixa de visita para recolha de amostras.
T000087 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
T000088 | L075151.2025.RH6.V1 | Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.
T000089 | L075151.2025.RH6.V1 | O titular da licença deverá assegurar a proteção da área de implantação da ETAR, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.
T000090 | L075151.2025.RH6.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000091 | L075151.2025.RH6.V1 | O Titular, mediante autorização prévia dos proprietários dos terrenos marginais, fica desde já autorizado a proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais, tais como maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de Canas (Arundo donax).
T000092 | L075151.2025.RH6.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4375 € (quatro mil trezentos e setenta e cinco euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios).

## Obrigacoes Comunicacao (OCom1)
OCom1 — Comunicações a efetuar à Administração
Código | Tipo de informação/Parâmetros | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação | Coluna 5 | Data de reporte | Entidade
T000093 | L075151.2025.RH6.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado). | Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH). | Trimestral |  | Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente. | APA/ARH Alentejo
ANEXOS TUAAnex1 - Anexos
Código | Ficheiro |  |  | Descrição
T000094 | planta_implantacao.jpg |  |  | Planta de Implantação da ETAR de Guadalupe