## Resumo
ETAR Orada
Título Único Ambiental — Em vigor
Dados gerais
Nº TUA | TUA20260202000317
Requerente | Águas do Vale do Tejo, S.A.
NIF | 513606130
Estabelecimento | ETAR Orada
Código APA | APA11508543
Localização | Bairro Operário
Enquadramento
Nº Processo | PL2024022200175
Data de Emissão | 02-02-2026
Data de Entrada em Vigor | 30-01-2026
Data de Validade | 30-01-2031
Estado | Em vigor
Sentido da decisão | —
Entidade Licenciadora | —
Localização
Código | T000002
Código TURH | L014337.2019.RH5A.V1
Longitude | -7,4627
Latitude | 38,87949
Massa de Água | PT05TEJ1055A :: Ribeira da Alcravissa
Classificação da Massa de Água | Razoável
Exploração — caracterização
Designação | ETAR Orada
Ano de arranque | 2009
População servida à data | 193
Ano horizonte de projeto | 2036
População servida no horizonte | 389
Nível de tratamento | Secundário
Esquema de tratamento | Lagoas de Macrófitas
Caudal máximo de descarga | 80 m3/dia

## Localizacao (3.3)
3.3 — Localização
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Margem/Plano de Água | Massa de Água | Classificação da Massa de Água
T000002 | L014337.2019.RH5A.V1 | -7,4627 | 38,87949 | Margem esquerda | PT05TEJ1055A :: Ribeira da Alcravissa | Razoável

## Caracterizacao Geral (3.5)
3.5 — Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica
Código | Código Utilização | Longitude | Latitude | Designação | Ano de arranque | População servida à data do pedido (e.p.) | Ano horizonte de projeto | População servida no ano horizonte de projeto (e.p.) | Nível de tratamento implementado | Esquema de tratamento | Caudal máximo de descarga
T000003 | L014337.2019.RH5A.V1 | -7,46243 | 38,879 | ETAR Orada | 2009 | 193 | 2036 | 389 | Secundário | Lagoas de Macrófitas | 80 m3/dia

## Rejeicao Aguas Residuais (3.7)
3.7 — Caracterização - Rejeição de águas residuais
Código | Código Utilização | Designação do ponto de rejeição | Meio recetor | Denominação do meio recetor | Sistema de descarga | Volume anual descarregado (m3)
T000004 | L014337.2019.RH5A.V1 | ETAR Orada | Ribeira | Ribeira da Alcaraviça | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 141 985

## Afluente Bruto (3.8)
3.8 — Características do Afluente Bruto
Código | Código Utilização | Volume médio mensal (m3) | CBO5 (mg/L O2) | CQO (mg/L O2) | N (mg/L N) | P (mg/L P)
T000006 | L014337.2019.RH5A.V1 | 11 832,083 | 291,75 | 583,5 | 43,763 | 12,156

## Origem Aguas Residuais (3.11)
3.11 — Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais
Código | Código Utilização | Tipo | Instalação de Tratamento
T000005 | L014337.2019.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Orada

## Condicoes Rejeicao (3.13)
3.13 — Condições de Rejeição
Código | Parâmetro | VLE | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade
T000016 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
T000017 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
T000018 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
T000019 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)

## Legislacao (3.14)
3.14 — Legislação aplicável
Código | Código Utilização | Legislação aplicável
T000007 | L014337.2019.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.

## Avaliacao Conformidade (3.15)
3.15 — Avaliação de conformidade
Código | Código Utilização | Avaliação da conformidade
T000010 | L014337.2019.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
T000020 | L014337.2019.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.

## Autocontrolo (3.16)
3.16 — Programa de autocontrolo
Código | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem
T000066 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
T000068 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
T000070 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
T000072 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
T000073 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
T000074 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
T000075 | À entrada ou saída | Caudal (m3/dia) | Pontual
T000077 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
Nota | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

## Condicoes Gerais (3.19)
3.19 — Condições Gerais
Código | Código Utilização | Condição
T000021 | L014337.2019.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

## Autocontrolo (3.16) 2
3.16 — Programa de
Código | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem
T000066 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
T000068 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
T000070 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
T000072 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
T000073 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
T000074 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
T000075 | À entrada ou saída | Caudal (m3/dia) | Pontual
T000077 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
Nota | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

## Condicoes Especificas (3.20)
3.20 — Condições Específicas
Código | Código Utilização | Condição
T000039 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
T000040 | L014337.2019.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000041 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000042 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000043 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.

## Avaliacao Conformidade (3.15) 2
3.15 — Avaliação de conformidade.
Código | Código Utilização | Condição
efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000055 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.

## Outras Condicoes (3.21)
3.21 — Outras Condições
Código | Código Utilização | Condição
T000056 | L014337.2019.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
T000057 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
T000058 | L014337.2019.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
T000059 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data.
T000060 | L014337.2019.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
T000061 | L014337.2019.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
T000062 | L014337.2019.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000076 | L014337.2019.RH5A.V1 | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).

## Obrigacoes Comunicacao (OCom1)
OCom1 — Comunicações a efetuar à Administração
Código | Tipo de informação/Parâmetros | Coluna 3 | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação | Data de reporte
O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo
Código | Tipo de informação/Parâmetros | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade
T000064 | Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo; ficheiros xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHTO