## Licenses
file_name | TUA/LURH | Nº TUA | Nº Processo | Estabelecimento | Código APA | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade | Validade (ISO) | Em Vigor/Caducada | Sentido da decisão | Entidade Licenciadora | Código TURH | Longitude | Latitude | Massa de Água | Classificação da Massa de Água | Designação | Ano de arranque | População servida à data | Ano horizonte de projeto | População servida no horizonte | Nível de tratamento | Esquema de tratamento | Caudal máximo de descarga
Pedrógão_Pequeno_TUA20220411000574_11.04.2022_a_10.04.2027.pdf | TUA | TUA20220411000574 | PL20220311002140 | ETAR Pedrógão Pequeno | APA08887163 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 10-04-2027 | 2027-04-10 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L006681.2022.RH5A | -8,13152 | 39,905162 | PT05TEJ0830 :: Rio Zêzere (HMWB - Jusante B. Cabril) | Medíocre | ETAR Pedrógão Pequeno | 1983 | 400 | 2023 | 400 | Secundário | Secundário com tratamento preliminar com gradagem mecânica | 27 m3/dia
Presa_TUA20220420000646_20.04.2022_a_17.04.2027.pdf | TUA | TUA20220420000646 | PL20220325002657 | ETAR Presa | APA08965323 | 20-04-2022 | 18-04-2022 | 17-04-2027 | 2027-04-17 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L006976.2022.RH5A | -8,117169 | 39,554611 | PT05TEJ0934 :: Ribeira de Arcês | Bom | ETAR Presa | 2022 | 363 | 2042 | 363 | Secundário | Gradagem - Medição de caudal afluente ao tratamento - Fossa Séptica Tri-compartimentada - Lagoa de Macrófitas - Recirculação do efluente final para montante do leito de macrófitas - Medição de caudal do efluente descarregado | 10 m3/h
Caria_TUA20220511000842_17.10.2022_a_16.10.2027.pdf | TUA | TUA20220511000842 | PL20220418003426 | ETAR Caria | APA09069203 | 11-05-2022 | 17-10-2022 | 16-10-2027 | 2027-10-16 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L008397.2022.RH5A | -7,377019 | 40,288439 | PT05TEJ0747 :: Ribeira de Caria | Razoável | ETAR Caria | 2006 | 2657 | 2043 | 2778 | Secundário | Lamas Ativadas em Arejamento Prolongado | 345 m3/dia
Chança_TUA20220511000844_11.05.2022_a_20.09.2027.pdf | TUA | TUA20220511000844 | PL20220328002733 | ETAR Chança | APA08979863 | 11-05-2022 | 01-10-2022 | 30-09-2027 | 2027-09-30 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L007123.2022.RH5A | -7,811172 | 39,255764 | PT05TEJ0986 :: Ribeira de Alfeijós | Razoável | ETAR Chança | 2009 | 353 | 2029 | 353 | Secundário | Sistema de Lagunagem - LAN, LF e LM | 120 m3/dia
Belver_TUA20220511000845_11.05.2022_a_30.09.2027.pdf | TUA | TUA20220511000845 | PL20220328002725 | ETAR Belver | APA08978563 | 11-05-2022 | 01-10-2022 | 30-09-2027 | 2027-09-30 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L006972.2022.RH5A | -7,962102 | 39,492411 | PT05TEJ0930 :: Ribeira de Belver | Bom | ETAR Belver | 2004 | 500 | 2024 | 500 | Secundário | Lamas ativadas por arejamento prolongado | 75 m3/dia
Dornes_TUA20220718001522_18.07.2022_a_17.07.2027.pdf | TUA | TUA20220718001522 | PL20220613005271 | ETAR Dornes | APA08865503 | 18-07-2022 | 18-07-2022 | 17-07-2027 | 2027-07-17 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L012980.2022.RH5A | -8,274342 | 39,762806 | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom | ETAR Dornes | 2007 | 533 | 2020 | 579 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 76 m3/dia
Pombeira_TUA20220720001537_02.01.2025_a_18.07.2027.pdf | TUA | TUA20220720001537 | PL20220613005272 | ETAR Pombeira | APA08865303 | 02-01-2025 | 19-07-2022 | 18-07-2027 | 2027-07-18 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L013050.2022.RH5A | -8,233933 | 39,700337 | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom | ETAR Pombeira | 2007 | 550 | 2020 | 550 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 77 m3/dia
Castanheira_TUA20220720001538_02.01.2025_a_14.07.2027.pdf | TUA | TUA20220720001538 | PL20220613005265 | ETAR Castanheira | APA08865943 | 02-01-2025 | 15-07-2022 | 14-07-2027 | 2027-07-14 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L012836.2022.RH5A | -8,235395 | 39,671485 | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom | ETAR Castanheira | 2006 | 500 | 2020 | 500 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 97 m3/dia
Bemposta_TUA20220919002148_14.11.2022_a_18.09.2027.pdf | TUA | TUA20220919002148 | PL20220509004091 | ETAR Bemposta | APA09177323 | 19-09-2022 | 14-11-2022 | 18-09-2027 | 2027-09-18 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L016764.2022.RH5A | -7,213946 | 40,064127 | PT05TEJ0789 :: Ribeira das Taliscas | Medíocre | ETAR Bemposta | 2005 | 182 | 2040 | 182 | Secundário | Fossa séptica seguida de Leito Percolador e Decantação Secundária | 30 m3/dia
Poço_do_Canto_TUA20220922002189_22.09.2022_a_21.09.2027.pdf | TUA | TUA20220922002189 | PL20220829007746 | ETAR Poço do Canto | APA09618003 | 22-09-2022 | 08-03-2023 | 21-09-2027 | 2027-09-21 | Em vigor | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L002661.2018.RH3 | -7,269607 | 41,005849 | PT03DOU0372 :: Ribeira da Teja | Razoável | ETAR Poço do Canto | 2003 | 233 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de macrófitas | 40,3 m3/dia
Freixedas_TUA20220922002190_22.09.2022_a_21.09.2027.pdf | TUA | TUA20220922002190 | PL20220825007683 | ETAR Freixedas | APA09607583 | 22-09-2022 | 08-03-2023 | 21-09-2027 | 2027-09-21 | Em vigor | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L002662.2018.RH3 | -7,170965 | 40,694263 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Freixedas | 2003 | 811 | 2041 | 750 | Secundário | Lamas Ativadas | 170 m3/dia
Alverca_da_Beira_TUA20220927002236_27.09.2022_a_26.09.2027.pdf | TUA | TUA20220927002236 | PL20220829007747 | ETAR Alverca da Beira | APA09618063 | 27-09-2022 | 08-03-2023 | 26-09-2027 | 2027-09-26 | Em vigor | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L003469.2017.RH3 | -7,213661 | 40,699134 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Alverca da Beira | 2013 | 702 | 2043 | 702 | Secundário | Lamas Ativadas | 183 m3/dia
Pínzio_TUA20220930002259_30.09.2022_a_29.09.2027.pdf | TUA | TUA20220930002259 | PL20220829007744 | ETAR Pínzio | APA09617863 | 30-09-2022 | 08-03-2023 | 29-09-2027 | 2027-09-29 | Em vigor | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L002663.2018.RH3 | -7,048425 | 40,600957 | PT03DOU0483 :: Ribeiro de Pínzio | Bom | ETAR Pínzio | 2003 | 1007 | 2043 | 958 | Secundário | Lamas Ativadas | 257,5 m3/dia
Cunheira_TUA20221010002354_10.10.2022_a_22.02.2028.pdf | TUA | TUA20221010002354 | PL20220822007563 | ETAR Cunheira | APA09588323 | 10-10-2022 | 22-02-2023 | 22-02-2028 | 2028-02-22 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L017862.2017.RH5A | -7,816414 | 39,313656 | PT05TEJ0986 :: Ribeira de Alfeijós | Razoável | ETAR Cunheira | 2005 | 741 | 2030 | 741 | Secundário | Fase Liquida – Gradagem grossa (limpeza manual), tamisação/compactação, lamas activadas em arejamento prolongado (tanque de arejamento, decantador secundário duplo); Fase Sólida – armazenamento de gradados e areias em contentor, espessador gravítico de lamas, 4 leitos de secagem de lamas | 156 m3/dia
Comenda_TUA20221010002355_10.10.2022_a_02.03.2028.pdf | TUA | TUA20221010002355 | PL20220823007588 | ETAR Comenda | APA09593343 | 10-10-2022 | 02-03-2023 | 02-03-2028 | 2028-03-02 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L017689.2017.RH5A | -7,7817 | 39,391885 | PT05TEJ0992 :: Ribeira de Sôr | Razoável | ETAR Comenda | 2008 | 1582 | 2030 | 2000 | Secundário | Obra de entrada - tratamento de odores (sistema de exaustão, ventilador, torre de carvão activado); Fase Liquida – Pré-Tratamento (gradagem, tamisagem, desarenação); Tratamento Secundário (lamas activadas arejamento prolongado, tanque de arejamento, decantador secundário); Fase Sólida – EE de recirculação de lamas e extracção de lamas em excesso e EE de escorrências, espessador de lamas, desidratação das lamas (4 leitos de secagem de lamas), unidade de desidratação móvel. | 312 m3/dia
Fonte_da_Vila_-_Bacia_B_TUA20221010002356_10.02.2022_a_12.03.2028.pdf | TUA | TUA20221010002356 | PL20220823007593 | ETAR Fonta da Vila-Bacia B | APA09593783 | 10-10-2022 | 12-03-2023 | 12-03-2028 | 2028-03-12 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L017985.2022.RH5A | -7,454175 | 39,419036 | PT05TEJ0929 :: Ribeira de São João | Razoável | ETAR Fonte da Vila - Bacia B | 2008 | 1200 | 2028 | 1200 | Secundário | Lamas Ativadas | 187,2 m3/dia
Montargil_TUA20221010002358_10.10.2022_a_12.01.2028.pdf | TUA | TUA20221010002358 | PL20220613005258 | ETAR Montargil | APA09310943 | 10-10-2022 | 12-01-2023 | 12-01-2028 | 2028-01-12 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L017897.2017.RH5A | -8,178153 | 39,051608 | PT05TEJ1034 :: Ribeira de Sôr (HMWB - Jusante B. Montargil) | Medíocre | ETAR Montargtil | 2011 | 2414 | 2030 | 2838 | Secundário | Lamas ativadas | 248 m3/dia
Figueira_e_Barros_TUA20221010002359_10.10.2022_a_16.09.2027.pdf | TUA | TUA20221010002359 | PL20220613005255 | ETAR Figueira e Barros | APA09310823 | 10-10-2022 | 16-09-2022 | 16-09-2027 | 2027-09-16 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L016800.2022.RH5A | -7,767185 | 39,045014 | PT05TEJ1030 :: Albufeira Maranhao | Razoável | ETAR Figueira e Barros | 2022 | 350 | 2052 | 350 | Secundário | Fase líquida: Descarregador de tempestade com gradagem grossa manual, estação elevatória, medidor de caudal, unidade de tamisagem e desarenamento, reator biológico de mistura completa, decantador secundário de fluxo vertical, medidor de caudal.Fase sólida: Silo espessador de lamas e leitos de secagem. | 75 m3/dia
Galveias_TUA20221017002426_17.10.2022_a_19.03.2028.pdf | TUA | TUA20221017002426 | PL20220823007596 | ETAR Galveias | APA09594343 | 17-10-2022 | 19-03-2023 | 19-03-2028 | 2028-03-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L018800.2022.RH5A | -8,000601 | 39,148852 | PT05TEJ1005 :: Ribeira de Santa Margarida | Bom | ETAR Galveias | 2005 | 1559 | 2030 | 1559 | Secundário | Fase liquida: obra de entrada com gradagem e medição de caudal em canal Parshall, lamas ativadas em vala de oxidação com arejamento prolongado, decantação secundária; Fase Sólida: espessador, tanque de armazenamento e desidratação em unidade de centrífuga móvel, existindo 3 leitos de secagem como recurso. | 281 m3/dia
Longomel_TUA20221017002427_17.10.2022_a_26.02.2028.pdf | TUA | TUA20221017002427 | PL20220825007649 | ETAR Longomel | APA09603923 | 17-10-2022 | 26-02-2023 | 26-02-2028 | 2028-02-26 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L017875.2017.RH5A | -7,987757 | 39,330137 | PT05TEJ0976 :: Ribeira de Longomel | Razoável | ETAR Longomel | 2009 | 1222 | 2039 | 1222 | Secundário | Fase Liquida – gradagem grossa, tamisagem, elevação, desarenação/remoção de gorduras, duas linhas paralelas de lamas activadas em regime de arejamento prolongado com desnitrificação (tanque de arejamento, tanque anóxico, decantador secundário duplo); Fase Sólida – armazenamento de gradados e areias em contentor, 4 leitos de secagem de lamas | 190,6 m3/dia
Aboboreira_2_TUA20230116000179_16.01.2023_a_15.01.2026.pdf | TUA | TUA20230116000179 | PL20221122010275 | ETAR Aboboreira 2 |  | 16-01-2023 | 16-01-2023 | 15-01-2026 | 2026-01-15 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L025479.2023.RH5A.V1 | -8,053333 | 39,58421 | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom | ETAR Aboboreira 2 | 1992 | 28 | 2022 | 28 | Primário | Fossa Sética | 3,3 m3/dia
Aboboreira_I_TUA20230116000180_16.01.2023_a_15.01.2026.pdf | TUA | TUA20230116000180 | PL20221122010270 | ETAR Aboboreira I |  | 16-01-2023 | 16-01-2023 | 15-01-2026 | 2026-01-15 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L025473.2023.RH5A.V1 | -8,05254 | 39,584982 | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom | ETAR Aboboreira I | 1992 | 28 | 2022 | 28 | Primário | Fossa Sética | 3,3 m3/dia
Bogas_do_Meio_TUA20230117000197_31.01.2023_a_16.01.2028.pdf | TUA | TUA20230117000197 | PL20220708006022 | ETAR Bogas do Meio | APA09410743 | 17-01-2023 | 31-01-2023 | 16-01-2028 | 2028-01-16 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L001739.2013.RH5-T1.V1 | -7,741615 | 40,070635 | PT05TEJ0792 :: Ribeiro das Bogas | Bom | ETAR Bogas do Meio | 2010 | 300 | 2043 | 270 | Secundário | Obra de entrada, com gradagem manual, seguida de fossa séptica e tratamento biológico por leitos de macrófitas | 64 m3/dia
Almeida_TUA20230125000254_18.06.2023_a_24.01.2028.pdf | TUA | TUA20230125000254 | PL20230103000021 | ETAR Almeida | APA10061283 | 25-01-2023 | 18-06-2023 | 24-01-2028 | 2028-01-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009134.2018.RH3.V1 | -6,912865 | 40,720264 | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Almeida | 2008 | 1774 | 2043 | 1750 | Secundário | Lamas Ativadas | 383,6 m3/dia
Casteicao_TUA20230125000271_15.06.2023_a_24.01.2028.pdf | TUA | TUA20230125000271 | PL20230103000025 | ETAR Casteição | APA10061683 | 25-01-2023 | 15-06-2023 | 24-01-2028 | 2028-01-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009128.2018.RH3.V1 | -7,320167 | 40,878894 | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom | ETAR Casteição | 2003 | 132 | 2043 | 120 | Secundário | Leito de Macrófitas | 19,4 m3/dia
Aveloso_TUA20230125000272_15.06.2023_a_24.01.2028.pdf | TUA | TUA20230125000272 | PL20230103000023 | ETAR Aveloso | APA10061543 | 25-01-2023 | 15-06-2023 | 24-01-2028 | 2028-01-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009112.2018.RH3.V1 | -7,314399 | 40,930691 | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom | ETAR Aveloso | 2003 | 291 | 2043 | 291 | Secundário | Leito de Macrófitas | 50,8 m3/dia
Envendos_2_TUA20230130000331_30.01.2023_a_29.01.2026.pdf | TUA | TUA20230130000331 | PL20221130010530 | ETAR Envendos 2 | APA09969803 | 30-01-2023 | 30-01-2023 | 29-01-2026 | 2026-01-29 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L026674.2023.RH5A.V1 | -7,883706 | 39,565604 | PT05TEJ0933 :: Ribeira de Canas | Medíocre | ETAR Envendos 2 | 1992 | 20 | 2022 | 20 | Primário | Fossa Sética | 2,36 m3/dia
Envendos_1_TUA20230130000332_30.01.2023_a_29.01.2026.pdf | TUA | TUA20230130000332 | PL20221130010529 | ETAR Envendos 1 | APA09969583 | 30-01-2023 | 30-01-2023 | 29-01-2026 | 2026-01-29 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L026655.2023.RH5A.V1 | -7,871677 | 39,566918 | PT05TEJ0916 :: Rio Ocreza (HMWB - Jusante B. Pracana) | Medíocre | ETAR Envendos 1 | 1992 | 79 | 2022 | 79 | Primário | Fossa Sética | 9,45 m3/dia
Penhascoso_2_TUA20230130000333_24.01.2023_a_23.01.2026.pdf | TUA | TUA20230130000333 | PL20221130010524 | ETAR Penhascoso 2 | APA09969303 | 30-01-2023 | 24-01-2023 | 23-01-2026 | 2026-01-23 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L026342.2023.RH5A.V1 | -8,037832 | 39,537363 | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom | ETAR Penhascoso 2 | 1992 | 54 | 2022 | 54 | Primário | Fossa Sética | 6,45 m3/dia
Penhascoso_1_TUA20230130000335_24.01.2023_a_23.01.2026.pdf | TUA | TUA20230130000335 | PL20221130010523 | ETAR Penhascoso 1 | APA09969243 | 30-01-2023 | 24-01-2023 | 23-01-2026 | 2026-01-23 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L026309.2023.RH5A.V1 | -8,031733 | 39,546911 | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom | ETAR Penhascoso 1 | 1992 | 54 | 2022 | 54 | Primário | Fossa Sética | 6,45 m3/dia
Andreus_TUA20230130000336_24.01.2023_a_23.01.2026.pdf | TUA | TUA20230130000336 | PL20221129010507 | ETAR Andreus | APA09968603 | 30-01-2023 | 24-01-2023 | 23-01-2026 | 2026-01-23 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L026283.2023.RH5A.V1 | -8,171473 | 39,555487 | PT05TEJ0947 :: Ribeira de Alferrarede | Medíocre | ETAR Andreus | 1992 | 396 | 2022 | 396 | Primário | Fossa Sética | 47,51 m3/dia
Meda_TUA20230202000373_15.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000373 | PL20230104000059 | ETAR Mêda | APA10063883 | 02-02-2023 | 15-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009125.2018.RH3.V1 | -7,25329 | 40,9601 | PT03DOU0430 :: Ribeira dos Priscos | Medíocre | ETAR Mêda | 2003 | 2390 | 2043 | 2328 | Secundário | Lamas Ativadas | 596 m3/dia
Marialva_TUA20230202000374_15.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000374 | PL20230104000055 | ETAR Marialva | APA10063803 | 02-02-2023 | 15-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009126.2018.RH3.V1 | -7,229785 | 40,905318 | PT03DOU0448 :: Ribeira da Ramila | Razoável | ETAR Marialva | 2003 | 307 | 2043 | 273 | Secundário | Leito de Macrófitas | 49,2 m3/dia
Fontelonga_TUA20230202000375_15.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000375 | PL20230103000039 | ETAR Fontelonga | APA10063363 | 02-02-2023 | 15-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009113.2018.RH3.V1 | -7,232025 | 41,010276 | PT03DOU0430 :: Ribeira dos Priscos | Medíocre | ETAR Fonte Longa | 2003 | 228 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de Macrófitas | 39,2 m3/dia
Escalhão_TUA20230202000376_18.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000376 | PL20230103000037 | ETAR Escalhão | APA10063263 | 02-02-2023 | 18-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009132.2018.RH3.V1 | -6,933039 | 40,951173 | PT03DOU0418 :: Ribeira de Aguiar | Medíocre | ETAR Escalhão | 2003 | 913 | 2043 | 847 | Secundário | Lamas Ativadas | 185,4 m3/dia
Coriscada_TUA20230202000377_15.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000377 | PL20230103000031 | ETAR Coriscada | APA10063183 | 02-02-2023 | 15-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009127.2018.RH3.V1 | -7,201888 | 40,867086 | PT03DOU0405 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Coriscada | 2003 | 345 | 2043 | 325 | Secundário | Leito de Macrófitas | 60 m3/dia
Amoreira_TUA20230202000378_18.06.2023_a_01.02.2028.pdf | TUA | TUA20230202000378 | PL20230103000022 | ETAR Amoreira | APA10061463 | 02-02-2023 | 18-06-2023 | 01-02-2028 | 2028-02-01 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009139.2018.RH3.V1 | -7,016416 | 40,594492 | PT03DOU0484 :: Ribeira das Cabras | Bom | ETAR Amoreira | 2003 | 200 | 2043 | 196 | Secundário | Leito de Macrófitas | 34 m3/dia
Cinco_Vilas_TUA20230208000443_18.06.2023_a_07.02.2028.pdf | TUA | TUA20230208000443 | PL20230103000026 | ETAR Cinco Vilas | APA10062003 | 08-02-2023 | 18-06-2023 | 07-02-2028 | 2028-02-07 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L026778.2023.RH3.V1 | -6,972449 | 40,785387 | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Cinco Vilas | 2003 | 150 | 2043 | 133 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,3 m3/dia
Chaos_TUA20230213000471_02.07.2023_a_12.02.2028.pdf | TUA | TUA20230213000471 | PL20230118000642 | ETAR Chãos | APA10124763 | 13-02-2023 | 02-07-2023 | 12-02-2028 | 2028-02-12 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L004520.2018.RH3.V1 | -7,327383 | 40,897493 | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom | ETAR Chãos | 2003 | 86 | 2043 | 77 | Secundário | Leito de Macrófitas | 13,8 m3/dia
Orca_TUA20230213000497_13.02.2023_a_12.02.2028.pdf | TUA | TUA20230213000497 | PL20220809007131 | ETAR Orca | APA09539643 | 13-02-2023 | 31-01-2023 | 12-02-2028 | 2028-02-12 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L001767.2013.RH5-T1.V1 | -7,36323 | 40,044211 | PT05TEJ0873 :: Rio Ponsul | Medíocre | ETAR Orca | 2003 | 703 | 2043 | 666 | Secundário | Obra de entrada, seguido de tanque Imhoff e tratamento complementar biológico em leitos de macrófitas | 190 m3/dia
Junça_TUA20230216000512_03.07.2023_a_15.02.2028.pdf | TUA | TUA20230216000512 | PL20230124000806 | ETAR Junça | APA10142783 | 16-02-2023 | 03-07-2023 | 15-02-2028 | 2028-02-15 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010055.2018.RH3.V1 | -6,888411 | 40,680587 | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Junça | 2003 | 198 | 2043 | 182 | Secundário | Lamas Ativadas | 30,9 m3/dia
Gouveias_Pomares_TUA20230216000513_29.06.2023_a_15.02.2028.pdf | TUA | TUA20230216000513 | PL20230124000804 | ETAR Gouveias Pomares | APA10142623 | 16-02-2023 | 29-06-2023 | 15-02-2028 | 2028-02-15 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L004518.2018.RH3.V1 | -7,154346 | 40,644607 | PT03DOU0481 :: Ribeira da Pega | Razoável | ETAR Gouveia Pomares | 2011 | 550 | 2041 | 550 | Secundário | Leito de Macrófitas | 144,4 m3/dia
Azevo_TUA20230220000545_29.06.2023_a_19.02.2028.pdf | TUA | TUA20230220000545 | PL20230104000077 | ETAR Azevo | APA10066163 | 20-02-2023 | 29-06-2023 | 19-02-2028 | 2028-02-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L004518.2018.RH3.V2 | -7,135241 | 40,856118 | PT03DOU0460 :: Ribeiro do Porquinho | Medíocre | ETAR Azevo | 2001 | 271 | 2031 | 271 | Secundário | Leito de macrófitas | 50 m3/dia
Alcains_TUA20230228000613_01.03.2023_a_27.02.2026.pdf | TUA | TUA20230228000613 | PL20220520004506 | ETAR Alcains | APA09233743 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 27-02-2026 | 2026-02-27 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L001772.2020.RH5A.V1 | -7,475957 | 39,895917 | PT05TEJ0859 :: Ribeira da Liria | Razoável | ETAR Alcains | 2015 | 5708 | 2035 | 5708 | Secundário | Sistema de Lamas ativadas em regime de baixa carga | 1 427 m3/dia
Atalaia_do_Campo_TUA20230228000614_01.03.2023_a_27.02.2028.pdf | TUA | TUA20230228000614 | PL20220331002887 | ETAR Atalaia do Campo | APA09003903 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 27-02-2028 | 2028-02-27 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L007117.2022.RH5A.V1 | -7,419681 | 40,051789 | PT05TEJ0802 :: Ribeira de Alpreade | Razoável | ETAR Atalaia do Campo | 2005 | 4927 | 2043 | 5000 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 1 386 m3/dia
Alcarva_TUA20230328000995_15.06.2023_a_26.03.2028.pdf | TUA | TUA20230328000995 | PL20230308002340 | ETAR Alcarva | APA10060523 | 28-03-2023 | 15-06-2023 | 26-03-2028 | 2028-03-26 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009129.2018.RH3.V1 | -7,351999 | 41,008112 | PT03DOU0414 :: Rio Torto | Razoável | ETAR Alcarva | 2003 | 127 | 2043 | 127 | Secundário | Leito de Macrófitas | 22,8 m3/dia
Algodres_TUA20230328000996_18.06.2023_a_26.03.2028.pdf | TUA | TUA20230328000996 | PL20230308002335 | ETAR Algodres | APA10060803 | 28-03-2023 | 18-06-2023 | 26-03-2028 | 2028-03-26 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L009136.2018.RH3.V1 | -7,054408 | 40,957143 | PT03DOU0432 :: Ribeirinha | Razoável | ETAR Algodres | 2003 | 695 | 2043 | 617 | Secundário | Lamas Ativadas | 122 m3/dia
Freineda_TUA20230421001258_26.09.2023_a_19.04.2028.pdf | TUA | TUA20230421001258 | PL20230404003147 | ETAR Freineda | APA10416863 | 21-04-2023 | 26-09-2023 | 19-04-2028 | 2028-04-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010060.2018.RH3.V1 | -6,906293 | 40,594082 | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Freineda | 2003 | 312 | 2043 | 302 | Secundário | Leito de Macrófitas | 79,5 m3/dia
Azinhal_TUA20230421001259_28.09.2023_a_19.04.2028.pdf | TUA | TUA20230421001259 | PL20230404003143 | ETAR Azinhal | APA10416803 | 21-04-2023 | 28-09-2023 | 19-04-2028 | 2028-04-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010061.2018.RH3.V1 | -6,977706 | 40,67755 | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável | ETAR Azinhal | 2003 | 222 | 2031 | 89 | Secundário | Lamas Ativadas | 12,1 m3/dia
Lamegal_TUA20230421001260_28.09.2023_a_19.04.2028.pdf | TUA | TUA20230421001260 | PL20230404003141 | ETAR Lamegal | APA10416743 | 21-04-2023 | 28-09-2023 | 19-04-2028 | 2028-04-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L011919.2018.RH3.V1 | -7,081955 | 40,662306 | PT03DOU0481 :: Ribeira da Pega | Razoável | ETAR Lamegal | 2001 | 66 | 2031 | 189 | Secundário | Leito de Macrófitas | 60,5 m3/dia
Avelãs_da_Ribeira_TUA20230421001263_27.09.2023_a_19.04.2028.pdf | TUA | TUA20230421001263 | PL20230404003130 | ETAR Avelãs da Ribeira | APA10415543 | 21-04-2023 | 27-09-2023 | 19-04-2028 | 2028-04-19 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010047.2018.RH3.V1 | -7,217996 | 40,666438 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Avelãs da Ribeira | 2003 | 154 | 2031 | 400 | Secundário | Leito de Macrófitas | 92 m3/dia
Arronches_TUA20230423001281_20.04.2023_a_21.04.2030.pdf | TUA | TUA20230423001281 | PL20221024009401 | ETAR Arronches | APA09850823 | 23-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2030 | 2030-04-21 | Em vigor | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | L004998.2016.RH7.V1 | -7,279041 | 39,115778 | PT07GUA1413 :: Rio Caia | Bom | ETAR de Arronches | 2005 | 2000 | 2031 | 2733 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada (pré-tratamento - gradagem e Tamisagem) + Tanque imhoff + Leito percolador + Decantador secundário. Fase sólida: Leitos de secagem de lamas | 515 m3/dia
Gavião_TUA20230510001393_04.06.2023_a_08.05.2028.pdf | TUA | TUA20230510001393 | PL20221130010538 | ETAR Gavião | APA09971323 | 10-05-2023 | 04-06-2023 | 08-05-2028 | 2028-05-08 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L008277.2018.RH5A.V1 | -7,948633 | 39,455499 | PT05TEJ0943 :: Ribeira da Lampreia | Bom | ETAR Gavião | 2007 | 2600 | 2027 | 2638 | Mais avançado que o secundário | Lamas Ativadas | 419 m3/dia
Malhada_Sorda_TUA20230510001399_26.09.2023_a_08.05.2028.pdf | TUA | TUA20230510001399 | PL20230420003990 | ETAR Malhada Sorda | APA10479683 | 10-05-2023 | 26-09-2023 | 08-05-2028 | 2028-05-08 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L033073.2023.RH3.V1 | -6,915978 | 40,539983 | PT03DOU0487 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Malhada Sorda | 2001 | 288 | 2031 | 351 | Secundário | Leito de Macrófitas | 159 m3/dia
Pousade__Casal_de_Cinza_TUA20230602001636_06.11.2023_a_31.05.2028.pdf | TUA | TUA20230602001636 | PL20230508004456 | ETAR Pousade | APA10527903 | 02-06-2023 | 06-11-2023 | 31-05-2028 | 2028-05-31 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L034412.2023.RH3.V1 | -7,146084 | 40,537442 | PT03DOU0489 :: Ribeira das Cabras | Razoável | ETAR Casal de Cinza | 2010 | 954 | 2031 | 1860 | Secundário | Leito de macrófitas | 393,9 m3/dia
IMA_TUA20230602001637_06.11.2023_a_31.05.2028.pdf | TUA | TUA20230602001637 | PL20230508004455 | ETAR IMA | APA10527783 | 02-06-2023 | 06-11-2023 | 31-05-2028 | 2028-05-31 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L034331.2023.RH3.V1 | -7,147748 | 40,570039 | PT03DOU0489 :: Ribeira das Cabras | Razoável | ETAR Ima | 2003 | 190 | 2043 | 300 | Secundário | Leito de macrófitas | 70 m3/dia
Cernache_Bonjardim_TUA20230707002024_25.09.2023_a_24.09.2028.pdf | TUA | TUA20230707002024 | PL20230509004501 | ETAR Chernache Bonjardim | APA10295923 | 07-07-2023 | 25-09-2023 | 24-09-2028 | 2028-09-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L034219.2023.RH5A.V1 | -8,180313 | 39,810591 | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável | ETAR de Cernache do Bonjardim | 2007 | 1908 | 2021 | 1908 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas em regime de baixa carga e decantador secundário. Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 554 m3/dia
Avelãs_de_Ambom_TUA20230717002123_12.12.2023_a_11.12.2028.pdf | TUA | TUA20230717002123 | PL20230630006296 | ETAR Avelãs de Ambom | APA10730543 | 17-07-2023 | 12-12-2023 | 11-12-2028 | 2028-12-11 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010057.2018.RH3.V1 | -7,242835 | 40,618707 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Avelãs de Ambom | 2010 | 89 | 2031 | 110 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,5 m3/dia
Calvos_TUA20230717002153_25.09.2023_a_24.09.2028.pdf | TUA | TUA20230717002153 | PL20230509004500 | ETAR Calvos | APA10295903 | 17-07-2023 | 25-09-2023 | 24-09-2028 | 2028-09-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L037792.2023.RH5A.V1 | -8,151055 | 39,80481 | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável | ETAR Calvos | 2006 | 1845 | 2020 | 1845 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas em regime de baixa carga e decantador secundário. Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 499 m3/dia
Carragosela_TUA20230801002309_01.11.2023_a_21.10.2028.pdf | TUA | TUA20230801002309 | PL20230424004071 | ETAR Carragosela | APA10486623 | 01-08-2023 | 01-11-2023 | 31-10-2028 | 2028-10-31 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Centro | L034885.2023.RH4A.V1 | -7,766654 | 40,410771 | PT04MON0615 :: Ribeiro do Esporão | Bom | ETAR Carragosela | 2006 | 129 | 2036 | 540 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 169,9 m3/dia
Alvaiázere_TUA20230808002363_25.09.2023_a_24.09.2028.pdf | TUA | TUA20230808002363 | PL20230509004496 | ETAR Alvaiázere | APA10294483 | 08-08-2023 | 25-09-2023 | 24-09-2028 | 2028-09-24 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L037599.2023.RH5A.V1 | -8,38688 | 39,820084 | PT05TEJ0898 :: Rio Nabão | Razoável | ETAR de Alvaiázere | 2004 | 1924 | 2024 | 1924 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas (2 tanques de arejamento e 2 decantadores secundários). Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 331 m3/dia
Monte_Margarida_TUA20230816002415_12.12.2023_a_11.12.2028.pdf | TUA | TUA20230816002415 | PL20230801007417 | ETAR Monte Margarida | APA10711363 | 16-08-2023 | 12-12-2023 | 11-12-2028 | 2028-12-11 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L010038.2018.RH3.V1 | -7,069564 | 40,487928 | PT03DOU0495 :: Ribeiro do Homem | Bom | ETAR Monte Margarida | 2011 | 186 | 2031 | 236 | Secundário | Lagoa de Macrófitas | 62,3 m3/dia
Aldeia_da_Ponte_TUA20230824002503_04.02.2024_a_04.02.2029.pdf | TUA | TUA20230824002503 |  | ETAR Aldeia da Ponte | APA10874703 | [7 empty] | L000819.2019.RH3.V1 | -6,875789 | 40,414047 | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom | ETAR Aldeia da Ponte | 2010 | 482 | 2031 | 499 | Secundário | Leito de Macrófitas | 180 m3/dia
Pousafoles_do_Bispo_TUA20230831002551_05.02.2024_a_05.02.2029.pdf | TUA | TUA20230831002551 |  | ETAR Pousafoles do Bispo | APA10875243 | [7 empty] | L000813.2019.RH3.V1 | -7,173767 | 40,413285 | PT03DOU0497 :: Ribeira do Boi | Bom | ETAR Pousafoles do Bispo | 2003 | 108 | 2043 | 220 | Secundário | Leitos Macrofitas | 54,2 m3/dia
Foios_TUA20230905002577_04.02.2024_a_03.02.2029.pdf | TUA | TUA20230905002577 | PL20230810007699 | ETAR Foios | APA10874963 | 05-09-2023 | 04-02-2024 | 03-02-2029 | 2029-02-03 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000814.2019.RH3.V1 | -6,890376 | 40,285038 | PT03DOU0504 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Foios | 2003 | 422 | 2043 | 536 | Secundário | Leito de Macrófitas | 111,6 m3/dia
Bismula_TUA20230905002578_04.02.2024_a_03.04.2029.pdf | TUA | TUA20230905002578 | PL20230810007698 | ETAR Bismula | APA10874903 | 05-09-2023 | 04-02-2024 | 03-02-2029 | 2029-02-03 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000818.2019.RH3.V1 | -6,944646 | 40,459118 | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom | ETAR Bismula | 2003 | 222 | 2043 | 551 | Secundário | Leitos Macrofitas | 187,6 m3/dia
Aldeia_Velha_Lageosa_TUA20230905002579_04.02.2024_a_03.02.2029.pdf | TUA | TUA20230905002579 | PL20230810007697 | ETAR Aldeia Velha Lageosa | APA10874823 | 05-09-2023 | 04-02-2024 | 03-02-2029 | 2029-02-03 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000816.2019.RH3.V1 | -6,869112 | 40,350054 | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom | ETAR Aldeia Velha Lageosa | 2008 | 1767 | 2043 | 2085 | Secundário | Leito Macrófitas | 268 m3/dia
Pêga_TUA20230912002642_04.02.2024_a_04.02.2029.pdf | TUA | TUA20230912002642 |  | ETAR Pêga | APA10915483 | [7 empty] | L000805.2019.RH3.V1 | -7,142703 | 40,427989 | PT03DOU0497 :: Ribeira do Boi | Bom | ETAR Pêga | 2003 | 162 | 2043 | 383 | Secundário | Leito de Macrófitas | 148 m3/dia
Freixeda_do_Torrão_TUA20230912002643_23.02.2024_a_22.02.2029.pdf | TUA | TUA20230912002643 | PL20230825008102 | ETAR Freixeda do Torrão | APA10915243 | 12-09-2023 | 23-02-2024 | 22-02-2029 | 2029-02-22 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000810.2019.RH3.V1 | -7,036301 | 40,885851 | PT03DOU0459 :: Ribeiro da Deveza | Bom | ETAR Freixeda do Torrão | 2003 | 179 | 2043 | 378 | Secundário | Lamas Ativadas | 59,8 m3/dia
Nave_TUA20230915002702_24.02.2024_a_23.02.2029.pdf | TUA | TUA20230915002702 | PL20230825008104 | ETAR Nave | APA10915303 | 15-09-2023 | 24-02-2024 | 23-02-2029 | 2029-02-23 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000820.2019.RH3.V1 | -6,971695 | 40,400498 | PT03DOU0492 :: Ribeirinha da Nave | Bom | ETAR Nave | 2010 | 520 | 2031 | 288 | Secundário | Leito de Macrófitas | 99,6 m3/dia
Forcalhos_TUA20230918002712_19.02.2024_a_18.02.2029.pdf | TUA | TUA20230918002712 | PL20230825008101 | ETAR Forcalhos | APA10915223 | 18-09-2023 | 19-02-2024 | 18-02-2029 | 2029-02-18 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L000815.2019.RH3.V1 | -6,829893 | 40,375016 | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom | ETAR Forcalhos | 2003 | 131 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de Macrófitas | 90,2 m3/dia
Cerejo_TUA20231010002912_02.03.2024_a_01.03.2029.pdf | TUA | TUA20231010002912 | PL20230904008369 | ETAR Cerejo | APA10945083 | 10-10-2023 | 02-03-2024 | 01-03-2029 | 2029-03-01 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L001021.2019.RH3.V1 | -7,225739 | 40,732152 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Cerejo | 2011 | 186 | 2031 | 415 | Secundário | Leito percolador | 43,2 m3/dia
Outeiro_de_Gatos_TUA20231010002913_04.02.2024_a_04.02.2029.pdf | TUA | TUA20231010002913 |  | ETAR Outeiro de Gatos | APA10915343 | [7 empty] | L000817.2019.RH3.V1 | -7,305002 | 40,950887 | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom | ETAR Outeiro de Gatos | 2003 | 128 | 2043 | 667 | Secundário | Lamas Ativadas | 145 m3/dia
Alvendre_TUA20231012002959_19.03.2024_a_19.03.2029.pdf | TUA | TUA20231012002959 | PL20230921008891 | ETAr Alvendre | APA11018363 | 12-10-2023 | 20-03-2024 | 19-03-2029 | 2029-03-19 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L001020.2019.RH3.V1 | -7,263154 | 40,588204 | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável | ETAR Alvendre | 2003 | 86 | 2043 | 249 | Secundário | Lagoa de Macrófitas | 68 m3/dia
Monforte_da_Beira_TUA20231018003040_18.10.2023_a_16.10.2028.pdf | TUA | TUA20231018003040 | PL20221215010987 | ETAR Monforte da Beira | APA10013643 | 18-10-2023 | 18-10-2023 | 16-10-2028 | 2028-10-16 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L009317.2013.RH5-T1.V1 | -7,280127 | 39,751343 | PT05TEJ0887 :: Ribeiro do Campo | Bom | ETAR Monforte da Beira | 2005 | 1500 | 2025 | 1500 | Secundário | "Fase liquida- tamisador, Tanque Imhoff, Leito Percolador em alta carga e Decantador secundário. Fase sólida- digestão de lamas no tanque imhoff e desidratação nos leitos de secagem Secundário. Fase Sólida: Digestão da lamas no tanque Imhoff e desidratação nos Leitos de Secagem" | 375 m3/dia
Amiais_TUA20231109003280_02.05.2024_a_01.05.2029.pdf | TUA | TUA20231109003280 | PL20231102010225 | ETAR Amiais | APA11166783 | 09-11-2023 | 02-05-2024 | 01-05-2029 | 2029-05-01 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L005585.2019.RH3.V1 | -7,121424 | 40,341833 | PT03DOU0498 :: Rio Côa (HMWB - Jusante B. Sabugal) | Razoável | ETAR Amiais | 2003 | 255 | 2043 | 650 | Secundário | Leitos Macrofitas | 168,7 m3/dia
Espinhal_TUA20231128003520_09.05.2024_a_08.05.2029.pdf | TUA | TUA20231128003520 | PL20231116010680 | ETAR Espinhal | APA11210323 | 28-11-2023 | 09-05-2024 | 08-05-2029 | 2029-05-08 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007490.2019.RH3 | -7,126729 | 40,372665 | PT03DOU0501 :: Ribeira da Paiã | Bom | ETAR Espinhal | 2003 | 189 | 2043 | 251 | Secundário | Leitos Macrófitas | 92 m3/dia
Barreira_TUA20231128003521_10.05.2024_a_09.05.2029.pdf | TUA | TUA20231128003521 | PL20231116010672 | ETAR Barreira | APA11209963 | 28-11-2023 | 10-05-2024 | 09-05-2029 | 2029-05-09 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007487.2019.RH3 | -7,181611 | 40,908968 | PT03DOU0448 :: Ribeira da Ramila | Razoável | ETAR Barreira | 2003 | 170 | 2043 | 224 | Secundário | Leitos Macrofitas | 41 m3/dia
Naves_TUA20231205003587_09.05.2024_a_08.05.2029.pdf | TUA | TUA20231205003587 | PL20231117010721 | ETAR Naves | APA11214583 | 05-12-2023 | 09-05-2024 | 08-05-2029 | 2029-05-08 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007491.2019.RH3.V1 | -6,879535 | 40,661078 | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável | ETAR Naves | 2003 | 140 | 2043 | 106 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,2 m3/dia
Mata_de_Lobos_TUA20231206003600_09.05.2024_a_08.05.2029.pdf | TUA | TUA20231206003600 | PL20231117010718 | ETAR Mata de Lobos | APA11214423 | 06-12-2023 | 09-05-2024 | 08-05-2029 | 2029-05-08 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007489.2019.RH3.V1 | -6,906422 | 40,905777 | PT03DOU0418 :: Ribeira de Aguiar | Medíocre | ETAR Mata de Lobos | 2003 | 381 | 2043 | 727 | Secundário | Leito de Macrófitas | 158,8 m3/dia
Malcata_TUA20231206003602_09.05.2024_a_08.05.2029.pdf | TUA | TUA20231206003602 | PL20231117010715 | ETAR Malcata | APA11214363 | 06-12-2023 | 09-05-2024 | 08-05-2029 | 2029-05-08 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007488.2019.RH3.V1 | -7,070929 | 40,29587 | PT03DOU0503 :: Albufeira Sabugal | Bom | ETAR Malcata | 2003 | 350 | 2043 | 600 | Secundário | Leito de Macrófitas | 124,8 m3/dia
Aldeia_da_Ribeira_TUA20231211003636_02.05.2024_a_05.02.2029.pdf | TUA | TUA20231211003636 |  | ETAR Aldeia da Ribeira | APA11166843 | [7 empty] | L005712.2019.RH3.V1 | -6,902109 | 40,456402 | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom | ETAR Aldeia da Ribeira | 2003 | 287 | 2043 | 110 | Secundário | Leitos Macrofitas | 37,8 m3/dia
Pedreira_TUA20231212003641_11.12.2023_a_10.12.2028.pdf | TUA | TUA20231212003641 | PL20231109010428 | ETAR Pedreira | APA11186943 | 12-12-2023 | 11-12-2023 | 10-12-2028 | 2028-12-10 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L047135.2023.RH5A.V1 | -8,399964 | 39,634118 | PT05TEJ0923 :: Rio Nabão | Razoável | ETAR Pedreira | 2014 | 184 | 2034 | 400 | Secundário | Lamas ativadas - arejamento prolongado em regime de baixa carga | 60 m3/dia
Castelo_Rodrigo_TUA20231228003808_09.05.2024_a_08.05.2029.pdf | TUA | TUA20231228003808 | PL20231116010678 | ETAR Castelo Rodrigo | APA11210243 | 28-12-2023 | 09-05-2024 | 08-05-2029 | 2029-05-08 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Norte | L007492.2019.RH3.V1 | -6,96696 | 40,87264 | PT03DOU0441 :: Ribeira de Lumbrales | Razoável | ETAR Castelo Rodrigo | 2003 | 67 | 2043 | 719 | Secundário | Leitos Macrófitas | 158 m3/dia
Oleiros_TUA20240131000275_31.01.2024_a_29.01.2029.pdf | TUA | TUA20240131000275 | PL20230322002796 | ETAR Oleiros | APA10363623 | 31-01-2024 | 31-01-2024 | 29-01-2029 | 2029-01-29 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L015762.2013.RH5-T1.V1 | -7,921204 | 39,912579 | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável | ETAR Oleiros | 2003 | 3600 | 2020 | 3600 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem, desarenador em canal e tamisador, tratamento biológico por lamas ativadas em arejamento prolongado (dois tanques em série) e decantador secundário. Fase sólida: espessamento e desidratação em leitos de secagem. | 720 m3/dia
Estreito_TUA20240131000276_31.01.2024_a_29.01.2029.pdf | TUA | TUA20240131000276 | PL20230124000825 | ETAR Estreito | APA10144483 | 31-01-2024 | 31-01-2024 | 29-01-2029 | 2029-01-29 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L010891.2013.RH5-T1.V1 | -7,822169 | 39,958525 | PT05TEJ0805 :: Ribeira das Casas da Zebreira | Bom | ETAR Estreito | 2006 | 348 | 2020 | 348 | Secundário | ETAR compacta por lamas ativadas - arejamento prolongado | 88 m3/dia
Assumar_TUA20240216000439_16.02.2024_a_14.02.2029.pdf | TUA | TUA20240216000439 | PL20230302002142 | ETAR Assumar | APA10277163 | 16-02-2024 | 16-02-2024 | 14-02-2029 | 2029-02-14 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L047225.2023.RH5A.V1 | -7,396197 | 39,132062 | PT05TEJ1012 :: Ribeira Grande | Razoável | ETAR Assumar | 1990 | 295 | 2020 | 1052 | Secundário | Lagunagem | 94,7 m3/dia
Nisa_TUA20240216000440_16.02.2024_a_15.02.2027.pdf | TUA | TUA20240216000440 | PL20221130010561 | ETAR Nisa | APA09972363 | 16-02-2024 | 16-02-2024 | 15-02-2027 | 2027-02-15 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L008275.2018.RH5A.V1 | -7,640491 | 39,524871 | PT05TEJ0904 :: Ribeira de Nisa | Razoável | ETAR Nisa | 1997 | 3729 | 2020 | 4500 | Mais avançado que o secundário | Lagoas arejadas e Lagoas de Macrofitas | 432 m3/dia
Cardal_Bairrada_TUA20240216000462_04.03.2024_a_03.03.2029.pdf | TUA | TUA20240216000462 | PL20230904008367 | ETAR Cardal Bairrada | APA10944563 | 16-02-2024 | 04-03-2024 | 03-03-2029 | 2029-03-03 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L006005.2021.RH5A.V1 | -8,251413 | 39,647188 | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom | ETAR Cardal Bairrada | 2013 | 101 | 2027 | 420 | Secundário | Lamas ativadas - arejamento prolongado em regime de baixa carga | 89 m3/dia
Portagem_TUA20240223000530_22.02.2024_a_20.02.2029.pdf | TUA | TUA20240223000530 | PL20220825007654 | ETAR Portagem | APA09604683 | 23-02-2024 | 22-02-2024 | 20-02-2029 | 2029-02-20 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L031504.2023.RH5A.V1 | -7,368533 | 39,380585 | PT05TEJ0918N :: Rio Sever | Bom | ETAR Portagem | 2000 | 1500 | 2020 | 1500 | Secundário | Lagoas arejadas | 180 m3/dia
Escalos_Lousa_TUA20240229000598_13.02.2024_a_11.02.2029.pdf | TUA | TUA20240229000598 | PL20230307002291 | ETAR Escalos-Lousa | APA10293983 | 29-02-2024 | 13-02-2024 | 11-02-2029 | 2029-02-11 | Em vigor | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | L047273.2023.RH5A.V1 | -7,393739 | 39,859546 | PT05TEJ0863 :: Ribeirinha | Bom | ETAR Escalos- Lousa | 2004 | 6783 | 2024 | 6783 | Secundário | Lamas ativadas em arejamento prolongado | 1 893 m3/dia
Monte_do_Trigo_TUA20240901002617_01.09.2024_a_31.08.2029.pdf | TUA | TUA20240901002617 | PL20221214010950 | ETAR Monte do Trigo | APA10009323 | 01-09-2024 | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 2029-08-31 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | L060851.2024.RH7.V1 | -7,701469 | 38,401585 | PT07GUA1473B :: Ribeira da Aldeia (HMWB - Jusante B. Loureiro) | Bom | ETAR Monte do Trigo | 2023 | 1250 | 2023 | 1250 | Secundário | Fossa Sética e Leito de Macrófitas | 44 m3/h
Hortinhas_TUA20241030003256_30.10.2024_a_28.10.2034.pdf | TUA | TUA20241030003256 | PL20230125000889 | ETAR Hortinhas | APA10002483 | 30-10-2024 | 30-10-2024 | 28-10-2034 | 2034-10-28 | Em vigor | Favorável | Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | L064067.2024.RH7.V1 | -7,457534 | 38,61382 | PT07GUA1441 :: Albufeira de Lucefecit | Razoável | ETAR Hortinhas | 2005 | 334 | 2025 | 500 | Secundário | Fossa Sética e Trincheiras Filtrantes | 40 m3/dia
Orada_TUA20260202000317_30.01.2026_a_30.01.2031.pdf | TUA | TUA20260202000317 | PL2024022200175 | ETAR Orada | APA11508543 | 02-02-2026 | 30-01-2026 | 30-01-2031 | 2031-01-30 | Em vigor | [7 empty] | ETAR Orada | 2009 | 193 | 2036 | 389 | Secundário | Lagoas de Macrófitas | 80 m3/dia
ETAR_Arcozelo_TUA20230530001578_01.11.2025_a_31.10.2027.pdf | TUA | TUA20230530001578 | PL20230822007975 | ETAR Arcozelo | APA09021643 | 06-11-2023 | 26-10-2023 | 31-10-2025 | 2025-10-31 | Caducada | Deferido | Administração da Região Hidrográfica do Centro | A009210.2022.RH4A.V1 | -7,621312 | 40,543606 | PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia | Bom | ETAR Arcozelo | 2023 | 1240 | 2043 | 1240 | Secundário | Lamas Ativadas Arejamento Prolongado | 280 m3/dia
Miuzela_TUA20240105000038_09.06.2024_a_08.06.2029.pdf | TUA | TUA20240105000038 | PL2023121401156 | ETAR Miuzela | APA11291143 | 05-01-2024 | 09-06-2024 | 08-06-2029 | 2029-06-08 | Em vigor | [7 empty] | ETAR Miuzela | 2003 | 324 | 2043 | 547 | Secundário | Leitos Macrófitas | 97 m3/dia
Pereiro_TUA20240110000102_09.06.2024_a_08.06.2029.pdf | TUA | TUA20240110000102 | PL2023121401156 | ETAR Pereiro | APA11291383 | 10-01-2024 | 09-06-2024 | 08-06-2029 | 2029-06-08 | Em vigor | [7 empty] | ETAR Pereiro | 2003 | 61 | 2043 | 181 | Secundário | Leito de Macrófitas | 48,4 m3/dia
Cabreira_TUA20240123000210_01.07.2024_a_30.06.2029.pdf | TUA | TUA20240123000210 | PL2024010400005 | ETAR Cabreira | APA11329983 | 23-01-2024 | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 2029-06-30 | Em vigor | [7 empty] | ETAR Cabreira | 2003 | 106 | 2043 | 216 | Secundário | Fossa séptica seguida de leito de macrófitas | 17,3 m3/dia
Baraçal_TUA20240227000550_22.08.2024_a_21.08.2029.pdf | TUA | TUA20240227000550 | PL2024021600155 | ETAR Baraçal | APA11486763 | 27-02-2024 | 22-08-2024 | 21-08-2029 | 2029-08-21 | Em vigor |  |  | L012483.2019.RH3.V1 | -7,0922 | 40,396993 | PT03DOU0498 :: Rio Côa (HMWB - Jusante B. Sabugal) | Razoável | ETAR Baraçal | 2013 | 169 | 2043 | 245 | Secundário | LEITO DE MACRÓFITAS | 43,5 m3/dia
Pêva_TUA20240308000724_22.08.2024_a_21.08.2029.pdf | TUA | TUA20240308000724 | PL2024022000164 | ETAR Pêva | APA11497663 | 08-03-2024 | 22-08-2024 | 21-08-2029 | 2029-08-21 | Em vigor |  |  | L012485.2019.RH3.V1 | -6,986836 | 40,664117 | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável | ETAR Pêva | 2013 | 179 | 2043 | 75 | Secundário | Leito de Macrófitas | 13 m3/dia
FCR_TUA20240416001180_21.08.2024_a_20.08.2029.pdf | TUA | TUA20240416001180 | PL2024021600155 | ETAR Figueira de Castelo Rodrigo | APA11487063 | 16-04-2024 | 21-08-2024 | 20-08-2029 | 2029-08-20 | Em vigor |  |  | L012482.2019.RH3.V1 | -6,972146 | 40,904591 | PT03DOU0441 :: Ribeira de Lumbrales | Razoável | ETAR Figueira de Castelo Rodrigo | 2011 | 1936 | 2031 | 2552 | Secundário | Lamas Ativadas | 440,5 m3/dia
Castelo_Mendo_TUA20240506001395_26.10.2024_a_25.10.2029.pdf | TUA | TUA20240506001395 | PL2024042200373 | ETAR Castelo Mendo | APA11728683 | 06-05-2024 | 26-10-2024 | 25-10-2029 | 2029-10-25 | Em vigor |  |  | L017381.2019.RH3.V1 | -6,947217 | 40,591642 | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Bom | ETAR Castelo Mendo | 2003 | 112 | 2043 | 87 | Secundário | Leito de Macrófitas | 17,5 m3/dia
Nave_de_Haver_TUA20240506001401_09.06.2024_a_08.06.2029.pdf | TUA | TUA20240506001401 | PL2024031800262 | ETAR Nave de Haver | APA11276603 | 06-05-2024 | 09-06-2024 | 08-06-2029 | 2029-06-08 | Em vigor |  |  | L008066.2019.RH3.V1 | -6,825692 | 40,526516 | ES020MSPF000000602 :: Rivera del Campo desde límite del LIC y ZEPA "Campo de Azaba" hasta límite del LIC "Campo de Argañán" | Medíocre | ETAR Nave de Haver | 2003 | 450 | 2043 | 542 | Secundário | Leito de Macrófitas | 167,5 m3/dia
Folhadosa_TUA20240521001568_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240521001568 | PL2024032800301 | ETAR Folhadosa | APA11648683 | 21-05-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L015870.2019.RH4A.V1 | -7,789077 | 40,382542 | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | ETAR Folhadosa | 2012 | 258 | 2040 | 814 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 207,8 m3/dia
Cortiçada_TUA20240521001569_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240521001569 | PL2024032800301 | ETAR Cortiçada | APA11648603 | 21-05-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L015931.2019.RH4A.V1 | -7,545481 | 40,768487 | PT04MON0573 :: Ribeira de Coja | Bom | ETAR Cortiçada | 2013 | 460 | 2036 | 748 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 209,8 m3/dia
Alvôco_das_Várzeas_TUA20240521001573_01.08.2024_a_31.07.2029.pdf | TUA | TUA20240521001573 | PL2024013000089 | ETAR Alvôco das Várzeas | APA11423103 | 30-07-2024 | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 2029-07-31 | Em vigor |  |  | L054772.2024.RH4A.V1 | -7,840612 | 40,304092 | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | ETAR Alvôco das Várzeas | 2012 | 88 | 2041 | 676 | Mais avançado que o secundário | Lamas ativadas de arejamento prolongado | 208,6 m3/dia
Figueiró_da_Granja_TUA20240521001575_01.08.2024_a_31.07.2029.pdf | TUA | TUA20240521001575 | PL2024013000090 | ETAR Figueiró da Granja | APA11423603 | 21-05-2024 | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 2029-07-31 | Em vigor |  |  | L054786.2024.RH4A.V1 | -7,4948 | 40,62314 | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | ETAR Figueiró da Granja | 2014 | 523 | 2036 | 841 | Secundário | Lamas ativadas com arejamento prolongado | 223,3 m3/dia
Bobadela_TUA20240521001577_01.08.2024_a_31.07.2029.pdf | TUA | TUA20240521001577 | PL2024013000090 | ETAR Bobadela | APA11424123 | 21-05-2024 | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 2029-07-31 | Em vigor |  |  | L054809.2024.RH4A.V1 | -7,896819 | 40,360019 | PT04MON0625 :: Rio de Cavalos | Razoável | ETAR Bobadela | 2014 | 128 | 2039 | 629 | Secundário | Lamas ativadas de arejamento prolongado | 170,5 m3/dia
Andorinha_TUA20240522001588_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240522001588 | PL2024031800264 | ETAR Andorinha | APA11599143 | 22-05-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L015978.2022.RH4A.V1 | -7,917106 | 40,404025 | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | ETAR Andorinha | 2012 | 356 | 2042 | 560 | Mais avançado que o secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado, com desinfeção final por radiação ultravioleta | 139 m3/dia
Girabolhos_TUA20240604001677_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240604001677 | PL2024032800302 | ETAR Girabolhos | APA11648783 | 04-06-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L015874.2019.RH4A.V1 | -7,744285 | 40,510328 | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | ETAR Girabolhos | 2011 | 760 | 2036 | 790 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 227 m3/dia
Lageosa_TUA20240719002219_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240719002219 | PL2024031900268 | ETAR Lageosa | APA11604243 | 19-07-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L058799.2024.RH4A.V1 | -7,850234 | 40,380348 | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | ETAR Lageosa | 2013 | 328 | 2036 | 965 | Secundário | Lamas Ativadas | 221 m3/dia
Lagares_TUA20240719002220_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240719002220 | PL2024031800264 | ETAR Lagares da Beira | APA11599343 | 19-07-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L058803.2024.RH4A.V1 | -7,869932 | 40,399315 | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | ETAR Lagares da Beira | 2012 | 1248 | 2039 | 1691 | Secundário | Lamas Ativadas | 466,4 m3/dia
Leomil_TUA20240725002275_03.01.2025_a_02.01.2030.pdf | TUA | TUA20240725002275 | PL2024070400599 | ETAR Leomil | APA11978463 | 25-07-2024 | 03-01-2025 | 02-01-2030 | 2030-01-02 | Em vigor |  |  | L020554.2019.RH3.V1 | -6,959692 | 40,638271 | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável | ETAR Leomil | 2003 | 91 | 2043 | 90 | Secundário | Leito de macrófitas | 17,3 m3/dia
Monte_Perobolço_TUA20240731002345_03.01.2025_a_02.01.2030.pdf | TUA | TUA20240731002345 | PL2024070400599 | ETAR Monte Perobolço | APA11978523 | 31-07-2024 | 03-01-2025 | 02-01-2030 | 2030-01-02 | Em vigor |  |  | L020553.2019.RH3.V1 | -6,980089 | 40,558795 | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Razoável | ETAR Monte Perobolço | 2003 | 134 | 2043 | 108 | Secundário | Leito de macrófitas | 20,7 m3/dia
Ade_TUA20240731002347_02.01.2025_a_01.01.2030.pdf | TUA | TUA20240731002347 | PL2024070400598 | ETAR Ade | APA11977983 | 31-07-2024 | 02-01-2025 | 01-01-2030 | 2030-01-01 | Em vigor |  |  | L020555.2019.RH3.V1 | -6,990258 | 40,558788 | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Bom | ETAR Ade | 2003 | 246 | 2043 | 113 | Secundário | Lamas ativadas | 21,8 m3/dia
Fornotelheiro_TUA20240808002408_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240808002408 | PL2024032800301 | ETAR Fornotelheiro | APA11648723 | 08-08-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L015944.2019.RH4A.V1 | -7,385044 | 40,664776 | PT04MON0576 :: Ribeiro dos Tamanhos | Medíocre | ETAR Fornotelheiro | 2012 | 628 | 2036 | 839 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 156,7 m3/dia
Penalva_de_Alva_TUA20240904002654_01.10.2024_a_30.09.2029.pdf | TUA | TUA20240904002654 | PL2024032200285 | ETAR Penalva de Alva | APA11623043 | 04-09-2024 | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 2029-09-30 | Em vigor |  |  | L060904.2024.RH4A.V1 | -7,833636 | 40,330929 | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | ETAR Penalva de Alva | 2007 | 439 | 2040 | 1506 | Secundário | Lamas Ativadas | 180 m3/dia
Derreada_TUA20240916002772_21.01.2025_a_20.01.2030.pdf | TUA | TUA20240916002772 | PL2024071900653 | ETAR Derreada | APA12041463 | 16-09-2024 | 21-01-2025 | 20-01-2030 | 2030-01-20 | Em vigor |  |  | L001080.2020.RH5A.V1 | -8,159819 | 39,979527 | PT05TEJ0827 :: Ribeira dos Frades | Bom | ETAR Derreada | 2011 | 217 | 2040 | 500 | Fossa sética e meio filtrante (leito com brita) | Fossa sética e meio filtrante (leito com brita) | 49 m3/dia
Louriceira_TUA20241003002946_22.01.2025_a_21.01.2030.pdf | TUA | TUA20241003002946 | PL2024071900653 | ETAR Louriceira | APA12041583 | 03-10-2024 | 22-01-2025 | 21-01-2030 | 2030-01-21 | Em vigor |  |  | L001135.2020.RH5A.V1 | -8,126996 | 39,968103 | PT05TEJ0824 :: Albufeira do Cabril | Bom | ETAR Louriceira | 2012 | 189 | 2040 | 229 | Secundário | Obra de entrada com gradagem manual e leitos de macrófitas. | 36 m3/dia
Manigoto_TUA20241014003042_09.06.2024_a_08.06.2029.pdf | TUA | TUA20241014003042 | PL2024091000792 | ETAR Manigoto | APA12198943 | 04-11-2024 | 09-06-2024 | 08-06-2029 | 2029-06-08 | Em vigor |  |  | L063042.2024.RH3.V1 | -7,078543 | 40,703221 | PT03A0X1 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO | Bom | ETAR Manigoto | 2003 | 539 | 2043 | 247 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas com desinfecção por radiação UV | 76,8 m3/dia
Eirado_TUA20241022003142_01.01.2025_a_31.12.2029.pdf | TUA | TUA20241022003142 | PL2024070500606 | ETAR Eirado | APA11985343 | 22-10-2024 | 01-01-2025 | 31-12-2029 | 2029-12-31 | Em vigor |  |  | L063531.2024.RH4A.V1 | -7,507843 | 40,780629 | PT04MON0574 :: Rio Dão | Razoável | ETAR Eirado | 2013 | 175 | 2043 | 2777 | Secundário | Lamas Ativadas em Regime de Arejamento Prolongado | 449,89 m3/dia
Loriga_TUA20241122003491_01.01.2025_a_31.12.2026.pdf | TUA | TUA20241122003491 | PL2024071200627 | ETAR Loriga | APA12012023 | 22-11-2024 | 01-01-2025 | 31-12-2026 | 2026-12-31 | Em vigor |  |  | L014539.2022.RH4A.V1 | -7,693739 | 40,319956 | PT04MON0634 :: Ribeira de Loriga | Bom | ETAR Loriga | 2014 | 1059 | 2038 | 2633 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 306,4 m3/dia
Celorico_da_Beira_TUA20241122003495_01.01.2025_a_31.12.2026.pdf | TUA | TUA20241122003495 | PL2024070500605 | ETAR Celorico da Beira | APA11984083 | 22-11-2024 | 01-01-2025 | 31-12-2026 | 2026-12-31 | Em vigor |  |  | L014785.2022.RH4A.V1 | -7,389729 | 40,650489 | PT04MON0618A :: Rio Mondego | Razoável | ETAR Celorico da Beira | 2010 | 1172 | 2040 | 6554 | Mais avançado que o secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento remoção de nutrientes | 2 326,7 m3/dia
Porto_da_Carne_TUA20241210003651_01.12.2024_a_30.11.2026.pdf | TUA | TUA20241210003651 | PL2024091000795 | ETAR Porto da Carne | APA12202083 | 10-12-2024 | 01-12-2024 | 30-11-2026 | 2026-11-30 | Em vigor |  |  | L065853.2024.RH4A.V1 | -7,30336 | 40,617417 | PT04MON0587 :: Ribeira da Velosa | Razoável | ETAR Porto da Carne | 2003 | 1310 | 2043 | 2096 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado em vala de oxidação | 520 m3/dia
Freixo_TUA20250226000655_26.02.2025_a_25.02.2035.pdf | TUA | TUA20250226000655 | PL2024123001154 | ETAR Freixo | APA12558943 | 26-02-2025 | 26-02-2025 | 25-02-2035 | 2035-02-25 | Em vigor |  |  | L070191.2025.RH7.V1 | -7,6482 | 38,67767 | PT07GUA1452 :: Ribeira do Freixo | Medíocre | ETAR do Freixo | 2010 | 147 | 2035 | 310 | Secundário | Estação elevatória com cesto de gradados + Fossa séptica tricompartimentada + Trincheiras filtrantes | 48,4 m3/dia
Melo_Folgosinho_TUA20250317000834_13.03.2025_a_31.03.2027.pdf | TUA | TUA20250317000834 | PL2024071200627 | ETAR Melo Folgosinho | APA12012223 | 17-03-2025 | 13-03-2025 | 31-03-2027 | 2027-03-31 | Em vigor |  |  | L014699.2022.RH4A.V1 | -7,532817 | 40,530294 | PT04MON0593 :: Ribeiro do Freixo | Bom | ETAR Melo Folgosinho | 2007 | 440 | 2037 | 2003 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 286,6 m3/dia
Oliveira_do_Hospital_TUA20250416001449_01.05.2025_a_30.04.2027.pdf | TUA | TUA20250416001449 | PL2024102900957 | ETAR Oliveira do Hospital | APA12369903 | 16-04-2025 | 01-05-2025 | 30-04-2027 | 2027-04-30 | Em vigor |  |  | L032810.2023.RH4A.V1 | -7,874596 | 40,359959 | PT04MON0625 :: Rio de Cavalos | Razoável | ETAR Oliveira do Hospital | 2018 | 7647 | 2048 | 17750 | Secundário | Secundário e remoção de nutrientes | 2 624 m3/dia
Guadalupe_TUA20250602001876_02.06.2025_a_01.06.2025.pdf | TUA | TUA20250602001876 | PL2025010300004 | ETAR Guadalupe | APA12563823 | 02-06-2025 | 02-06-2025 | 01-06-2035 | 2035-06-01 | Em vigor |  |  | L075151.2025.RH6.V1 | -8,02612 | 38,56401 | PT06SAD1202 :: Ribeira de Valverde | Razoável | ETAR de Guadalupe | 2010 | 237 | 2035 | 920 | Secundário | Obra de Entrada (gradagem manual e mecânica) + Lagoa Anaeróbia+ 2 Lagoas Facultativas + Lagoa de Maturação | 97,3 m3/dia
Avô_TUA20250722002408_01.10.2025_a_30.09.2030.pdf | TUA | TUA20250722002408 | PL2025030700244 | ETAR Avô | APA12795463 | 22-07-2025 | 01-10-2025 | 30-09-2030 | 2030-09-30 | Em vigor |  |  | L017803.2020.RH4A.V1 | -7,91128 | 40,29606 | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | ETAR Avô | 2012 | 162 | 2041 | 929 | Secundário | Lamas activadas de arejamento prolongado | 123,1 m3/dia

## Conditions
Nº TUA | Parâmetro | ParamKey | Chave | VLE (% mín. redução) | VLE | VLE mín | VLE máx | Carga máx. admissível (kg/dia) | Legislação aplicável | Avaliação da Conformidade Legal | Observações | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem
TUA20220411000574 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220411000574¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220411000574¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220411000574¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220411000574¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20220411000574¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220420000646 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220420000646¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220420000646¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220420000646¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220420000646¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20220420000646¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220511000842 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220511000842¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220511000842¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220511000842¦pH |  | 6 - 9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220511000842¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000844 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220511000844¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220511000844¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220511000844¦pH |  | 6 - 9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20220511000845 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220511000845¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220511000845¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220511000845¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220511000845¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20220718001522 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220718001522¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220718001522¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220718001522¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220718001522¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20220718001522¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220718001522 | Azoto total (mg/L N) | N | TUA20220718001522¦N |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220718001522 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20220718001522¦P |  | 10 |  | 10 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220718001522 | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Escherichia coli (ufc/100 mL) | TUA20220718001522¦Escherichia coli (ufc/100 mL) |  | 2000 |  | 2000 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220720001537 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220720001537¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220720001537¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220720001537¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220720001537¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20220720001537¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220720001537 | Azoto total (mg/L N) | N | TUA20220720001537¦N |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001537 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20220720001537¦P |  | 10 |  | 10 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001537 | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Escherichia coli (ufc/100 mL) | TUA20220720001537¦Escherichia coli (ufc/100 mL) |  | 2000 |  | 2000 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220720001538¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220720001538¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220720001538¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220720001538¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Escherichia coli (ufc/100 mL) | TUA20220720001538¦Escherichia coli (ufc/100 mL) |  | 2000 |  | 2000 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20220720001538¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220720001538 | Azoto total (mg/L N) | N | TUA20220720001538¦N |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001538 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20220720001538¦P |  | 10 |  | 10 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220919002148 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220919002148¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220919002148¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220919002148¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20220919002148¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220922002189 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220922002189¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220922002189¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220922002189¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20220922002190 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220922002190¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220922002190¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220922002190¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220927002236 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220927002236¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220927002236 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220927002236¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220927002236 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220927002236¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20220930002259 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20220930002259¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20220930002259¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20220930002259¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20221010002354 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221010002354¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221010002354¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221010002354¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221010002354¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221010002355¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221010002355¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221010002355¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221010002355¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221010002356¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221010002356¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221010002356¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221010002356¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002358 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221010002358¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221010002358¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221010002358¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221010002358¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002359 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221010002359¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221010002359¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221010002359¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221010002359¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221017002426¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221017002426¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221017002426¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221017002426¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20221017002427¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20221017002427¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20221017002427¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20221017002427¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230116000179 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230116000179¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | a | 1 |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230116000179¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | a | 1 |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230116000179¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | a | 1 |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230116000179¦SST |  | 60 |  | 60 |  | a | 1 |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230116000179¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | a | 1 |  | Trimestral | Pontual
TUA20230116000180 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230116000180¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230116000180¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230116000180¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230116000180¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230116000180¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230117000197 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230117000197¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230117000197¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230117000197¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230117000197¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230125000254 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230125000254¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230125000254¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230125000254¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230125000254¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000271 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230125000271¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230125000271¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230125000271¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230125000271¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230125000272¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230125000272¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230125000272¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230125000272¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230130000331 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230130000331¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230130000331¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230130000331¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230130000331¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230130000331¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230130000332 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230130000332¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230130000332¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230130000332¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230130000332¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230130000332¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230130000333 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230130000333¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230130000333¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230130000333¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230130000333¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230130000333¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230130000335 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230130000335¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230130000335¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230130000335¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230130000335¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230130000335¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230130000336 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230130000336¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230130000336¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230130000336¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230130000336¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230130000336¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000373 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000373¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000373¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | TUA20230202000373¦Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000374 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230202000374¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000374¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000374¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230202000374¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230202000375¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000375¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000375¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230202000375¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000376 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230202000376¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000376¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000376¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230202000376¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000377 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230202000377¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000377¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000377¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230202000377¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230202000378¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230202000378¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230202000378¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230202000378¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230208000443¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230208000443¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230208000443¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230208000443¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230213000471¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230213000471¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230213000471¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230213000471¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230213000497 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230213000497¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230213000497¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230213000497¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230213000497¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iv)
TUA20230216000512 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230216000512¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230216000512¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230216000512¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230216000512¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000513 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230216000513¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230216000513¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230216000513¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230216000513¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230220000545 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230220000545¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230220000545¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230220000545¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230220000545¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230228000613 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230228000613¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230228000613¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230228000613¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230228000613¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230228000614¦CBO5 |  | 20 |  | 20 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230228000614¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230228000614 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230228000614¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230228000614¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230328000995 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230328000995¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230328000995¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230328000995¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230328000995¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230328000996 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230328000996¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230328000996¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230328000996¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230328000996¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001258 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230421001258¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230421001258¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230421001258¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230421001258¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001259 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230421001259¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230421001259¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230421001259¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230421001259¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001260 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230421001260¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230421001260¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230421001260¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230421001260¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230421001263¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230421001263¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230421001263¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230421001263¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230423001281 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230423001281¦pH |  | 6,0 - 9,0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas). |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230423001281¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1). | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas). |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230423001281¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1). | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas). |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230423001281¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1). | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas). |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230423001281¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas). |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230510001393¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230510001393¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230510001393¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230510001393¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20230510001393¦P |  | 3 |  | 3 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20230510001393¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | Fenóis (mg/L C6H5OH) | Fenóis (mg/L C6H5OH) | TUA20230510001393¦Fenóis (mg/L C6H5OH) |  | 0,5 |  | 0.5 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001399 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230510001399¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230510001399¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230510001399¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230510001399¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230602001636 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230602001636¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230602001636¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230602001636¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230602001636¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20230602001637 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230602001637¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230602001637¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230602001637¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230602001637¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230707002024 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230707002024¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230707002024¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230707002024¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230707002024¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002123 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230717002123¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230717002123¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230717002123¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230717002123¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230717002153 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230717002153¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230717002153¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230717002153¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230717002153¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230801002309 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230801002309¦pH |  | 6.0 a 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230801002309¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230801002309¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230801002309¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230808002363 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230808002363¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230808002363¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230808002363¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230808002363¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20230816002415 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230816002415¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230816002415¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230816002415¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230816002415¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230824002503¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230824002503¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230824002503¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230824002503¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230831002551¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230831002551¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230831002551¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230831002551¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230905002577¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230905002577¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230905002577¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230905002577¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230905002578¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230905002578¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230905002578¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230905002578¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230905002579 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230905002579¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230905002579¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230905002579¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | TUA20230905002579¦Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20230912002642 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230912002642¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230912002642¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230912002642¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230912002642¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230912002643 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230912002643¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230912002643¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230912002643¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230912002643¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230915002702 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230915002702¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230915002702¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230915002702¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230915002702¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230918002712¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230918002712¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230918002712¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230918002712¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231010002912 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231010002912¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231010002912¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231010002912¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231010002912¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231010002913¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231010002913¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231010002913¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231010002913¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231012002959 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231012002959¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231012002959¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231012002959¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231012002959¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231018003040 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231018003040¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231018003040¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231018003040¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231018003040¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20231109003280 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231109003280¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231109003280¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231109003280¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231109003280¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231128003520 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231128003520¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231128003520¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231128003520¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231128003520¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231128003521 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231128003521¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231128003521¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231128003521¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231128003521¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20231205003587 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231205003587¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231205003587¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231205003587¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231205003587¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231206003600¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231206003600¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231206003600¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231206003600¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231206003602 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231206003602¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231206003602¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231206003602¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231206003602¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231211003636 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231211003636¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231211003636¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231211003636¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231211003636¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20231212003641 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231212003641¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231212003641¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231212003641¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231212003641¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20231228003808¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20231228003808¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20231228003808¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20231228003808¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240131000275 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240131000275¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240131000275¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240131000275¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240131000275¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | pH (Escala de | pH | TUA20240131000276¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | Sörensen) Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240131000276¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240131000276¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240131000276¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20240216000439 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240216000439¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240216000439¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240216000439¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240216000440 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240216000440¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240216000440¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240216000440¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20240216000440¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20240216000440¦P |  | 3 |  | 3 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000462 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240216000462¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240216000462¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240216000462¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240216000462¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20240216000462¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240223000530 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240223000530¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240223000530¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240223000530¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20240223000530¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Pontual
TUA20240229000598 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240229000598¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240229000598¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240229000598¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240229000598¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240901002617 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240901002617¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240901002617¦CQO |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240901002617¦SST |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | Trimestral | Pontual
TUA20241030003256 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241030003256¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241030003256¦CQO |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241030003256¦SST |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | Semestral | Pontual
TUA20260202000317 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20260202000317¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20260202000317¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20260202000317¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20260202000317¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (ii)
TUA20230530001578 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20230530001578¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20230530001578¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20230530001578¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20230530001578¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240105000038 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240105000038¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240105000038¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240105000038¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240105000038 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240105000038¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240110000102 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240110000102¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240110000102¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240110000102¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240110000102 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240110000102¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240123000210 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240123000210¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240123000210¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240123000210¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240123000210¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240227000550 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240227000550¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240227000550¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240227000550¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240227000550¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240308000724¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240308000724¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240308000724¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240308000724¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240416001180 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240416001180¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240416001180¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | TUA20240416001180¦Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240506001395 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240506001395¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240506001395¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240506001395¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240506001395¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240506001401¦pH |  | 6-9 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240506001401¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240506001401¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240506001401¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | Mensal | Pontual
TUA20240521001568 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240521001568¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240521001568¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240521001568¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240521001568¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240521001569¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240521001569¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240521001569¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240521001569¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240521001573¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240521001573¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240521001573¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240521001573¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240521001575¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240521001575¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240521001575¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240521001575¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240521001577¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240521001577¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240521001577¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240521001577¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240522001588¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240522001588¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240522001588¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240522001588¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Escherichia coli (ufc/100 mL) | TUA20240522001588¦Escherichia coli (ufc/100 mL) |  | 2000 |  | 2000 |  | Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Pontual
TUA20240604001677 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240604001677¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240604001677 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240604001677¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240604001677 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240604001677¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240604001677 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240604001677¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240719002219¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240719002219¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240719002219¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240719002219¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240719002220¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240719002220¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240719002220¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240719002220¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240725002275 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240725002275¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240725002275¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240725002275¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240731002345¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240731002345¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240731002345¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240731002347 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240731002347¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240731002347 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240731002347¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240731002347 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240731002347¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20240808002408 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240808002408¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240808002408¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240808002408¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240808002408¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240904002654¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240904002654¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240904002654¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240904002654¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20240916002772 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20240916002772¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20240916002772¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20240916002772¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20240916002772¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | pH (Escala de | pH | TUA20241003002946¦pH |  | 6 a 9 | 6 | 9 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | Sörensen) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241003002946¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241003002946¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241003002946¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Pontual
TUA20241014003042 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241014003042¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241014003042 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241014003042¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241014003042 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241014003042¦SST |  | 60 |  | 60 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20241022003142¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241022003142¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241022003142¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241022003142¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20241122003491¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241122003491¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241122003491¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241122003491¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20241122003491¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20241122003495 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20241122003495¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241122003495¦CBO5 |  | 20 |  | 20 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241122003495¦CQO |  | 100 |  | 100 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241122003495¦SST |  | 28 |  | 28 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20241122003495¦O&G |  | 12 |  | 12 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20241210003651 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20241210003651¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20241210003651¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20241210003651¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20241210003651¦SST |  | 40 |  | 40 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250226000655 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20250226000655¦pH |  | 6,0 - 9,0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250226000655¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20250226000655¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250226000655 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20250226000655¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20250226000655¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Semestral | Composta (iii)
TUA20250317000834 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20250317000834¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250317000834¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20250317000834¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20250317000834¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20250416001449¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250416001449¦CBO5 |  | 25 |  | 25 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20250416001449¦CQO |  | 125 |  | 125 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20250416001449¦SST |  | 35 |  | 35 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Azoto total (mg/L N) | N | TUA20250416001449¦N |  | 15 |  | 15 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Fósforo total (mg/L P) | P | TUA20250416001449¦P |  | 2 |  | 2 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | N | TUA20250416001449¦N |  | 10 |  | 10 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20250416001449¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Mensal | Pontual
TUA20250416001449 | Carência Bioquímica de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250416001449¦CBO5 |  | 20 |  | 20 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. ¦ Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Carência Química de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O2) | CQO | TUA20250416001449¦CQO |  | 100 |  | 100 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. ¦ Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Sólidos Suspensos Totais (período de estiagem) (mg/L) | SST | TUA20250416001449¦SST |  | 28 |  | 28 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. ¦ Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Azoto total (período de estiagem) (mg/L N) | N | TUA20250416001449¦N |  | 12 |  | 12 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. ¦ Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Fósforo total (período de estiagem) (mg/L P) | P | TUA20250416001449¦P |  | 1.6 |  | 1.6 |  | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. ¦ Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Azoto amoniacal (período de estiagem) (mg/L NH4) | N | TUA20250416001449¦N |  | 8 |  | 8 |  | Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. ¦ Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | Óleos e Gorduras (período de estiagem) (mg/L) | O&G | TUA20250416001449¦O&G |  | 12 |  | 12 |  | Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. ¦ Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250602001876 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20250602001876¦pH |  | 6,0 - 9,0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250602001876¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20250602001876¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | Óleos e Gorduras (mg/L) | O&G | TUA20250602001876¦O&G |  | 15 |  | 15 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250722002408 | pH (Escala de Sörensen) | pH | TUA20250722002408¦pH |  | 6.0 - 9.0 | 6 | 9 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | CBO5 | TUA20250722002408¦CBO5 |  | 40 |  | 40 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | CQO | TUA20250722002408¦CQO |  | 150 |  | 150 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | SST | TUA20250722002408¦SST |  | 60 |  | 60 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | Trimestral | Composta (i)

## Autocontrolo
Nº TUA | Código | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Nota tipo de amostragem | Observações
TUA20220411000574 | T000017 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220411000574 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220411000574 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220411000574 | T000023 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220411000574 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220411000574 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220411000574 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220420000646 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220420000646 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220420000646 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000842 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000020 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000027 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000029 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000030 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000031 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000032 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000033 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000842 | T000034 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000842 | T000035 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000842 | T000036 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000844 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual |  | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L.
TUA20220511000844 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual |  | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L.
TUA20220511000844 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual |  | Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem.
TUA20220511000844 | T000024 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000844 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000845 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000045 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000046 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220511000845 | T000082 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220718001522 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220718001522 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000029 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220718001522 | T000031 | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001537 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220720001537 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000029 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001537 | T000031 | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001538 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001538 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001538 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001538 | T000025 | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | T000027 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220720001538 | T000029 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220720001538 | T000031 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000023 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20220919002148 | T000072 | Saída | Caudal (m3/mês) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000022 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000023 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002190 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220922007135 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 122e-978f-6147-2ecb PÁG. / 6 8
TUA20220922002190 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220922007135 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 122e-978f-6147-2ecb PÁG. / 6 8
TUA20220922002190 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220922007135 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 122e-978f-6147-2ecb PÁG. / 6 8
TUA20220922002190 | T000022 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220922007135 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 122e-978f-6147-2ecb PÁG. / 6 8
TUA20220922002190 | T000024 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220922007135 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 122e-978f-6147-2ecb PÁG. / 6 8
TUA20220927002236 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220927007282 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f21-7999-2d92-d88f PÁG. / 6 8
TUA20220927002236 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220927007282 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f21-7999-2d92-d88f PÁG. / 6 8
TUA20220927002236 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220927007282 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f21-7999-2d92-d88f PÁG. / 6 8
TUA20220927002236 | T000022 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220927007282 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f21-7999-2d92-d88f PÁG. / 6 8
TUA20220927002236 | T000023 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/09/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220927007282 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f21-7999-2d92-d88f PÁG. / 6 8
TUA20220930002259 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 03/10/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220930007378 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 76fa-eb1e-bdfb-7727 PÁG. / 6 8
TUA20220930002259 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 03/10/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220930007378 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 76fa-eb1e-bdfb-7727 PÁG. / 6 8
TUA20220930002259 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 03/10/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220930007378 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 76fa-eb1e-bdfb-7727 PÁG. / 6 8
TUA20220930002259 | T000022 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 03/10/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220930007378 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 76fa-eb1e-bdfb-7727 PÁG. / 6 8
TUA20220930002259 | T000023 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 03/10/2022 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20220930007378 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 76fa-eb1e-bdfb-7727 PÁG. / 6 8
TUA20221010002354 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002354 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002354 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002354 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002354 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002354 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000026 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000027 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000028 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002355 | T000029 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000024 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000025 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000026 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000027 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000028 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002356 | T000029 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000026 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000027 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000028 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002358 | T000029 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000018 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000020 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000024 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000044 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221010002359 | T000045 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000026 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000028 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000029 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002426 | T000030 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000021 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000022 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000024 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000025 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000026 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000027 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000028 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000029 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20221017002427 | T000030 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000009 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000011 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000013 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000015 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000017 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230116000179 | T000018 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000179 | T000019 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230116000180 | T000076 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230116000180 | T000077 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000030 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000032 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000034 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000036 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000085 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230117000197 | T000086 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000254 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230125000271 | T000030 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000032 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000034 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000036 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000016 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000023 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000024 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000331 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000331 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000331 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000331 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000331 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000331 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000331 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000332 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000332 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000333 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000333 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000335 | T000078 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000335 | T000079 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000025 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000336 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230130000336 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000021 | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000023 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000373 | T000024 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo Estado: Emitido Data de consulta: 15/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230202001379 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 5859-e89f-e289-e6ac PÁG. / 6 8 no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000374 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000376 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000376 | T000024 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000376 | T000026 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000376 | T000028 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000376 | T000029 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000376 | T000030 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230202000377 | T000011 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000013 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000015 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000017 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000018 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000019 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Semestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Semestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000497 | T000017 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000019 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000021 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000023 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000024 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000025 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000026 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000027 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000028 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000029 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000030 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000031 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230213000497 | T000081 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230216000512 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230216001958 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1c06-21eb-f0b3-da11 PÁG. / 6 8
TUA20230216000512 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230216001958 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1c06-21eb-f0b3-da11 PÁG. / 6 8
TUA20230216000512 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230216001958 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1c06-21eb-f0b3-da11 PÁG. / 6 8
TUA20230216000512 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 29/06/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230216001958 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 1c06-21eb-f0b3-da11 PÁG. / 6 8
TUA20230216000513 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20230220000545 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000062 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000063 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230228000613 | T000017 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000019 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000021 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000023 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000024 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000025 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000026 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000028 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000029 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000030 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000031 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000032 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000033 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000034 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000613 | T000035 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20230228000613 | T000037 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230228000614 | T000030 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000035 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000032 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000033 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000038 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000042 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000039 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000040 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000045 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000046 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230228000614 | T000047 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230228000614 | T000048 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230328000995 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000996 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230328000996 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230328000996 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230328000996 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230328000996 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230328000996 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230421001258 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001259 | T000016 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 26/09/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230421005452 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a27-3879-55ad-9b02 PÁG. / 6 8
TUA20230421001259 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 26/09/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230421005452 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a27-3879-55ad-9b02 PÁG. / 6 8
TUA20230421001259 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 26/09/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230421005452 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a27-3879-55ad-9b02 PÁG. / 6 8
TUA20230421001259 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 26/09/2023 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20230421005452 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a27-3879-55ad-9b02 PÁG. / 6 8
TUA20230421001260 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230423001281 | T000021 | Saída | Caudal (m3/dia) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000024 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000026 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230423001281 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000008 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000008 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000041 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000043 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000045 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000047 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000049 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000051 | Saída | Fenóis (mg/L C6H5OH) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000052 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230510001393 | T000053 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230510001393 | T000054 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000055 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000056 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000057 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000058 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001393 | T000059 | Entrada | Fenóis (mg/L C6H5OH) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230510001399 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230602001636 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20230602001637 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230602001637 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230602001637 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230602001637 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230602001637 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230602001637 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000029 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000030 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000031 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230707002024 | T000032 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230717002123 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002153 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230717002153 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230717002153 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230717002153 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230801002309 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230801002309 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230801002309 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230801002309 | T000023 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230801002309 | T000024 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20230801002309 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230801002309 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230808002363 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000026 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000027 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000028 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230808002363 | T000029 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230816002415 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002579 | T000011 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230905002579 | T000013 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230905002579 | T000015 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230905002579 | T000017 | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230905002579 | T000018 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230905002579 | T000019 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002642 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002643 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002643 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002643 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002643 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002643 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230912002643 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230915002702 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231010002912 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002912 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002912 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002912 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002912 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002912 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231010002913 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231012002959 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231018003040 | T000030 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000051 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000055 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000056 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000057 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000058 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000059 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000060 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000061 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000062 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231018003040 | T000063 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20231109003280 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003520 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003520 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003521 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231128003521 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231128003521 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231128003521 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231128003521 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231128003521 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231205003587 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003602 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003602 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231212003641 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231212003641 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231212003641 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231212003641 | T000023 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231212003641 | T000069 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231212003641 | T000070 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20231228003808 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231228003808 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240131000275 | T000021 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000023 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000024 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000025 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000026 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000027 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000028 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000029 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000030 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000275 | T000031 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240131000275 | T000032 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240131000276 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000276 | T000020 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000276 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000276 | T000024 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240131000276 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000028 | Saída | Caudal (m3/mês) | Pontual
TUA20240216000439 | T000018 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000020 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000023 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000439 | T000024 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000439 | T000025 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000026 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240216000440 | T000055 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000056 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000057 | Saída | Carência Bioquímica de | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000057 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000058 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000059 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000060 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000061 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000062 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000063 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000064 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000065 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000066 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000067 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000068 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000069 | Saída | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000070 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000071 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000440 | T000072 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000462 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240216000462 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240216000462 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240216000462 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240216000462 | T000044 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000462 | T000075 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240216000462 | T000076 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240223000530 | T000062 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000063 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000065 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000066 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000067 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000068 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Pontual
TUA20240223000530 | T000069 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000070 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000071 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000072 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000073 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Pontual
TUA20240223000530 | T000074 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Pontual
TUA20240223000530 | T000075 | Saída | Caudal (m3/mês) | Pontual
TUA20240229000598 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000023 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000024 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000025 | Entrada | Carência Química de | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000025 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000026 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000027 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000028 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000029 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000030 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000031 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240229000598 | T000032 | Saída | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240229000598 | T000033 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240229000598 | T000034 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240229000598 | T000035 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240901002617 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000021 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000030 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000032 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000034 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000037 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000038 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Semestral | Pontual
TUA20260202000317 | T000066 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20260202000317 | T000068 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20260202000317 | T000070 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20260202000317 | T000072 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20260202000317 | T000073 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20260202000317 | T000074 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000075 | À entrada ou saída | Caudal (m3/dia) | Pontual
TUA20260202000317 | T000077 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20230530001578 | T000048 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230530001578 | T000050 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230530001578 | T000052 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230530001578 | T000054 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20230530001578 | T000055 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20230530001578 | T000056 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230530001578 | T000057 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240105000038 | T000019 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000023 | Saída | Carência Química de | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000025 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240105000038 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240110000102 | T000018 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000020 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000022 | Saída | Carência Química de | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000024 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240123000210 | T000018 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000020 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000024 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240227000550 | T000020 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000022 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000024 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000026 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240227000550 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240308000724 | T000019 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000023 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240416001180 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 12/08/2024 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240416004893 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b6ed-a7c4-2260-8c08 PÁG. / 6 8
TUA20240416001180 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 12/08/2024 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240416004893 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b6ed-a7c4-2260-8c08 PÁG. / 6 8
TUA20240416001180 | T000023 | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 12/08/2024 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240416004893 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b6ed-a7c4-2260-8c08 PÁG. / 6 8
TUA20240416001180 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 12/08/2024 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240416004893 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b6ed-a7c4-2260-8c08 PÁG. / 6 8
TUA20240416001180 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 12/08/2024 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240416004893 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b6ed-a7c4-2260-8c08 PÁG. / 6 8
TUA20240506001395 | T000019 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000023 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000021 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000025 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000027 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000028 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240506001401 | T000029 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240521001568 | T000016 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001568 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001568 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001568 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001568 | T000023 | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001568 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001568 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001569 | T000016 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001569 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001569 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001569 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001569 | T000023 | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001569 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001569 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001573 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001573 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001573 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001573 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000064 | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240521001573 | T000065 | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240521001575 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001575 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001575 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001575 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001575 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001575 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001575 | T000026 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001577 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001577 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001577 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001577 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240521001577 | T000024 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001577 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001577 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240522001588 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240522001588 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240522001588 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240522001588 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240522001588 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240522001588 | T000025 | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Trimestral | Pontual
TUA20240522001588 | T000026 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240522001588 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240522001588 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000030 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000032 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000034 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000036 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000056 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000057 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000058 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240719002219 | T000030 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002219 | T000032 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002219 | T000034 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002219 | T000036 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002219 | T000037 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua
TUA20240719002219 | T000038 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240719002219 | T000039 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240719002220 | T000021 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002220 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002220 | T000025 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002220 | T000027 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240719002220 | T000028 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua
TUA20240719002220 | T000029 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240719002220 | T000030 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240725002275 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240731002347 | T000018 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 06/01/2025 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240731010207 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 78f9-a34e-6e9d-f3b5 PÁG. / 6 8
TUA20240731002347 | T000020 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 06/01/2025 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240731010207 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 78f9-a34e-6e9d-f3b5 PÁG. / 6 8
TUA20240731002347 | T000022 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 06/01/2025 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240731010207 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 78f9-a34e-6e9d-f3b5 PÁG. / 6 8
TUA20240731002347 | T000023 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 06/01/2025 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240731010207 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 78f9-a34e-6e9d-f3b5 PÁG. / 6 8
TUA20240731002347 | T000024 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. Estado: Emitido Data de consulta: 06/01/2025 Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados. CÓDIGO DOCUMENTO: D20240731010207 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 78f9-a34e-6e9d-f3b5 PÁG. / 6 8
TUA20240808002408 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240808002408 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240808002408 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240808002408 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240808002408 | T000024 | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240808002408 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240808002408 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240904002654 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240904002654 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240904002654 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20240904002654 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000027 | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240904002654 | T000028 | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240916002772 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000021 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000026 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20241003002946 | T000027 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20241014003042 | T000017 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241014003042 | T000019 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241014003042 | T000022 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241014003042 | T000023 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241014003042 | T000069 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000017 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000019 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000021 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000023 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000024 | Entrada | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000025 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000026 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000027 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000028 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000029 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000030 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000031 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000032 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241022003142 | T000033 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000017 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000019 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000021 | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000023 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000025 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003491 | T000026 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000027 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000028 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000029 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000030 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000031 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000032 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000033 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003491 | T000034 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000035 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000036 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003491 | T000037 | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20241122003491 | T000038 | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20241122003495 | T000018 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000020 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000022 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000024 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000026 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003495 | T000027 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000028 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000036 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000029 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000030 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000031 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000032 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241122003495 | T000033 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003495 | T000034 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241122003495 | T000035 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20241122003495 | T000037 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241210003651 | T000017 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000019 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000021 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000021 | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000023 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000024 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000025 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000026 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000027 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000028 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000029 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000030 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20241210003651 | T000031 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20241210003651 | T000032 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241210003651 | T000033 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250226000655 | T000021 | Saída | Caudal (m3/dia) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000022 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000023 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000024 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000025 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000026 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Semestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000027 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250226000655 | T000028 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000017 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000019 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000021 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000023 | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000024 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000025 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000026 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000027 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000028 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000029 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000030 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250317000834 | T000031 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250317000834 | T000032 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250317000834 | T000033 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20250416001449 | T000017 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000019 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000021 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000023 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000025 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000027 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000029 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000031 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000043 | Entrada | Azoto Kjeldahl (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000044 | Entrada | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000045 | Entrada | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000046 | Entrada | Fenóis (mg/L C total) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000047 | Entrada | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000048 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000049 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000050 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000051 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000052 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000053 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000054 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000055 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20250416001449 | T000056 | Saída | Azoto Kjeldahl (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000057 | Saída | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000058 | Saída | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000059 | Saída | Fenóis (mg/L C total) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250416001449 | T000060 | Saída | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250602001876 | T000020 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000021 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000022 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000024 | Saída | (mg/L) Óleos e Gorduras (mg/L) | Semestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000025 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000026 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000027 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Em contínuo
TUA20250722002408 | T000017 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250722002408 | T000019 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250722002408 | T000021 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250722002408 | T000023 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250722002408 | T000024 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250722002408 | T000025 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração. | TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250722002408 | T000026 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.
TUA20250722002408 | T000041 | Saída | Escherichia coli (época balnear) (NMP/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | O método analítico utilizado para a determinação do parâmetro em apreço tem de ser acreditado para a matriz águas residuais.
TUA20250722002408 | T000042 | Saída | Enterococos intestinais (época balnear) (NMP/100 mL) | Quinzenal | Pontual |  | O método analítico utilizado para a determinação do parâmetro em apreço tem de ser acreditado para a matriz águas residuais.

## Legislacao
Nº TUA | Código | Legislação aplicável
TUA20220411000574 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220411000574 | c | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000079 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000080 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220411000574 | T000081 | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220420000646 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220420000646 | c | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000082 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000083 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220420000646 | T000084 | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220511000842 | a | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20220511000842 | b | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000842 | T000022 | (a) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20220511000842 | T000023 | (b) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000844 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000844 | T000015 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000845 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000845 | T000024 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220718001522 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220718001522 | c | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000085 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000086 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220718001522 | T000087 | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220720001537 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220720001537 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000009 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220720001538 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220922002190 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220927002236 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220930002259 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002354 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002354 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002355 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002355 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002355 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002355 | T000008 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002356 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002356 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002358 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002358 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002358 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002358 | T000009 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002359 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20221010002359 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20221017002426 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221017002426 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221017002427 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221017002427 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230116000180 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | a | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000021 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20230125000254 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230125000271 | T000021 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230125000272 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000331 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000331 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000007 | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual.
TUA20230202000374 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000375 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000376 | T000013 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000377 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000378 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230208000443 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230213000471 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230213000497 | a | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230213000497 | T000008 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230216000512 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230216000513 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230220000545 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | a | Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20230228000613 | T000008 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | T000009 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20230228000614 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230228000614 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20230228000614 | c | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20230228000614 | T000021 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230228000614 | T000036 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20230228000614 | T000043 | (c) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20230328000995 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230328000996 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001258 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001259 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001260 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001263 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230423001281 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230423001281 | b | Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1).
TUA20230423001281 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230423001281 | T000008 | (b) Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1).
TUA20230510001393 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000037 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230602001636 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230602001637 | T000006 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230707002024 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000006 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230717002153 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230801002309 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20230801002309 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230801002309 | T000009 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20230808002363 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230824002503 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230831002551 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002577 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002578 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002579 | T000008 | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual.
TUA20230912002642 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230912002643 | T000008 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230915002702 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230918002712 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231010002912 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231010002913 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231012002959 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231018003040 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000021 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231128003520 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231128003521 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231205003587 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231206003600 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231206003602 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231211003636 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231212003641 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000007 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240131000275 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000021 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000047 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000022 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000035 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20260202000317 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20260202000317 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230530001578 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230530001578 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20230530001578 | T000038 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230530001578 | T000039 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20240105000038 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20240105000038 | c | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual. Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240105000038 | T000006 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | T000007 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20240105000038 | T000008 | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20240105000038 | T000016 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240110000102 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | b | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20240110000102 | c | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual. Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240110000102 | T000006 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | T000007 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20240110000102 | T000008 | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20240110000102 | T000015 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240123000210 | T000015 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240227000550 | T000017 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240308000724 | T000016 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240416001180 | T000016 | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual.
TUA20240506001395 | T000016 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240506001401 | T000018 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001568 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001568 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001569 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001569 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001573 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001573 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001575 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001575 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001577 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240521001577 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240522001588 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240522001588 | b | Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de junho.
TUA20240522001588 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240522001588 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de junho.
TUA20240604001677 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240604001677 | T000020 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240719002219 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240719002219 | T000021 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240719002220 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240719002220 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240725002275 | T000016 | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual.
TUA20240731002345 | T000016 | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual.
TUA20240731002347 | T000016 | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual.
TUA20240808002408 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240808002408 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240904002654 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240904002654 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240916002772 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240916002772 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | T000008 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20241014003042 | a | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20241014003042 | T000007 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20241022003142 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241022003142 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20241022003142 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241022003142 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20241122003491 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241122003491 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20241122003491 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241122003491 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20241122003495 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241122003495 | b | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20241122003495 | c | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241122003495 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241122003495 | T000008 | (b) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20241122003495 | T000009 | (c) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20241210003651 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20241210003651 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20241210003651 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20241210003651 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20250226000655 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250226000655 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250317000834 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250317000834 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250317000834 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250317000834 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250416001449 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250416001449 | b | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250416001449 | c | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250416001449 | d | Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro.
TUA20250416001449 | e | Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250416001449 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250416001449 | T000008 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250416001449 | T000039 | (c) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20250416001449 | T000040 | (d) Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro.
TUA20250416001449 | T000041 | (e) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250602001876 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250602001876 | T000007 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250722002408 | a | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20250722002408 | T000033 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

## Avaliacao
Nº TUA | Código | Avaliação da conformidade
TUA20220411000574 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | 4 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | 5 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual; no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220411000574 | T000082 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000083 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000084 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | T000085 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | T000086 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual; no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220420000646 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | 4 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | 5 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220420000646 | T000085 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual
TUA20220420000646 | T000086 | de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000087 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | T000088 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | T000089 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220511000842 | 1 | Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000842 | 2 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220511000842 | T000024 | (1) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000842 | T000025 | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220511000844 | 1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000844 | T000016 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000845 | 1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000845 | T000025 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220718001522 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | 4 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | 5 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220718001522 | T000088 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000089 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000090 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | T000091 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | T000092 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220720001537 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220720001537 | 4 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000092 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000093 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220720001537 | T000094 | (4) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | 3 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000079 | (3) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000081 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220922002190 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220927002236 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220930002259 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20221010002354 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002354 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | 2 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002355 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | T000012 | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002356 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002356 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | 2 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002358 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | T000013 | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002359 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002359 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002426 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002426 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002427 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002427 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000024 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000254 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230125000271 | T000024 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230125000272 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230130000331 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000331 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000010 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230202000374 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000375 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000376 | T000016 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000377 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000378 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230208000443 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230213000471 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230213000497 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000497 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230216000512 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230216000513 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230220000545 | T000010 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000613 | 2 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20230228000613 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000613 | T000013 | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20230228000614 | 1 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230228000614 | 2 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230228000614 | T000031 | (1) De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230228000614 | T000044 | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230328000995 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230328000996 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001258 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001259 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001260 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001263 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230423001281 | 1 | De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas).
TUA20230423001281 | T000010 | (1) De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas).
TUA20230510001393 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000038 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000039 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230602001636 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230602001637 | T000009 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230707002024 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000009 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000026 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230717002153 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | 1 | De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230801002309 | T000010 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230808002363 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230824002503 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230831002551 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002577 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002578 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002579 | T000009 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230912002642 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230912002643 | T000011 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230915002702 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230918002712 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231010002912 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231010002913 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231012002959 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231018003040 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000024 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000050 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231128003520 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231128003521 | T000010 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231205003587 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231206003600 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231206003602 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231211003636 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231212003641 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000010 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240131000275 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000020 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000025 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000016 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000024 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000050 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000050 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000061 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000021 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000023 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000036 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20260202000317 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20260202000317 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20260202000317 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20260202000317 | T000020 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230530001578 | 1 | De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230530001578 | T000041 | (1) De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240105000038 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240105000038 | 4 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240105000038 | 5 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240105000038 | T000009 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | T000010 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240105000038 | T000011 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240105000038 | T000012 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240105000038 | T000013 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20240105000038 | T000017 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240110000102 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | 2 | Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | 3 | A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240110000102 | 4 | A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240110000102 | 5 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240110000102 | T000009 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | T000010 | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240110000102 | T000011 | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240110000102 | T000012 | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20240110000102 | T000013 | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20240110000102 | T000016 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240123000210 | T000016 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240227000550 | T000018 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240308000724 | T000017 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240416001180 | T000017 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240506001395 | T000017 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240506001401 | T000019 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240521001568 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001568 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001569 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001569 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001573 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001573 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001575 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001575 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001577 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240521001577 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240522001588 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240522001588 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240604001677 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240604001677 | T000023 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240719002219 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240719002219 | T000024 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240719002220 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240719002220 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240725002275 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240725002275 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240731002345 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240731002345 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240731002347 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240731002347 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240808002408 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240808002408 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240904002654 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240904002654 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20240916002772 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240916002772 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240916002772 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240916002772 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | 2 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | T000011 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | T000012 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241014003042 | 1 | Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241014003042 | T000010 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20241022003142 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241022003142 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241122003491 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241122003491 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241122003495 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241122003495 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241210003651 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20241210003651 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250226000655 | 1 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250226000655 | T000010 | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250317000834 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250317000834 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250416001449 | T000010 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250602001876 | 1 | De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250602001876 | T000010 | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.
TUA20250722002408 | 1 | De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20250722002408 | T000036 | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

## Localizacao (3.3)
Nº TUA | Código | Código TURH | Longitude | Latitude | Margem/Plano de Água | Massa de Água | Classificação da Massa de Água | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000074 | L006681.2022.RH5A | -8,13152 | 39,905162 | Margem esquerda | PT05TEJ0830 :: Rio Zêzere (HMWB - Jusante B. Cabril) | Medíocre
TUA20220420000646 | T000077 | L006976.2022.RH5A | -8,117169 | 39,554611 | Margem direita | PT05TEJ0934 :: Ribeira de Arcês | Bom
TUA20220511000842 | T000003 | L008397.2022.RH5A | -7,377019 | 40,288439 | Margem direita | PT05TEJ0747 :: Ribeira de Caria | Razoável
TUA20220511000844 | T000002 | L007123.2022.RH5A | -7,811172 | 39,255764 | Margem direita | PT05TEJ0986 :: Ribeira de Alfeijós | Razoável
TUA20220511000845 | T000003 | L006972.2022.RH5A | -7,962102 | 39,492411 | Margem direita | PT05TEJ0930 :: Ribeira de Belver | Bom
TUA20220718001522 | T000080 | L012980.2022.RH5A | -8,274342 | 39,762806 | Margem esquerda | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom
TUA20220720001537 | T000003 | L013050.2022.RH5A | -8,233933 | 39,700337 | Margem esquerda | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom
TUA20220720001538 | T000003 | L012836.2022.RH5A | -8,235395 | 39,671485 | Margem direita | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom
TUA20220919002148 | T000003 | L016764.2022.RH5A | -7,213946 | 40,064127 | Margem esquerda | PT05TEJ0789 :: Ribeira das Taliscas | Medíocre
TUA20220922002189 | T000003 | L002661.2018.RH3 | -7,269607 | 41,005849 | Margem esquerda | PT03DOU0372 :: Ribeira da Teja | Razoável
TUA20220922002190 | T000002 | L002662.2018.RH3 | -7,170965 | 40,694263 | Margem direita | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20220927002236 | T000003 | L003469.2017.RH3 | -7,213661 | 40,699134 | Margem direita | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20220930002259 | T000003 | L002663.2018.RH3 | -7,048425 | 40,600957 | Margem direita | PT03DOU0483 :: Ribeiro de Pínzio | Bom
TUA20221010002354 | T000002 | L017862.2017.RH5A | -7,816414 | 39,313656 | Margem esquerda | PT05TEJ0986 :: Ribeira de Alfeijós | Razoável
TUA20221010002355 | T000002 | L017689.2017.RH5A | -7,7817 | 39,391885 | Margem esquerda | PT05TEJ0992 :: Ribeira de Sôr | Razoável
TUA20221010002356 | T000002 | L017985.2022.RH5A | -7,454175 | 39,419036 | Margem direita | PT05TEJ0929 :: Ribeira de São João | Razoável
TUA20221010002358 | T000003 | L017897.2017.RH5A | -8,178153 | 39,051608 | Margem direita | PT05TEJ1034 :: Ribeira de Sôr (HMWB - Jusante B. Montargil) | Medíocre
TUA20221010002359 | T000003 | L016800.2022.RH5A | -7,767185 | 39,045014 | Margem esquerda | PT05TEJ1030 :: Albufeira Maranhao | Razoável
TUA20221017002426 | T000003 | L018800.2022.RH5A | -8,000601 | 39,148852 | Margem direita | PT05TEJ1005 :: Ribeira de Santa Margarida | Bom
TUA20221017002427 | T000002 | L017875.2017.RH5A | -7,987757 | 39,330137 | Margem direita | PT05TEJ0976 :: Ribeira de Longomel | Razoável
TUA20230116000179 | T000003 | L025479.2023.RH5A.V1 | -8,053333 | 39,58421 | Margem direita | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom
TUA20230116000180 | T000003 | L025473.2023.RH5A.V1 | -8,05254 | 39,584982 | Margem esquerda | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom
TUA20230117000197 | T000016 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | -7,741615 | 40,070635 | Margem esquerda | PT05TEJ0792 :: Ribeiro das Bogas | Bom
TUA20230125000254 | T000003 | L009134.2018.RH3.V1 | -6,912865 | 40,720264 | Margem esquerda | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230125000271 | T000016 | L009128.2018.RH3.V1 | -7,320167 | 40,878894 | Margem direita | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom
TUA20230125000272 | T000002 | L009112.2018.RH3.V1 | -7,314399 | 40,930691 | Margem esquerda | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom
TUA20230130000331 | T000002 | L026674.2023.RH5A.V1 | -7,883706 | 39,565604 | Margem direita | PT05TEJ0933 :: Ribeira de Canas | Medíocre
TUA20230130000332 | T000002 | L026655.2023.RH5A.V1 | -7,871677 | 39,566918 | Margem esquerda | PT05TEJ0916 :: Rio Ocreza (HMWB - Jusante B. Pracana) | Medíocre
TUA20230130000333 | T000002 | L026342.2023.RH5A.V1 | -8,037832 | 39,537363 | Margem direita | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom
TUA20230130000335 | T000003 | L026309.2023.RH5A.V1 | -8,031733 | 39,546911 | Margem direita | PT05TEJ0948 :: Ribeira das Boas Eiras | Bom
TUA20230130000336 | T000003 | L026283.2023.RH5A.V1 | -8,171473 | 39,555487 | Margem esquerda | PT05TEJ0947 :: Ribeira de Alferrarede | Medíocre
TUA20230202000373 | T000002 | L009125.2018.RH3.V1 | -7,25329 | 40,9601 | Margem esquerda | PT03DOU0430 :: Ribeira dos Priscos | Medíocre
TUA20230202000374 | T000002 | L009126.2018.RH3.V1 | -7,229785 | 40,905318 | Margem esquerda | PT03DOU0448 :: Ribeira da Ramila | Razoável
TUA20230202000375 | T000002 | L009113.2018.RH3.V1 | -7,232025 | 41,010276 | Margem direita | PT03DOU0430 :: Ribeira dos Priscos | Medíocre
TUA20230202000376 | T000008 | L009132.2018.RH3.V1 | -6,933039 | 40,951173 | Margem direita | PT03DOU0418 :: Ribeira de Aguiar | Medíocre
TUA20230202000377 | T000002 | L009127.2018.RH3.V1 | -7,201888 | 40,867086 | Margem direita | PT03DOU0405 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230202000378 | T000003 | L009139.2018.RH3.V1 | -7,016416 | 40,594492 | Margem esquerda | PT03DOU0484 :: Ribeira das Cabras | Bom
TUA20230208000443 | T000002 | L026778.2023.RH3.V1 | -6,972449 | 40,785387 | Margem esquerda | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230213000471 | T000002 | L004520.2018.RH3.V1 | -7,327383 | 40,897493 | Margem esquerda | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom
TUA20230213000497 | T000003 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | -7,36323 | 40,044211 | Margem esquerda | PT05TEJ0873 :: Rio Ponsul | Medíocre
TUA20230216000512 | T000002 | L010055.2018.RH3.V1 | -6,888411 | 40,680587 | Margem direita | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230216000513 | T000002 | L004518.2018.RH3.V1 | -7,154346 | 40,644607 | Margem esquerda | PT03DOU0481 :: Ribeira da Pega | Razoável
TUA20230220000545 | T000002 | L004518.2018.RH3.V2 | -7,135241 | 40,856118 | Margem direita | PT03DOU0460 :: Ribeiro do Porquinho | Medíocre
TUA20230228000613 | T000003 | L001772.2020.RH5A.V1 | -7,475957 | 39,895917 | Margem esquerda | PT05TEJ0859 :: Ribeira da Liria | Razoável
TUA20230228000614 | T000016 | L007117.2022.RH5A.V1 | -7,419681 | 40,051789 | Margem esquerda | PT05TEJ0802 :: Ribeira de Alpreade | Razoável
TUA20230328000995 | T000002 | L009129.2018.RH3.V1 | -7,351999 | 41,008112 | Margem esquerda | PT03DOU0414 :: Rio Torto | Razoável
TUA20230328000996 | T000002 | L009136.2018.RH3.V1 | -7,054408 | 40,957143 | Margem direita | PT03DOU0432 :: Ribeirinha | Razoável
TUA20230421001258 | T000002 | L010060.2018.RH3.V1 | -6,906293 | 40,594082 | Margem direita | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230421001259 | T000002 | L010061.2018.RH3.V1 | -6,977706 | 40,67755 | Margem esquerda | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável
TUA20230421001260 | T000003 | L011919.2018.RH3.V1 | -7,081955 | 40,662306 | Margem direita | PT03DOU0481 :: Ribeira da Pega | Razoável
TUA20230421001263 | T000002 | L010047.2018.RH3.V1 | -7,217996 | 40,666438 | Margem esquerda | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20230423001281 | T000003 | L004998.2016.RH7.V1 | -7,279041 | 39,115778 | Margem esquerda | PT07GUA1413 :: Rio Caia | Bom
TUA20230510001393 | T000074 | L008277.2018.RH5A.V1 | -7,948633 | 39,455499 | Margem esquerda | PT05TEJ0943 :: Ribeira da Lampreia | Bom
TUA20230510001399 | T000002 | L033073.2023.RH3.V1 | -6,915978 | 40,539983 | Margem esquerda | PT03DOU0487 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230602001636 | T000002 | L034412.2023.RH3.V1 | -7,146084 | 40,537442 | Margem esquerda | PT03DOU0489 :: Ribeira das Cabras | Razoável
TUA20230602001637 | T000002 | L034331.2023.RH3.V1 | -7,147748 | 40,570039 | Margem direita | PT03DOU0489 :: Ribeira das Cabras | Razoável
TUA20230707002024 | T000002 | L034219.2023.RH5A.V1 | -8,180313 | 39,810591 | Margem esquerda | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável
TUA20230717002123 | T000002 | L010057.2018.RH3.V1 | -7,242835 | 40,618707 | Margem esquerda | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20230717002153 | T000003 | L037792.2023.RH5A.V1 | -8,151055 | 39,80481 | Margem direita | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável
TUA20230801002309 | T000002 | L034885.2023.RH4A.V1 | -7,766654 | 40,410771 | Margem direita | PT04MON0615 :: Ribeiro do Esporão | Bom
TUA20230808002363 | T000003 | L037599.2023.RH5A.V1 | -8,38688 | 39,820084 | Margem direita | PT05TEJ0898 :: Rio Nabão | Razoável
TUA20230816002415 | T000002 | L010038.2018.RH3.V1 | -7,069564 | 40,487928 |  | PT03DOU0495 :: Ribeiro do Homem | Bom
TUA20230824002503 | T000002 | L000819.2019.RH3.V1 | -6,875789 | 40,414047 |  | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom
TUA20230831002551 | T000002 | L000813.2019.RH3.V1 | -7,173767 | 40,413285 |  | PT03DOU0497 :: Ribeira do Boi | Bom
TUA20230905002577 | T000002 | L000814.2019.RH3.V1 | -6,890376 | 40,285038 |  | PT03DOU0504 :: Rio Côa | Razoável
TUA20230905002578 | T000002 | L000818.2019.RH3.V1 | -6,944646 | 40,459118 |  | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom
TUA20230905002579 | T000002 | L000816.2019.RH3.V1 | -6,869112 | 40,350054 |  | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom
TUA20230912002642 | T000003 | L000805.2019.RH3.V1 | -7,142703 | 40,427989 |  | PT03DOU0497 :: Ribeira do Boi | Bom
TUA20230912002643 | T000003 | L000810.2019.RH3.V1 | -7,036301 | 40,885851 |  | PT03DOU0459 :: Ribeiro da Deveza | Bom
TUA20230915002702 | T000002 | L000820.2019.RH3.V1 | -6,971695 | 40,400498 |  | PT03DOU0492 :: Ribeirinha da Nave | Bom
TUA20230918002712 | T000002 | L000815.2019.RH3.V1 | -6,829893 | 40,375016 |  | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom
TUA20231010002912 | T000002 | L001021.2019.RH3.V1 | -7,225739 | 40,732152 |  | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20231010002913 | T000002 | L000817.2019.RH3.V1 | -7,305002 | 40,950887 |  | PT03DOU0437 :: Ribeira da Teja | Bom
TUA20231012002959 | T000002 | L001020.2019.RH3.V1 | -7,263154 | 40,588204 |  | PT03DOU0479 :: Ribeira de Massueime | Razoável
TUA20231018003040 | T000016 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | -7,280127 | 39,751343 | Margem direita | PT05TEJ0887 :: Ribeiro do Campo | Bom
TUA20231109003280 | T000002 | L005585.2019.RH3.V1 | -7,121424 | 40,341833 |  | PT03DOU0498 :: Rio Côa (HMWB - Jusante B. Sabugal) | Razoável
TUA20231128003520 | T000002 | L007490.2019.RH3 | -7,126729 | 40,372665 |  | PT03DOU0501 :: Ribeira da Paiã | Bom
TUA20231128003521 | T000002 | L007487.2019.RH3 | -7,181611 | 40,908968 |  | PT03DOU0448 :: Ribeira da Ramila | Razoável
TUA20231205003587 | T000002 | L007491.2019.RH3.V1 | -6,879535 | 40,661078 |  | PT03DOU0471 :: Rio Côa | Razoável
TUA20231206003600 | T000002 | L007489.2019.RH3.V1 | -6,906422 | 40,905777 |  | PT03DOU0418 :: Ribeira de Aguiar | Medíocre
TUA20231206003602 | T000002 | L007488.2019.RH3.V1 | -7,070929 | 40,29587 |  | PT03DOU0503 :: Albufeira Sabugal | Bom
TUA20231211003636 | T000002 | L005712.2019.RH3.V1 | -6,902109 | 40,456402 |  | PT03DOU0494 :: Ribeira da Aldeia da Ponte | Bom
TUA20231212003641 | T000003 | L047135.2023.RH5A.V1 | -8,399964 | 39,634118 |  | PT05TEJ0923 :: Rio Nabão | Razoável
TUA20231228003808 | T000002 | L007492.2019.RH3.V1 | -6,96696 | 40,87264 |  | PT03DOU0441 :: Ribeira de Lumbrales | Razoável
TUA20240131000275 | T000002 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | -7,921204 | 39,912579 | Margem esquerda | PT05TEJ0871 :: Ribeira da Sertã | Razoável
TUA20240131000276 | T000002 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | -7,822169 | 39,958525 | Margem direita | PT05TEJ0805 :: Ribeira das Casas da Zebreira | Bom
TUA20240216000439 | T000002 | L047225.2023.RH5A.V1 | -7,396197 | 39,132062 | Margem direita | PT05TEJ1012 :: Ribeira Grande | Razoável
TUA20240216000440 | T000016 | L008275.2018.RH5A.V1 | -7,640491 | 39,524871 | Margem direita | PT05TEJ0904 :: Ribeira de Nisa | Razoável
TUA20240216000462 | T000003 | L006005.2021.RH5A.V1 | -8,251413 | 39,647188 |  | PT05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode | Bom
TUA20240223000530 | T000042 | L031504.2023.RH5A.V1 | -7,368533 | 39,380585 | Margem esquerda | PT05TEJ0918N :: Rio Sever | Bom
TUA20240229000598 | T000002 | L047273.2023.RH5A.V1 | -7,393739 | 39,859546 | Margem esquerda | PT05TEJ0863 :: Ribeirinha | Bom
TUA20240901002617 | T000003 | L060851.2024.RH7.V1 | -7,701469 | 38,401585 | Margem esquerda | PT07GUA1473B :: Ribeira da Aldeia (HMWB - Jusante B. Loureiro) | Bom
TUA20241030003256 | T000016 | L064067.2024.RH7.V1 | -7,457534 | 38,61382 | Margem direita | PT07GUA1441 :: Albufeira de Lucefecit | Razoável
TUA20260202000317 | T000002 |  | -7,4627 | 38,87949 | Margem esquerda | PT05TEJ1055A :: Ribeira da Alcravissa | Razoável | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000033 |  | -7,621169 | 40,543494 |  | PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia | Bom | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240227000550 | T000002 |  | -7,0922 | 40,396993 | Margem esquerda | PT03DOU0498 :: Rio Côa (HMWB - Jusante B. Sabugal) | Razoável | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000002 |  | -6,986836 | 40,664117 | Margem direita | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000002 |  | -6,972146 | 40,904591 | Margem direita | PT03DOU0441 :: Ribeira de Lumbrales | Razoável | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000003 |  | -6,947217 | 40,591642 | Margem esquerda | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Bom | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000005 |  | -6,825692 | 40,526516 | Margem esquerda | ES020MSPF000000602 :: Rivera del Campo desde límite del LIC y ZEPA "Campo de Azaba" hasta límite del LIC "Campo de Argañán" | Medíocre | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000002 |  | -7,789077 | 40,382542 | Margem direita | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000002 |  | -7,545481 | 40,768487 | Margem esquerda | PT04MON0573 :: Ribeira de Coja | Bom | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000002 |  | -7,840612 | 40,304092 | Margem direita | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000002 |  | -7,4948 | 40,62314 | Margem direita | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000002 |  | -7,896819 | 40,360019 | Margem direita | PT04MON0625 :: Rio de Cavalos | Razoável | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000002 |  | -7,917106 | 40,404025 | Margem esquerda | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000015 |  | -7,744285 | 40,510328 |  | PT04MON0618B :: Rio Mondego | Razoável | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000016 |  | -7,850234 | 40,380348 | Margem direita | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000002 |  | -7,869932 | 40,399315 | Margem esquerda | PT04MON0616 :: Rio Cobral | Razoável | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000002 |  | -6,959692 | 40,638271 | Margem esquerda | PT03DOU0476 :: Ribeira de Gaiteiros | Razoável | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000002 |  | -6,980089 | 40,558795 | Margem esquerda | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Razoável | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000002 |  | -6,990258 | 40,558788 | Margem esquerda | PT03DOU0488 :: Ribeiro dos Cadelos | Bom | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000002 |  | -7,385044 | 40,664776 | Margem direita | PT04MON0576 :: Ribeiro dos Tamanhos | Medíocre | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000002 |  | -7,833636 | 40,330929 | Margem direita | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000003 |  | -8,159819 | 39,979527 | Margem direita | PT05TEJ0827 :: Ribeira dos Frades | Bom | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000003 |  | -8,126996 | 39,968103 | Margem direita | PT05TEJ0824 :: Albufeira do Cabril | Bom | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000002 |  | -7,078543 | 40,703221 | Margem esquerda | PT03A0X1 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO | Bom | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000002 |  | -7,507843 | 40,780629 | Margem esquerda | PT04MON0574 :: Rio Dão | Razoável | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000002 |  | -7,693739 | 40,319956 | Margem direita | PT04MON0634 :: Ribeira de Loriga | Bom | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000002 |  | -7,389729 | 40,650489 | Margem esquerda | PT04MON0618A :: Rio Mondego | Razoável | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000002 |  | -7,30336 | 40,617417 | Margem direita | PT04MON0587 :: Ribeira da Velosa | Razoável | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000002 |  | -7,6482 | 38,67767 | Margem direita | PT07GUA1452 :: Ribeira do Freixo | Medíocre | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000002 |  | -7,532817 | 40,530294 |  | PT04MON0593 :: Ribeiro do Freixo | Bom | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000002 |  | -7,874596 | 40,359959 | Margem direita | PT04MON0625 :: Rio de Cavalos | Razoável | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000002 |  | -8,02612 | 38,56401 | Margem direita | PT06SAD1202 :: Ribeira de Valverde | Razoável | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000028 |  | -7,91128 | 40,29606 | Margem esquerda | PT04MON0658 :: Rio Alva | Bom | L017803.2020.RH4A.V1

## Caracterizacao Geral (3.5)
Nº TUA | Código | Código TURH | Longitude | Latitude | Designação | Ano de arranque | População servida à data do pedido (e.p.) | Ano horizonte de projeto | População servida no ano horizonte de projeto (e.p.) | Nível de tratamento implementado | Esquema de tratamento | Caudal máximo de descarga | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000075 | L006681.2022.RH5A | -8,131638 | 39,904987 | ETAR Pedrógão Pequeno | 1983 | 400 | 2023 | 400 | Secundário | Secundário com tratamento preliminar com gradagem mecânica | 27 m3/dia
TUA20220420000646 | T000078 | L006976.2022.RH5A | -8,116933 | 39,554507 | ETAR Presa | 2022 | 363 | 2042 | 363 | Secundário | Gradagem - Medição de caudal afluente ao tratamento - Fossa Séptica Tri-compartimentada - Lagoa de Macrófitas - Recirculação do efluente final para montante do leito de macrófitas - Medição de caudal do efluente descarregado | 10 m3/h
TUA20220511000842 | T000004 | L008397.2022.RH5A | -7,375635 | 40,289266 | ETAR Caria | 2006 | 2 657 | 2043 | 2 778 | Secundário | Lamas Ativadas em Arejamento Prolongado | 345 m3/dia
TUA20220511000844 | T000003 | L007123.2022.RH5A | -7,811247 | 39,255357 | ETAR Chança | 2009 | 353 | 2029 | 353 | Secundário | Sistema de Lagunagem - LAN, LF e LM | 120 m3/dia
TUA20220511000845 | T000004 | L006972.2022.RH5A | -7,961974 | 39,492338 | ETAR Belver | 2004 | 500 | 2024 | 500 | Secundário | Lamas ativadas por arejamento prolongado | 75 m3/dia
TUA20220718001522 | T000081 | L012980.2022.RH5A | -8,274438 | 39,76279 | ETAR Dornes | 2007 | 533 | 2020 | 579 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 76 m3/dia
TUA20220720001537 | T000004 | L013050.2022.RH5A | -8,234189 | 39,700622 | ETAR Pombeira | 2007 | 550 | 2020 | 550 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 77 m3/dia
TUA20220720001538 | T000004 | L012836.2022.RH5A | -8,235239 | 39,671716 | ETAR Castanheira | 2006 | 500 | 2020 | 500 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas em regime de baixa carga | 97 m3/dia
TUA20220919002148 | T000004 | L016764.2022.RH5A | -7,214192 | 40,064385 | ETAR Bemposta | 2005 | 182 | 2040 | 182 | Secundário | Fossa séptica seguida de Leito Percolador e Decantação Secundária | 30 m3/dia
TUA20220922002189 | T000004 | L002661.2018.RH3 | -7,269847 | 41,005361 | ETAR Poço do Canto | 2003 | 233 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de macrófitas | 40,3 m3/dia
TUA20220922002190 | T000003 | L002662.2018.RH3 | -7,17118 | 40,694512 | ETAR Freixedas | 2003 | 811 | 2041 | 750 | Secundário | Lamas Ativadas | 170 m3/dia
TUA20220927002236 | T000004 | L003469.2017.RH3 | -7,213595 | 40,699467 | ETAR Alverca da Beira | 2013 | 702 | 2043 | 702 | Secundário | Lamas Ativadas | 183 m3/dia
TUA20220930002259 | T000004 | L002663.2018.RH3 | -7,04908 | 40,602154 | ETAR Pínzio | 2003 | 1 007 | 2043 | 958 | Secundário | Lamas Ativadas | 257,5 m3/dia
TUA20221010002354 | T000003 | L017862.2017.RH5A | -7,815533 | 39,313861 | ETAR Cunheira | 2005 | 741 | 2030 | 741 | Secundário | Fase Liquida – Gradagem grossa (limpeza manual), tamisação/compactação, lamas activadas em arejamento prolongado (tanque de arejamento, decantador secundário duplo); Fase Sólida – armazenamento de gradados e areias em contentor, espessador gravítico de lamas, 4 leitos de secagem de lamas | 156 m3/dia
TUA20221010002355 | T000003 | L017689.2017.RH5A | -7,78203 | 39,392194 | ETAR Comenda | 2008 | 1 582 | 2030 | 2 000 | Secundário | Obra de entrada - tratamento de odores (sistema de exaustão, ventilador, torre de carvão activado); Fase Liquida – Pré-Tratamento (gradagem, tamisagem, desarenação); Tratamento Secundário (lamas activadas arejamento prolongado, tanque de arejamento, decantador secundário); Fase Sólida – EE de recirculação de lamas e extracção de lamas em excesso e EE de escorrências, espessador de lamas, desidratação das lamas (4 leitos de secagem de lamas), unidade de desidratação móvel. | 312 m3/dia
TUA20221010002356 | T000003 | L017985.2022.RH5A | -7,453724 | 39,41917 | ETAR Fonte da Vila - Bacia B | 2008 | 1 200 | 2028 | 1 200 | Secundário | Lamas Ativadas | 187,2 m3/dia
TUA20221010002358 | T000004 | L017897.2017.RH5A | -8,179028 | 39,051675 | ETAR Montargtil | 2011 | 2 414 | 2030 | 2 838 | Secundário | Lamas ativadas | 248 m3/dia
TUA20221010002359 | T000004 | L016800.2022.RH5A | -7,767136 | 39,045139 | ETAR Figueira e Barros | 2022 | 350 | 2052 | 350 | Secundário | Fase líquida: Descarregador de tempestade com gradagem grossa manual, estação elevatória, medidor de caudal, unidade de tamisagem e desarenamento, reator biológico de mistura completa, decantador secundário de fluxo vertical, medidor de caudal.Fase sólida: Silo espessador de lamas e leitos de secagem. | 75 m3/dia
TUA20221017002426 | T000004 | L018800.2022.RH5A | -8,000912 | 39,149218 | ETAR Galveias | 2005 | 1 559 | 2030 | 1 559 | Secundário | Fase liquida: obra de entrada com gradagem e medição de caudal em canal Parshall, lamas ativadas em vala de oxidação com arejamento prolongado, decantação secundária; Fase Sólida: espessador, tanque de armazenamento e desidratação em unidade de centrífuga móvel, existindo 3 leitos de secagem como recurso. | 281 m3/dia
TUA20221017002427 | T000003 | L017875.2017.RH5A | -7,988192 | 39,33056 | ETAR Longomel | 2009 | 1 222 | 2039 | 1 222 | Secundário | Fase Liquida – gradagem grossa, tamisagem, elevação, desarenação/remoção de gorduras, duas linhas paralelas de lamas activadas em regime de arejamento prolongado com desnitrificação (tanque de arejamento, tanque anóxico, decantador secundário duplo); Fase Sólida – armazenamento de gradados e areias em contentor, 4 leitos de secagem de lamas | 190,6 m3/dia
TUA20230116000179 | T000004 | L025479.2023.RH5A.V1 | -8,053531 | 39,583401 | ETAR Aboboreira 2 | 1992 | 28 | 2022 | 28 | Primário | Fossa Sética | 3,3 m3/dia
TUA20230116000180 | T000004 | L025473.2023.RH5A.V1 | -8,053897 | 39,586078 | ETAR Aboboreira I | 1992 | 28 | 2022 | 28 | Primário | Fossa Sética | 3,3 m3/dia
TUA20230117000197 | T000017 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | -7,741615 | 40,070633 | ETAR Bogas do Meio | 2010 | 300 | 2043 | 270 | Secundário | Obra de entrada, com gradagem manual, seguida de fossa séptica e tratamento biológico por leitos de macrófitas | 64 m3/dia
TUA20230125000254 | T000004 | L009134.2018.RH3.V1 | -6,911107 | 40,720496 | ETAR Almeida | 2008 | 1 774 | 2043 | 1 750 | Secundário | Lamas Ativadas | 383,6 m3/dia
TUA20230125000271 | T000017 | L009128.2018.RH3.V1 | -7,320521 | 40,879081 | ETAR Casteição | 2003 | 132 | 2043 | 120 | Secundário | Leito de Macrófitas | 19,4 m3/dia
TUA20230125000272 | T000003 | L009112.2018.RH3.V1 | -7,315162 | 40,9302 | ETAR Aveloso | 2003 | 291 | 2043 | 291 | Secundário | Leito de Macrófitas | 50,8 m3/dia
TUA20230130000331 | T000003 | L026674.2023.RH5A.V1 | -7,883875 | 39,565826 | ETAR Envendos 2 | 1992 | 20 | 2022 | 20 | Primário | Fossa Sética | 2,36 m3/dia
TUA20230130000332 | T000003 | L026655.2023.RH5A.V1 | -7,873475 | 39,566462 | ETAR Envendos 1 | 1992 | 79 | 2022 | 79 | Primário | Fossa Sética | 9,45 m3/dia
TUA20230130000333 | T000003 | L026342.2023.RH5A.V1 | -8,038401 | 39,538051 | ETAR Penhascoso 2 | 1992 | 54 | 2022 | 54 | Primário | Fossa Sética | 6,45 m3/dia
TUA20230130000335 | T000004 | L026309.2023.RH5A.V1 | -8,032064 | 39,54647 | ETAR Penhascoso 1 | 1992 | 54 | 2022 | 54 | Primário | Fossa Sética | 6,45 m3/dia
TUA20230130000336 | T000004 | L026283.2023.RH5A.V1 | -8,171347 | 39,555362 | ETAR Andreus | 1992 | 396 | 2022 | 396 | Primário | Fossa Sética | 47,51 m3/dia
TUA20230202000373 | T000003 | L009125.2018.RH3.V1 | -7,252756 | 40,960714 | ETAR Mêda | 2003 | 2 390 | 2043 | 2 328 | Secundário | Lamas Ativadas | 596 m3/dia
TUA20230202000374 | T000003 | L009126.2018.RH3.V1 | -7,23047 | 40,905518 | ETAR Marialva | 2003 | 307 | 2043 | 273 | Secundário | Leito de Macrófitas | 49,2 m3/dia
TUA20230202000375 | T000003 | L009113.2018.RH3.V1 | -7,232817 | 41,010032 | ETAR Fonte Longa | 2003 | 228 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de Macrófitas | 39,2 m3/dia
TUA20230202000376 | T000009 | L009132.2018.RH3.V1 | -6,933243 | 40,951249 | ETAR Escalhão | 2003 | 913 | 2043 | 847 | Secundário | Lamas Ativadas | 185,4 m3/dia
TUA20230202000377 | T000003 | L009127.2018.RH3.V1 | -7,201585 | 40,866702 | ETAR Coriscada | 2003 | 345 | 2043 | 325 | Secundário | Leito de Macrófitas | 60 m3/dia
TUA20230202000378 | T000004 | L009139.2018.RH3.V1 | -7,015346 | 40,593612 | ETAR Amoreira | 2003 | 200 | 2043 | 196 | Secundário | Leito de Macrófitas | 34 m3/dia
TUA20230208000443 | T000003 | L026778.2023.RH3.V1 | -6,972533 | 40,785031 | ETAR Cinco Vilas | 2003 | 150 | 2043 | 133 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,3 m3/dia
TUA20230213000471 | T000003 | L004520.2018.RH3.V1 | -7,327698 | 40,896952 | ETAR Chãos | 2003 | 86 | 2043 | 77 | Secundário | Leito de Macrófitas | 13,8 m3/dia
TUA20230213000497 | T000004 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | -7,362436 | 40,04437 | ETAR Orca | 2003 | 703 | 2043 | 666 | Secundário | Obra de entrada, seguido de tanque Imhoff e tratamento complementar biológico em leitos de macrófitas | 190 m3/dia
TUA20230216000512 | T000003 | L010055.2018.RH3.V1 | -6,888214 | 40,680795 | ETAR Junça | 2003 | 198 | 2043 | 182 | Secundário | Lamas Ativadas | 30,9 m3/dia
TUA20230216000513 | T000003 | L004518.2018.RH3.V1 | -7,154512 | 40,645098 | ETAR Gouveia Pomares | 2011 | 550 | 2041 | 550 | Secundário | Leito de Macrófitas | 144,4 m3/dia
TUA20230220000545 | T000003 | L004518.2018.RH3.V2 | -7,134629 | 40,856277 | ETAR Azevo | 2001 | 271 | 2031 | 271 | Secundário | Leito de macrófitas | 50 m3/dia
TUA20230228000613 | T000004 | L001772.2020.RH5A.V1 | -7,475351 | 39,895901 | ETAR Alcains | 2015 | 5 708 | 2035 | 5 708 | Secundário | Sistema de Lamas ativadas em regime de baixa carga | 1 427 m3/dia
TUA20230228000614 | T000017 | L007117.2022.RH5A.V1 | -7,419907 | 40,052668 | ETAR Atalaia do Campo | 2005 | 4 927 | 2043 | 5 000 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 1 386 m3/dia
TUA20230328000995 | T000003 | L009129.2018.RH3.V1 | -7,353661 | 41,003586 | ETAR Alcarva | 2003 | 127 | 2043 | 127 | Secundário | Leito de Macrófitas | 22,8 m3/dia
TUA20230328000996 | T000003 | L009136.2018.RH3.V1 | -7,054588 | 40,957222 | ETAR Algodres | 2003 | 695 | 2043 | 617 | Secundário | Lamas Ativadas | 122 m3/dia
TUA20230421001258 | T000003 | L010060.2018.RH3.V1 | -6,905647 | 40,593706 | ETAR Freineda | 2003 | 312 | 2043 | 302 | Secundário | Leito de Macrófitas | 79,5 m3/dia
TUA20230421001259 | T000003 | L010061.2018.RH3.V1 | -6,978714 | 40,676537 | ETAR Azinhal | 2003 | 222 | 2031 | 89 | Secundário | Lamas Ativadas | 12,1 m3/dia
TUA20230421001260 | T000004 | L011919.2018.RH3.V1 | -7,081446 | 40,662344 | ETAR Lamegal | 2001 | 66 | 2031 | 189 | Secundário | Leito de Macrófitas | 60,5 m3/dia
TUA20230421001263 | T000003 | L010047.2018.RH3.V1 | -7,21858 | 40,666686 | ETAR Avelãs da Ribeira | 2003 | 154 | 2031 | 400 | Secundário | Leito de Macrófitas | 92 m3/dia
TUA20230423001281 | T000004 | L004998.2016.RH7.V1 | -7,278333 | 39,11617 | ETAR de Arronches | 2005 | 2 000 | 2031 | 2 733 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada (pré-tratamento - gradagem e Tamisagem) + Tanque imhoff + Leito percolador + Decantador secundário. Fase sólida: Leitos de secagem de lamas | 515 m3/dia
TUA20230510001393 | T000075 | L008277.2018.RH5A.V1 | -7,948125 | 39,456123 | ETAR Gavião | 2007 | 2 600 | 2027 | 2 638 | Mais avançado que o secundário | Lamas Ativadas | 419 m3/dia
TUA20230510001399 | T000003 | L033073.2023.RH3.V1 | -6,916575 | 40,54095 | ETAR Malhada Sorda | 2001 | 288 | 2031 | 351 | Secundário | Leito de Macrófitas | 159 m3/dia
TUA20230602001636 | T000003 | L034412.2023.RH3.V1 | -7,147028 | 40,538184 | ETAR Casal de Cinza | 2010 | 954 | 2031 | 1 860 | Secundário | Leito de macrófitas | 393,9 m3/dia
TUA20230602001637 | T000003 | L034331.2023.RH3.V1 | -7,147877 | 40,570282 | ETAR Ima | 2003 | 190 | 2043 | 300 | Secundário | Leito de macrófitas | 70 m3/dia
TUA20230707002024 | T000003 | L034219.2023.RH5A.V1 | -8,18079 | 39,810299 | ETAR de Cernache do Bonjardim | 2007 | 1 908 | 2021 | 1 908 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas em regime de baixa carga e decantador secundário. Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 554 m3/dia
TUA20230717002123 | T000003 | L010057.2018.RH3.V1 | -7,243251 | 40,618629 | ETAR Avelãs de Ambom | 2010 | 89 | 2031 | 110 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,5 m3/dia
TUA20230717002153 | T000004 | L037792.2023.RH5A.V1 | -8,150642 | 39,805594 | ETAR Calvos | 2006 | 1 845 | 2020 | 1 845 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas em regime de baixa carga e decantador secundário. Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 499 m3/dia
TUA20230801002309 | T000003 | L034885.2023.RH4A.V1 | -7,76693 | 40,411155 | ETAR Carragosela | 2006 | 129 | 2036 | 540 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 169,9 m3/dia
TUA20230808002363 | T000004 | L037599.2023.RH5A.V1 | -8,386638 | 39,820255 | ETAR de Alvaiázere | 2004 | 1 924 | 2024 | 1 924 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem mecânica, desarenador em canal, tratamento biológico por lamas ativadas (2 tanques de arejamento e 2 decantadores secundários). Fase sólida: Espessamento em silo e desidratação em leitos de secagem. | 331 m3/dia
TUA20230816002415 | T000003 | L010038.2018.RH3.V1 | -7,069639 | 40,488305 | ETAR Monte Margarida | 2011 | 186 | 2031 | 236 | Secundário | Lagoa de Macrófitas | 62,3 m3/dia
TUA20230824002503 | T000003 | L000819.2019.RH3.V1 | -6,874893 | 40,413597 | ETAR Aldeia da Ponte | 2010 | 482 | 2031 | 499 | Secundário | Leito de Macrófitas | 180 m3/dia
TUA20230831002551 | T000003 | L000813.2019.RH3.V1 | -7,174663 | 40,413661 | ETAR Pousafoles do Bispo | 2003 | 108 | 2043 | 220 | Secundário | Leitos Macrofitas | 54,2 m3/dia
TUA20230905002577 | T000003 | L000814.2019.RH3.V1 | -6,889939 | 40,286552 | ETAR Foios | 2003 | 422 | 2043 | 536 | Secundário | Leito de Macrófitas | 111,6 m3/dia
TUA20230905002578 | T000003 | L000818.2019.RH3.V1 | -6,944072 | 40,460237 | ETAR Bismula | 2003 | 222 | 2043 | 551 | Secundário | Leitos Macrofitas | 187,6 m3/dia
TUA20230905002579 | T000003 | L000816.2019.RH3.V1 | -6,868924 | 40,348468 | ETAR Aldeia Velha Lageosa | 2008 | 1 767 | 2043 | 2 085 | Secundário | Leito Macrófitas | 268 m3/dia
TUA20230912002642 | T000004 | L000805.2019.RH3.V1 | -7,141923 | 40,427752 | ETAR Pêga | 2003 | 162 | 2043 | 383 | Secundário | Leito de Macrófitas | 148 m3/dia
TUA20230912002643 | T000004 | L000810.2019.RH3.V1 | -7,035778 | 40,886074 | ETAR Freixeda do Torrão | 2003 | 179 | 2043 | 378 | Secundário | Lamas Ativadas | 59,8 m3/dia
TUA20230915002702 | T000003 | L000820.2019.RH3.V1 | -6,971888 | 40,400514 | ETAR Nave | 2010 | 520 | 2031 | 288 | Secundário | Leito de Macrófitas | 99,6 m3/dia
TUA20230918002712 | T000003 | L000815.2019.RH3.V1 | -6,829319 | 40,375409 | ETAR Forcalhos | 2003 | 131 | 2043 | 215 | Secundário | Leito de Macrófitas | 90,2 m3/dia
TUA20231010002912 | T000003 | L001021.2019.RH3.V1 | -7,226706 | 40,731936 | ETAR Cerejo | 2011 | 186 | 2031 | 415 | Secundário | Leito percolador | 43,2 m3/dia
TUA20231010002913 | T000003 | L000817.2019.RH3.V1 | -7,304229 | 40,950704 | ETAR Outeiro de Gatos | 2003 | 128 | 2043 | 667 | Secundário | Lamas Ativadas | 145 m3/dia
TUA20231012002959 | T000003 | L001020.2019.RH3.V1 | -7,262956 | 40,587263 | ETAR Alvendre | 2003 | 86 | 2043 | 249 | Secundário | Lagoa de Macrófitas | 68 m3/dia
TUA20231018003040 | T000017 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | -7,279823 | 39,751458 | ETAR Monforte da Beira | 2005 | 1 500 | 2025 | 1 500 | Secundário | "Fase liquida- tamisador, Tanque Imhoff, Leito Percolador em alta carga e Decantador secundário. Fase sólida- digestão de lamas no tanque imhoff e desidratação nos leitos de secagem Secundário. Fase Sólida: Digestão da lamas no tanque Imhoff e desidratação nos Leitos de Secagem" | 375 m3/dia
TUA20231109003280 | T000003 | L005585.2019.RH3.V1 | -7,120445 | 40,341016 | ETAR Amiais | 2003 | 255 | 2043 | 650 | Secundário | Leitos Macrofitas | 168,7 m3/dia
TUA20231128003520 | T000003 | L007490.2019.RH3 | -7,127236 | 40,372742 | ETAR Espinhal | 2003 | 189 | 2043 | 251 | Secundário | Leitos Macrófitas | 92 m3/dia
TUA20231128003521 | T000003 | L007487.2019.RH3 | -7,182309 | 40,909294 | ETAR Barreira | 2003 | 170 | 2043 | 224 | Secundário | Leitos Macrofitas | 41 m3/dia
TUA20231205003587 | T000003 | L007491.2019.RH3.V1 | -6,87964 | 40,660323 | ETAR Naves | 2003 | 140 | 2043 | 106 | Secundário | Leito de Macrófitas | 24,2 m3/dia
TUA20231206003600 | T000003 | L007489.2019.RH3.V1 | -6,905448 | 40,905775 | ETAR Mata de Lobos | 2003 | 381 | 2043 | 727 | Secundário | Leito de Macrófitas | 158,8 m3/dia
TUA20231206003602 | T000003 | L007488.2019.RH3.V1 | -7,070659 | 40,296592 | ETAR Malcata | 2003 | 350 | 2043 | 600 | Secundário | Leito de Macrófitas | 124,8 m3/dia
TUA20231211003636 | T000003 | L005712.2019.RH3.V1 | -6,901949 | 40,456634 | ETAR Aldeia da Ribeira | 2003 | 287 | 2043 | 110 | Secundário | Leitos Macrofitas | 37,8 m3/dia
TUA20231212003641 | T000004 | L047135.2023.RH5A.V1 | -8,400397 | 39,634621 | ETAR Pedreira | 2014 | 184 | 2034 | 400 | Secundário | Lamas ativadas - arejamento prolongado em regime de baixa carga | 60 m3/dia
TUA20231228003808 | T000003 | L007492.2019.RH3.V1 | -6,966919 | 40,873107 | ETAR Castelo Rodrigo | 2003 | 67 | 2043 | 719 | Secundário | Leitos Macrófitas | 158 m3/dia
TUA20240131000275 | T000003 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | -7,920866 | 39,912274 | ETAR Oleiros | 2003 | 3 600 | 2020 | 3 600 | Secundário | Fase líquida: Obra de entrada com gradagem, desarenador em canal e tamisador, tratamento biológico por lamas ativadas em arejamento prolongado (dois tanques em série) e decantador secundário. Fase sólida: espessamento e desidratação em leitos de secagem. | 720 m3/dia
TUA20240131000276 | T000003 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | -7,822012 | 39,958546 | ETAR Estreito | 2006 | 348 | 2020 | 348 | Secundário | ETAR compacta por lamas ativadas - arejamento prolongado | 88 m3/dia
TUA20240216000439 | T000003 | L047225.2023.RH5A.V1 | -7,396176 | 39,13257 | ETAR Assumar | 1990 | 295 | 2020 | 1 052 | Secundário | Lagunagem | 94,7 m3/dia
TUA20240216000440 | T000017 | L008275.2018.RH5A.V1 | -7,640236 | 39,523901 | ETAR Nisa | 1997 | 3 729 | 2020 | 4 500 | Mais avançado que o secundário | Lagoas arejadas e Lagoas de Macrofitas | 432 m3/dia
TUA20240216000462 | T000004 | L006005.2021.RH5A.V1 | -8,251541 | 39,647316 | ETAR Cardal Bairrada | 2013 | 101 | 2027 | 420 | Secundário | Lamas ativadas - arejamento prolongado em regime de baixa carga | 89 m3/dia
TUA20240223000530 | T000043 | L031504.2023.RH5A.V1 | -7,369236 | 39,381323 | ETAR Portagem | 2000 | 1 500 | 2020 | 1 500 | Secundário | Lagoas arejadas | 180 m3/dia
TUA20240229000598 | T000003 | L047273.2023.RH5A.V1 | -7,393272 | 39,859834 | ETAR Escalos- Lousa | 2004 | 6 783 | 2024 | 6 783 | Secundário | Lamas ativadas em arejamento prolongado | 1 893 m3/dia
TUA20240901002617 | T000004 | L060851.2024.RH7.V1 | -7,702337 | 38,401292 | ETAR Monte do Trigo | 2023 | 1 250 | 2023 | 1 250 | Secundário | Fossa Sética e Leito de Macrófitas | 44 m3/h
TUA20241030003256 | T000017 | L064067.2024.RH7.V1 | -7,45718 | 38,613046 | ETAR Hortinhas | 2005 | 334 | 2025 | 500 | Secundário | Fossa Sética e Trincheiras Filtrantes | 40 m3/dia
TUA20260202000317 | T000003 |  | -7,46243 | 38,879 | ETAR Orada | 2009 | 193 | 2036 | 389 | Secundário | Lagoas de Macrófitas | 80 m3/dia | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000034 |  | -7,621359 | 40,543537 | ETAR Arcozelo | 2023 | 1 240 | 2043 | 1 240 | Secundário | Lamas Ativadas Arejamento Prolongado | 280 m3/dia | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000002 |  | -7,007785 | 40,514325 | ETAR Miuzela | 2003 | 324 | 2043 | 547 | Secundário | Leitos Macrófitas | 97 m3/dia | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000002 |  | -7,020071 | 40,733366 | ETAR Pereiro | 2003 | 61 | 2043 | 181 | Secundário | Leito de Macrófitas | 48,4 m3/dia | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000002 |  | -7,030373 | 40,569922 | ETAR Cabreira | 2003 | 106 | 2043 | 216 | Secundário | Fossa séptica seguida de leito de macrófitas | 17,3 m3/dia | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000003 |  | -7,092599 | 40,39696 | ETAR Baraçal | 2013 | 169 | 2043 | 245 | Secundário | LEITO DE MACRÓFITAS | 43,5 m3/dia | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000003 |  | -6,988372 | 40,663177 | ETAR Pêva | 2013 | 179 | 2043 | 75 | Secundário | Leito de Macrófitas | 13 m3/dia | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000003 |  | -6,971186 | 40,904217 | ETAR Figueira de Castelo Rodrigo | 2011 | 1 936 | 2031 | 2 552 | Secundário | Lamas Ativadas | 440,5 m3/dia | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000004 |  | -6,946671 | 40,591955 | ETAR Castelo Mendo | 2003 | 112 | 2043 | 87 | Secundário | Leito de Macrófitas | 17,5 m3/dia | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000006 |  | -6,827574 | 40,526444 | ETAR Nave de Haver | 2003 | 450 | 2043 | 542 | Secundário | Leito de Macrófitas | 167,5 m3/dia | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000003 |  | -7,788814 | 40,382999 | ETAR Folhadosa | 2012 | 258 | 2040 | 814 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 207,8 m3/dia | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000003 |  | -7,545586 | 40,767463 | ETAR Cortiçada | 2013 | 460 | 2036 | 748 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 209,8 m3/dia | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000003 |  | -7,838975 | 40,304126 | ETAR Alvôco das Várzeas | 2012 | 88 | 2041 | 676 | Mais avançado que o secundário | Lamas ativadas de arejamento prolongado | 208,6 m3/dia | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000003 |  | -7,495109 | 40,623142 | ETAR Figueiró da Granja | 2014 | 523 | 2036 | 841 | Secundário | Lamas ativadas com arejamento prolongado | 223,3 m3/dia | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000003 |  | -7,896331 | 40,360081 | ETAR Bobadela | 2014 | 128 | 2039 | 629 | Secundário | Lamas ativadas de arejamento prolongado | 170,5 m3/dia | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000003 |  | -7,917289 | 40,403722 | ETAR Andorinha | 2012 | 356 | 2042 | 560 | Mais avançado que o secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado, com desinfeção final por radiação ultravioleta | 139 m3/dia | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000016 |  | -7,744489 | 40,50998 | ETAR Girabolhos | 2011 | 760 | 2036 | 790 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 227 m3/dia | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000017 |  | -7,850266 | 40,379997 | ETAR Lageosa | 2013 | 328 | 2036 | 965 | Secundário | Lamas Ativadas | 221 m3/dia | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000003 |  | -7,869709 | 40,399232 | ETAR Lagares da Beira | 2012 | 1 248 | 2039 | 1 691 | Secundário | Lamas Ativadas | 466,4 m3/dia | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000003 |  | -6,960185 | 40,638547 | ETAR Leomil | 2003 | 91 | 2043 | 90 | Secundário | Leito de macrófitas | 17,3 m3/dia | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000003 |  | -6,980998 | 40,558507 | ETAR Monte Perobolço | 2003 | 134 | 2043 | 108 | Secundário | Leito de macrófitas | 20,7 m3/dia | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000003 |  | -6,990914 | 40,558494 | ETAR Ade | 2003 | 246 | 2043 | 113 | Secundário | Lamas ativadas | 21,8 m3/dia | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000003 |  | -7,385146 | 40,664838 | ETAR Fornotelheiro | 2012 | 628 | 2036 | 839 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 156,7 m3/dia | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000003 |  | -7,884496 | 40,327183 | ETAR Penalva de Alva | 2007 | 439 | 2040 | 1 506 | Secundário | Lamas Ativadas | 180 m3/dia | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000004 |  | -8,159836 | 39,979593 | ETAR Derreada | 2011 | 217 | 2040 | 500 | Fossa sética e meio filtrante (leito com brita) | Fossa sética e meio filtrante (leito com brita) | 49 m3/dia | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000004 |  | -8,126539 | 39,968088 | ETAR Louriceira | 2012 | 189 | 2040 | 229 | Secundário | Obra de entrada com gradagem manual e leitos de macrófitas. | 36 m3/dia | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000003 |  | -7,077826 | 40,704514 | ETAR Manigoto | 2003 | 539 | 2043 | 247 | Mais avançado que o secundário | Lamas activadas com desinfecção por radiação UV | 76,8 m3/dia | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000003 |  | -7,506909 | 40,780311 | ETAR Eirado | 2013 | 175 | 2043 | 2 777 | Secundário | Lamas Ativadas em Regime de Arejamento Prolongado | 449,89 m3/dia | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000003 |  | -7,694242 | 40,320426 | ETAR Loriga | 2014 | 1 059 | 2038 | 2 633 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 306,4 m3/dia | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000003 |  | -7,389089 | 40,650184 | ETAR Celorico da Beira | 2010 | 1 172 | 2040 | 6 554 | Mais avançado que o secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento remoção de nutrientes | 2 326,7 m3/dia | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000003 |  | -7,303204 | 40,617759 | ETAR Porto da Carne | 2003 | 1 310 | 2043 | 2 096 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado em vala de oxidação | 520 m3/dia | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000003 |  | -7,648741 | 38,677812 | ETAR do Freixo | 2010 | 147 | 2035 | 310 | Secundário | Estação elevatória com cesto de gradados + Fossa séptica tricompartimentada + Trincheiras filtrantes | 48,4 m3/dia | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000003 |  | -7,534709 | 40,530664 | ETAR Melo Folgosinho | 2007 | 440 | 2037 | 2 003 | Secundário | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 286,6 m3/dia | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000003 |  | -7,872573 | 40,360197 | ETAR Oliveira do Hospital | 2018 | 7 647 | 2048 | 17 750 | Secundário | Secundário e remoção de nutrientes | 2 624 m3/dia | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000003 |  | -8,02589 | 38,564777 | ETAR de Guadalupe | 2010 | 237 | 2035 | 920 | Secundário | Obra de Entrada (gradagem manual e mecânica) + Lagoa Anaeróbia+ 2 Lagoas Facultativas + Lagoa de Maturação | 97,3 m3/dia | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000029 |  | -7,911107 | 40,295634 | ETAR Avô | 2012 | 162 | 2041 | 929 | Secundário | Lamas activadas de arejamento prolongado | 123,1 m3/dia | L017803.2020.RH4A.V1

## Rejeicao Aguas Residuais (3.7)
Nº TUA | Código | Código TURH | Designação do ponto de rejeição | Meio recetor | Denominação do meio recetor | Sistema de descarga | Volume anual descarregado (m3) | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000076 | L006681.2022.RH5A | ETAR Pedrógão Pequeno | Ribeira | Linha de água | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 9 855
TUA20220420000646 | T000079 | L006976.2022.RH5A | ETAR Presa | Ribeira | Ribeira de Sarnadas, afluente da Ribeira de Arcês | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 28 287
TUA20220511000842 | T000005 | L008397.2022.RH5A | ETAR Caria | Ribeira | Ribeira de Caria | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 125 925
TUA20220511000844 | T000004 | L007123.2022.RH5A | ETAR Chança | Ribeira | Ribeira das Quintas, Afluente da Ribeira de Seda | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 43 800
TUA20220511000845 | T000005 | L006972.2022.RH5A | ETAR Belver | Ribeira | Ribeira de Belver | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 27 375
TUA20220718001522 | T000082 | L012980.2022.RH5A | ETAR Dornes | Ribeiro | Linha de água afluente à Albufeira de Castelo de Bode | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 27 740
TUA20220720001537 | T000005 | L013050.2022.RH5A | ETAR Pombeira | Ribeiro | Linha de água afluente à Albufeira de Castelo de Bode | Coletor sem obra de proteção | 28 105
TUA20220720001538 | T000005 | L012836.2022.RH5A | ETAR Castanheira | Ribeira | Linha de água afluente à Albufeira de Castelo de Bode | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 35 405
TUA20220919002148 | T000005 | L016764.2022.RH5A | ETAR Bemposta | Ribeiro | Ribeiro das Taliscas | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 10 950
TUA20220922002189 | T000005 | L002661.2018.RH3 | ETAR Poço do Canto | Ribeira | Ribeira do Muninho | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 14 709,5
TUA20220922002190 | T000004 | L002662.2018.RH3 | ETAR Freixedas | Ribeira | Afluente da Ribeira das Gouveias | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 62 050
TUA20220927002236 | T000005 | L003469.2017.RH3 | ETAR Alverca da Beira | Ribeira | Afluente à Ribeira de Alverca | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 66 795
TUA20220930002259 | T000005 | L002663.2018.RH3 | ETAR Pínzio | Ribeira | Afluente Ribeira de Pínzio | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 93 987,5
TUA20221010002354 | T000004 | L017862.2017.RH5A | ETAR Cunheira | Ribeiro | Ribeiro de Carvalho | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 59 940
TUA20221010002355 | T000004 | L017689.2017.RH5A | ETAR Comenda | Ribeira | Afluente da Ribeira de Sôr | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 1 138 800
TUA20221010002356 | T000004 | L017985.2022.RH5A | ETAR Fonte da Vila - Bacia B | Ribeiro | Ribeiro da Fonte | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 68 328
TUA20221010002358 | T000005 | L017897.2017.RH5A | ETAR Montargil | Ribeira | Ribeira do Sor | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 90 520
TUA20221010002359 | T000005 | L016800.2022.RH5A | ETAR Figueira e Barros | Ribeira | Afluente da Ribeira da Fonte | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 27 450
TUA20221017002426 | T000005 | L018800.2022.RH5A | ETAR Galveias | Ribeiro | Afluente do Ribeiro do Salgueiro | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 102 565
TUA20221017002427 | T000004 | L017875.2017.RH5A | ETAR Longomel | Ribeira | Afluente da Ribeira de Longomel | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 71 540
TUA20230116000179 | T000005 | L025479.2023.RH5A.V1 | ETAR Aboboreira 2 | Ribeira | Ribeira da Carregueira | Coletor sem obra de proteção | 1 203
TUA20230116000180 | T000005 | L025473.2023.RH5A.V1 | ETAR Aboboreira I | Ribeira | Ribeira da Carregueira | Coletor sem obra de proteção | 1 203
TUA20230117000197 | T000018 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | ETAR Bogas do Meio | Ribeira | Ribeira de Bogas | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 23 360
TUA20230125000254 | T000005 | L009134.2018.RH3.V1 | ETAR Almeida | Ribeiro | Afluente do Rio Côa | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 133 930,67
TUA20230125000271 | T000018 | L009128.2018.RH3.V1 | ETAR Casteição | Ribeira | Afluente Ribeira das Águas Vivas | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 6 217,16
TUA20230125000272 | T000004 | L009112.2018.RH3.V1 | ETAR Aveloso | Ribeira | Ribeira da Teja | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 18 250
TUA20230130000331 | T000004 | L026674.2023.RH5A.V1 | ETAR Envendos 2 | Ribeira | Ribeira do Porto dos Peixes | Coletor sem obra de proteção | 863
TUA20230130000332 | T000004 | L026655.2023.RH5A.V1 | ETAR Envendos 1 | Ribeira | Ribeira de Alpalhão | Coletor sem obra de proteção | 3 451
TUA20230130000333 | T000004 | L026342.2023.RH5A.V1 | ETAR Penhascoso 2 | Ribeira | Ribeiro Afluente da Ribeira das Boas Eiras | Coletor sem obra de proteção | 2 356
TUA20230130000335 | T000005 | L026309.2023.RH5A.V1 | ETAR Penhascoso 1 | Ribeira | Ribeira Afluente da Ribeira das Boas Eiras | Coletor sem obra de proteção | 2 356
TUA20230130000336 | T000005 | L026283.2023.RH5A.V1 | ETAR Andreus | Ribeira | Afluente da Ribeira de Andreus | Coletor sem obra de proteção | 17 340
TUA20230202000373 | T000004 | L009125.2018.RH3.V1 | ETAR Mêda | Ribeira | Ribeira Centieira | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 212 016,33
TUA20230202000374 | T000004 | L009126.2018.RH3.V1 | ETAR Marialva | Ribeira | Ribeira de Marialva | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 16 546,66
TUA20230202000375 | T000004 | L009113.2018.RH3.V1 | ETAR Fonte Longa | Ribeira | Ribeira da Teixeira | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 13 164,33
TUA20230202000376 | T000010 | L009132.2018.RH3.V1 | ETAR Escalhão | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira de Aguiar | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 64 799,67
TUA20230202000377 | T000004 | L009127.2018.RH3.V1 | ETAR Coriscada | Ribeira | Ribeira da Coriscada | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 19 576,16
TUA20230202000378 | T000005 | L009139.2018.RH3.V1 | ETAR Amoreira | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira de Penalva | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 11 351,5
TUA20230208000443 | T000004 | L026778.2023.RH3.V1 | ETAR Cinco Vilas | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira da Fonte da Pedra | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 7 920,5
TUA20230213000471 | T000004 | L004520.2018.RH3.V1 | ETAR Chãos | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira da Teja | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 4 477,33
TUA20230213000497 | T000005 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | ETAR Orca | Ribeira | Ribeira da Orca | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 69 350
TUA20230216000512 | T000004 | L010055.2018.RH3.V1 | ETAR Junça | Ribeira | Linha de água afluente do Rio Côa | Coletor sem obra de proteção | 10 694,5
TUA20230216000513 | T000004 | L004518.2018.RH3.V1 | ETAR Gouveias Pomares | Ribeira | Ribeira de Pêga | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 52 706
TUA20230220000545 | T000004 | L004518.2018.RH3.V2 | ETAR Azevo | Ribeira | Afluente Ribeira do Porquinho | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 18 250
TUA20230228000613 | T000005 | L001772.2020.RH5A.V1 | ETAR Alcains | Ribeira | Ribeira da Líria | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 43 404
TUA20230228000614 | T000018 | L007117.2022.RH5A.V1 | ETAR Atalaia do Capmo | Ribeira | Ribeira de Alpeadra | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 325 762,5
TUA20230328000995 | T000015 | L009129.2018.RH3.V1 | ETAR de Alcarva | Rio | Rio Torto | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 8 322
TUA20230328000996 | T000015 | L009136.2018.RH3.V1 | ETAR de Algodres | Ribeira | Ribeirinha | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 48 687
TUA20230421001258 | T000015 | L010060.2018.RH3.V1 | ETAR de Freineda | Ribeira | Linha de água afluente ao rio Côa | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 29 016
TUA20230421001259 | T000014 | L010061.2018.RH3.V1 | ETAR de Azinhal | Ribeira | Ribeira de Valverde | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 4 417
TUA20230421001260 | T000015 | L011919.2018.RH3.V1 | ETAR do Lamegal | Ribeira | Ribeira da Pêga | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 22 082
TUA20230421001263 | T000015 | L010047.2018.RH3.V1 | ETAR de Avelãs da Ribeira | Ribeira | Ribeira de Massueime | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 16 790
TUA20230423001281 | T000015 | L004998.2016.RH7.V1 | ETAR de Arronches | Rio | Rio Caia | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 187 975
TUA20230510001393 | T000006 | L008277.2018.RH5A.V1 | ETAR de Gavião | Ribeira | Ribeira da Salgueira | Coletor com obra de proteção (boca de lobo)
TUA20230510001399 | T000015 | L033073.2023.RH3.V1 | ETAR de Malhada Sorda | Ribeiro | Linha de água afluente da ribeira de Fonte Barroco | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 58 034
TUA20230602001636 | T000015 | L034412.2023.RH3.V1 | ETAR de Pousade - Casal de Cinza | Ribeiro | Ribeiro de Criado | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 77 048
TUA20230602001637 | T000015 | L034331.2023.RH3.V1 | ETAR de Ima | Ribeira | Ribeira de Ima | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 12 702
TUA20230707002024 | T000015 | L034219.2023.RH5A.V1 | ETAR Cernache de Bonjardim |  | Ribeira dos Currais |  | 151 840
TUA20230717002123 | T000004 | L010057.2018.RH3.V1 | ETAR Avelãs de Ambom | Ribeiro | Linha de água afluente à ribeira de Massueime | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 6 752,5
TUA20230717002153 | T000005 | L037792.2023.RH5A.V1 | ETAR Calvos | Ribeira | Ribeira da Moita | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 136 510
TUA20230801002309 | T000004 | L034885.2023.RH4A.V1 | ETAR Carragosela | Ribeiro | Ribeiro do Esporão | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 47 851,5
TUA20230808002363 | T000005 | L037599.2023.RH5A.V1 | ETAR de Alvaiázere | Ribeira | Ribeira das Laranjeiras | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 120 815
TUA20230816002415 | T000004 | L010038.2018.RH3.V1 | ETAR Monte Margarida | Ribeiro | Ribeiro do Homem | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 17 082
TUA20230824002503 | T000004 | L000819.2019.RH3.V1 | ETAR Aldeia da Ponte | Rio | Rio Cesarão | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 49 275
TUA20230831002551 | T000004 | L000813.2019.RH3.V1 | ETAR Pousafoles do Bispo | Ribeira | Ribeira Fonte do Salgueiro | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 14 855,5
TUA20230905002577 | T000004 | L000814.2019.RH3.V1 | ETAR Foios | Rio | Rio Côa | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 30 550,5
TUA20230905002578 | T000004 | L000818.2019.RH3.V1 | ETAR Bismula | Ribeira | Ribeira de Alfaiates | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 51 319
TUA20230905002579 | T000004 | L000816.2019.RH3.V1 | ETAR Aldeia Velha Lageosa | Ribeira | Ribeira da Nave | Coletor sem obra de proteção | 115 150,2
TUA20230912002642 | T000005 | L000805.2019.RH3.V1 | ETAR Pêga | Ribeira | Linha de água afluente da Ribeira do Freixal | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 40 515
TUA20230912002643 | T000005 | L000810.2019.RH3.V1 | ETAR Freixeda do Torrão | Ribeira | Linha de água afluente da Ribeira Deveza | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 20 859,75
TUA20230915002702 | T000004 | L000820.2019.RH3.V1 | ETAR Nave | Ribeira | Ribeira da Nave | Coletor sem obra de proteção | 27 229
TUA20230918002712 | T000004 | L000815.2019.RH3.V1 | ETAR Forcalhos | Ribeira | Ribeira de Forcalhos | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 24 710,5
TUA20231010002912 | T000004 | L001021.2019.RH3.V1 | ETAR Cerejo | Ribeira | Ribeira do Cereja | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 15 768
TUA20231010002913 | T000004 | L000817.2019.RH3.V1 | ETAR Outeiro de Gatos | Ribeira | Linha de água afluente da Ribeira da Teja | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 50 516
TUA20231012002959 | T000004 | L001020.2019.RH3.V1 | ETAR Alvendre | Ribeira | Linha de água afluente da Ribeira de Massueime | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 2 340
TUA20231018003040 | T000018 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | ETAR Monforte da Beira | Ribeira | Ribeira da Fonte Nova | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 116 344
TUA20231109003280 | T000004 | L005585.2019.RH3.V1 | ETAR Amiais | Ribeiro | Linha de água afluente do Rio Côa | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 46 774,75
TUA20231128003520 | T000004 | L007490.2019.RH3 | ETAR Espinhal | Ribeira | Linha de água afluente da Ribeira de Paiã | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 25 185
TUA20231128003521 | T000004 | L007487.2019.RH3 | ETAR Barreira | Ribeira | Ribeira da Barreira | Coletor sem obra de proteção | 12 501,25
TUA20231205003587 | T000004 | L007491.2019.RH3.V1 | ETAR Naves | Ribeiro | Linha de água afluente do Rio Côa | Coletor sem obra de proteção | 8 139,5
TUA20231206003600 | T000004 | L007489.2019.RH3.V1 | ETAR Mata de Lobos | Ribeiro | Linha de água afluente da Ribeira de Aguiar | Coletor sem obra de proteção | 53 947
TUA20231206003602 | T000004 | L007488.2019.RH3.V1 | ETAR Malcata | Ribeiro | Ribeiro da Porqueira | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 34 164
TUA20231211003636 | T000004 | L005712.2019.RH3.V1 | ETAR Aldeia da Ribeira | Rio | Rio Cesarão | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 10 329,5
TUA20231212003641 | T000005 | L047135.2023.RH5A.V1 | ETAR Pedreira | Rio | Rio Nabão | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 19 163
TUA20231228003808 | T000004 | L007492.2019.RH3.V1 | ETAR Castelo Rodrigo | Ribeira | Ribeira das Ferrarias | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 56 392,5
TUA20240131000275 | T000004 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | ETAR Oleiros | Ribeira | Ribeira da Sertã | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 210 240
TUA20240131000276 | T000004 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | ETAR Estreito | Ribeiro | Ribeiro Grande | Coletor sem obra de proteção | 20 348
TUA20240216000439 | T000004 | L047225.2023.RH5A.V1 | ETAR Assumar | Ribeira | Ribeira de Assumar | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 34 566
TUA20240216000440 | T000018 | L008275.2018.RH5A.V1 | ETAR Nisa | Ribeira | Ribeira de Santo André | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 157 680
TUA20240216000462 | T000005 | L006005.2021.RH5A.V1 | ETAR Cardal Bairrada | Barranco | Linha de água sem designação afluente à Albufeira de Castelo de Bode | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 30 113
TUA20240223000530 | T000044 | L031504.2023.RH5A.V1 | ETAR Portagem | Rio | Rio Sever | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 65 700
TUA20240229000598 | T000004 | L047273.2023.RH5A.V1 | ETAR Escalos-Lousa | Ribeira | Ribeira da Ribeirinha | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 456 889
TUA20240901002617 | T000005 | L060851.2024.RH7.V1 | ETAR Monte do Trigo | Ribeira | Afluente à Ribeira da Aldeia | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 90 520
TUA20241030003256 | T000018 | L064067.2024.RH7.V1 | ETAR Hortinhas | Ribeira | Afluente da Ribeira de Lucefecit | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 14 600
TUA20260202000317 | T000004 |  | ETAR Orada | Ribeira | Ribeira da Alcaraviça | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 141 985 | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000035 |  | ETAR Arcozelo | Ribeira | Ribeira de Gouveia | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 80 300 | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000003 |  | ETAR Miuzela | Rio | Afluente do Rio Noémi | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 35 186 | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000003 |  | ETAR Pereiro | Ribeira | Ribeira das Cabras | Coletor sem obra de proteção | 14 837,25 | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000003 |  | ETAR Cabreira | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira das Cabras | Coletor sem obra de proteção | 5 146,5 | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000004 |  | ETAR Baraçal | Ribeiro | Ribeiro do Moinho Fernandes | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 13 997,75 | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000004 |  | ETAR Pêva | Ribeiro | linha de água afluente ao ribeiro de Vale Verde | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 4 069,75 | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000004 |  | ETAR Figueira de Castelo Rodrigo | Ribeira | Ribeira das Ferrarias | Coletor sem obra de proteção | 160 782,5 | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000005 |  | ETAR Castelo Mendo | Ribeira | Linha de água afluente à Ribeira dos Cadelos | Coletor sem obra de proteção | 5 274,25 | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000007 |  | ETAR Nave de Haver | Ribeira | Ribeira de Nave de Haver | Coletor sem obra de proteção | 46 892,5 | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000004 |  | ETAR Folhadosa | Ribeiro | Ribeiro do Cobral | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 56 848,75 | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000004 |  | ETAR Cortiçada | Ribeira | Ribeirao da Cortiçada | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 57 651,75 | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000004 |  | ETAR Alvôco das Várzeas | Ribeira | Ribeira do Alvoco | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 57 341,5 | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000004 |  | ETAR Figueiró da Granja | Ribeira | Ribeira de Vila Chã | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 61 009,5 | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000004 |  | ETAR Bobadela | Rio | Rio de Cavalos | Coletor sem obra de proteção | 46 829,5 | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000004 |  | ETAR Andorinha | Ribeiro | Linha de água afluente ao rio Seia | Coletor sem obra de proteção | 38 237,4 | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000017 |  | ETAR Girabolhos | Ribeira | Linha de água afluente do Rio Mondego | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 62 415 | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000018 |  | ETAR Lageosa | Ribeira | Linha de água fluente do Rio Cobral | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 60 206,75 | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000004 |  | ETAR Lagares da Beira | Ribeiro | Linha de água fluente do Rio Cobral | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 127 658,75 | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000004 |  | ETAR Leomil | Ribeira | Ribeira de Leomil | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 5 511,5 | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000004 |  | ETAR Monte Perobolço | Ribeiro | Linha de água afluente ao Ribeiro dos Cadelos | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 5 566,25 | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000004 |  | ETAR Ade | Ribeiro | Linha de água afluente ao Ribeiro dos Cadelos | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 6 460,5 | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000004 |  | ETAR Fornotelheiro | Ribeiro | Ribeiro dos Tamanhos | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 51 512,45 | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000004 |  | ETAR Penalva de Alva | Rio | Rio Alva | Coletor sem obra de proteção | 65 700 | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000005 |  | ETAR Derreada | Ribeira | Linha de água intermitente sem designação atribuída | Coletor sem obra de proteção | 17 885 | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000005 |  | ETAR Louriceira | Ribeira | Ribeira do Porto Coelho | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 13 140 | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000004 |  | ETAR Manigoto | Ribeiro | Linha de água afluente da Ribeira da Pega | Coletor sem obra de proteção | 21 024 | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000004 |  | ETAR Eirado | Ribeiro | Linha de água afluente do Rio Dão | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 164 209,85 | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000004 |  | ETAR Loriga | Ribeira | Ribeira de Loriga | Coletor sem obra de proteção | 167 024 | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000004 |  | ETAR Celorico da Beira | Rio | Rio Mondego | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 637 910,5 | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000004 |  | ETAR Porto da Carne | Ribeira | Ribeira da Velosa | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 142 350 | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000004 |  | ETAR do Freixo | Ribeira | Ribeira do Freixo | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 17 666 | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000004 |  | ETAR Melo Folgosinho | Ribeira | Ribeira do Paço | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 156 621,5 | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000004 |  | ETAR Oliveira do Hospital | Rio | Rio de Cavalos | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 620 052 | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000004 |  | ETAR de Guadalupe | Ribeira | Ribeira de Valverde | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 35 514,5 | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000030 |  | ETAR Avô | Rio | Rio Alva | Coletor sem obra de proteção | 44 931,5 | L017803.2020.RH4A.V1

## Afluente Bruto (3.8)
Nº TUA | Código | Código TURH | Volume médio mensal (m3) | CBO5 (mg/L O2) | CQO (mg/L O2) | N (mg/L N) | P (mg/L P) | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000078 | L006681.2022.RH5A | 821,25
TUA20220420000646 | T000081 | L006976.2022.RH5A | 2 357,25
TUA20220511000842 | T000007 | L008397.2022.RH5A | 10 493,75
TUA20220511000844 | T000006 | L007123.2022.RH5A | 3 650
TUA20220511000845 | T000007 | L006972.2022.RH5A | 2 281,25
TUA20220718001522 | T000084 | L012980.2022.RH5A | 2 311,667
TUA20220720001537 | T000007 | L013050.2022.RH5A | 2 342,083 | 428,6 | 857 | 85,7 | 21,4
TUA20220720001538 | T000007 | L012836.2022.RH5A | 2 950,417 | 309 | 619 | 62 | 20,6
TUA20220919002148 | T000007 | L016764.2022.RH5A | 912,5 | 364 | 728 | 55 | 15
TUA20220922002189 | T000007 | L002661.2018.RH3 | 1 225,792 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20220922002190 | T000006 | L002662.2018.RH3 | 5 170,833 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20220927002236 | T000007 | L003469.2017.RH3 | 5 566,25 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20220930002259 | T000007 | L002663.2018.RH3 | 7 832,292 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20221010002354 | T000006 | L017862.2017.RH5A | 4 995 | 400 | 667 | 67 | 13
TUA20221010002355 | T000006 | L017689.2017.RH5A | 94 900 | 384,6 | 769,2 | 76,9 | 25,6
TUA20221010002356 | T000006 | L017985.2022.RH5A | 5 694 | 385 | 769 | 77 | 26
TUA20221010002358 | T000007 | L017897.2017.RH5A | 7 543,333 | 400 | 667 | 67 | 13
TUA20221010002359 | T000007 | L016800.2022.RH5A | 2 287,5 | 420 | 840 | 70 | 24
TUA20221017002426 | T000007 | L018800.2022.RH5A | 8 547,083 | 317 | 947 | 94,7 | 14
TUA20221017002427 | T000006 | L017875.2017.RH5A | 5 961,667 | 400 | 667 | 67 | 13
TUA20230116000179 | T000007 | L025479.2023.RH5A.V1 | 100,25 | 509 | 1 018 | 101 | 25
TUA20230116000180 | T000007 | L025473.2023.RH5A.V1 | 100,25 | 509 | 1 018 | 100 | 25
TUA20230117000197 | T000020 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | 1 946,667
TUA20230125000254 | T000007 | L009134.2018.RH3.V1 | 11 160,889 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230125000271 | T000020 | L009128.2018.RH3.V1 | 518,097 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230125000272 | T000006 | L009112.2018.RH3.V1 | 1 520,833 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230130000331 | T000006 | L026674.2023.RH5A.V1 | 71,917 | 508 | 1 016 | 101 | 25
TUA20230130000332 | T000006 | L026655.2023.RH5A.V1 | 287,583 | 501 | 1 002 | 100 | 25
TUA20230130000333 | T000006 | L026342.2023.RH5A.V1 | 196,333 | 502 | 1 004 | 100 | 25
TUA20230130000335 | T000007 | L026309.2023.RH5A.V1 | 196,333 | 502 | 1 004 | 100 | 25
TUA20230130000336 | T000007 | L026283.2023.RH5A.V1 | 1 445 | 500 | 1 000 | 100 | 25
TUA20230202000373 | T000006 | L009125.2018.RH3.V1 | 17 668,028 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230202000374 | T000006 | L009126.2018.RH3.V1 | 1 378,888 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230202000375 | T000006 | L009113.2018.RH3.V1 | 1 097,028 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230202000376 | T000012 | L009132.2018.RH3.V1 | 5 399,973 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230202000377 | T000006 | L009127.2018.RH3.V1 | 1 631,347 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230202000378 | T000007 | L009139.2018.RH3.V1 | 945,958 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230208000443 | T000006 | L026778.2023.RH3.V1 | 660,042 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230213000471 | T000006 | L004520.2018.RH3.V1 | 373,111 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230213000497 | T000007 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | 5 779,167
TUA20230216000512 | T000006 | L010055.2018.RH3.V1 | 891,208 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230216000513 | T000006 | L004518.2018.RH3.V1 | 4 392,167 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230220000545 | T000006 | L004518.2018.RH3.V2 | 1 520,833 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230228000613 | T000007 | L001772.2020.RH5A.V1 | 3 617
TUA20230228000614 | T000020 | L007117.2022.RH5A.V1 | 27 146,875
TUA20230328000995 | T000005 | L009129.2018.RH3.V1 | 625,569 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230328000996 | T000005 | L009136.2018.RH3.V1 | 4 057,278 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230421001258 | T000005 | L010060.2018.RH3.V1 | 1 989,25 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230421001259 | T000005 | L010061.2018.RH3.V1 | 339,15 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230421001260 | T000006 | L011919.2018.RH3.V1 | 1 348,983 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230421001263 | T000005 | L010047.2018.RH3.V1 | 2 098,75 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230423001281 | T000006 | L004998.2016.RH7.V1 | 15 664,583 | 318 | 781 | 52 | 14
TUA20230510001393 | T000077 | L008277.2018.RH5A.V1 | 12 744,583
TUA20230510001399 | T000005 | L033073.2023.RH3.V1 | 2 894,15 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230602001636 | T000005 | L034412.2023.RH3.V1 | 8 985,083 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230602001637 | T000005 | L034331.2023.RH3.V1 | 1 590,792 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230707002024 | T000005 | L034219.2023.RH5A.V1 | 12 653,333 | 206,6 | 413,3 | 41,3 | 10,3
TUA20230717002123 | T000006 | L010057.2018.RH3.V1 | 562,708 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230717002153 | T000007 | L037792.2023.RH5A.V1 | 11 375,833 | 445 | 740 | 74 | 15
TUA20230801002309 | T000006 | L034885.2023.RH4A.V1 | 3 987,625 | 196 | 278
TUA20230808002363 | T000007 | L037599.2023.RH5A.V1 | 10 067,917 | 350 | 697 | 70 | 23
TUA20230816002415 | T000006 | L010038.2018.RH3.V1 | 1 423,5 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230824002503 | T000006 | L000819.2019.RH3.V1 | 4 106,25 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230831002551 | T000006 | L000813.2019.RH3.V1 | 1 237,958 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230905002577 | T000006 | L000814.2019.RH3.V1 | 2 545,875 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230905002578 | T000006 | L000818.2019.RH3.V1 | 4 276,583 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230905002579 | T000006 | L000816.2019.RH3.V1 | 9 595,85 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230912002642 | T000007 | L000805.2019.RH3.V1 | 3 376,25 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230912002643 | T000007 | L000810.2019.RH3.V1 | 1 738,313 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230915002702 | T000006 | L000820.2019.RH3.V1 | 2 269,083 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20230918002712 | T000006 | L000815.2019.RH3.V1 | 2 059,208 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231010002912 | T000006 | L001021.2019.RH3.V1 | 1 314 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231010002913 | T000006 | L000817.2019.RH3.V1 | 4 209,667 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231012002959 | T000006 | L001020.2019.RH3.V1 | 195 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231018003040 | T000020 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | 9 695,333
TUA20231109003280 | T000006 | L005585.2019.RH3.V1 | 3 897,896 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231128003520 | T000006 | L007490.2019.RH3 | 2 098,75 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231128003521 | T000006 | L007487.2019.RH3 | 1 041,771 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231205003587 | T000006 | L007491.2019.RH3.V1 | 678,292 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231206003600 | T000006 | L007489.2019.RH3.V1 | 4 495,583 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231206003602 | T000006 | L007488.2019.RH3.V1 | 2 847 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231211003636 | T000006 | L005712.2019.RH3.V1 | 860,792 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20231212003641 | T000007 | L047135.2023.RH5A.V1 | 1 596,917 | 400 | 800 | 80 | 27
TUA20231228003808 | T000006 | L007492.2019.RH3.V1 | 4 699,375 | 400 | 800 | 80 | 10
TUA20240131000275 | T000006 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | 17 520
TUA20240131000276 | T000006 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | 1 695,75
TUA20240216000439 | T000006 | L047225.2023.RH5A.V1 | 2 880,5
TUA20240216000440 | T000020 | L008275.2018.RH5A.V1 | 13 140
TUA20240216000462 | T000007 | L006005.2021.RH5A.V1 | 2 509,417 | 283 | 566 | 56,6 | 18,9
TUA20240223000530 | T000046 | L031504.2023.RH5A.V1 | 5 475
TUA20240229000598 | T000006 | L047273.2023.RH5A.V1 | 38 074,083
TUA20240901002617 | T000007 | L060851.2024.RH7.V1 | 7 543,333 | 400 | 800 | 40 | 15
TUA20241030003256 | T000020 | L064067.2024.RH7.V1 | 1 216,667 | 300 | 600 | 40 | 10
TUA20260202000317 | T000006 |  | 11 832,083 | 291,75 | 583,5 | 43,763 | 12,156 | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000037 |  | 6 691,667 |  |  |  |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000005 |  | 2 932,167 | 400 | 800 | 80 | 10 | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000005 |  | 1 236,438 | 400 | 800 | 80 | 10 | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000005 |  | 428,875 | 400 | 800 | 80 | 10 | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000006 |  | 1 166,479 |  |  |  |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000016 |  |  | 400 | 800 | 80 | 10 | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000006 |  | 339,146 | 400 | 800 | 80 | 10 | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000006 |  | 13 398,542 | 400 | 800 | 80 | 10 | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000007 |  | 439,521 | 400 | 800 | 80 | 10 | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000009 |  | 3 907,708 | 400 | 800 | 80 | 10 | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000006 |  | 4 737,396 |  |  |  |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000006 |  | 4 804,313 |  |  |  |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000006 |  | 4 778,458 |  |  |  |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000006 |  | 5 084,125 |  |  |  |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000006 |  | 3 902,458 |  |  |  |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000006 |  | 3 186,45 | 220 | 283 |  |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000019 |  | 5 201,25 |  |  |  |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000020 |  | 5 017,229 | 208 | 283 |  |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000006 |  | 10 638,229 | 220 | 295 |  |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000006 |  | 459,292 | 400 | 800 | 80 | 10 | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000006 |  | 463,854 | 400 | 800 | 80 | 10 | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000006 |  | 538,375 | 400 | 800 | 80 | 10 | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000006 |  | 4 292,704 |  |  |  |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000006 |  | 5 475 |  |  |  |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000007 |  | 1 490,417 | 612 | 1 224 | 122 | 40,8 | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000007 |  | 1 095 | 382 | 763,3 | 76,3 | 25,4 | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000006 |  | 1 752 | 400 | 800 | 80 | 10 | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000006 |  | 13 684,154 | 282 | 367 | 54,8 | 7,5 | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000006 |  | 13 918,667 | 133 | 250 | 25 | 2,1 | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000006 |  | 53 159,208 | 336,7 | 700,83 | 71,33 | 8,94 | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000006 |  | 11 862,5 | 218 | 318 | 40,4 | 4,8 | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000006 |  | 1 472,167 | 473 | 946 | 95 | 32 | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000006 |  | 13 051,792 | 291,92 | 403,25 | 60,64 | 7 | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000006 |  | 51 671 | 433,125 | 914,625 | 85,5454 | 9,3127 | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000006 |  | 2 959,542 | 1 200 | 2 800 | 110 | 15 | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000032 |  | 3 744,292 |  |  |  |  | L017803.2020.RH4A.V1

## Origem Aguas Residuais (3.11)
Nº TUA | Código | Código TURH | Tipo | Instalação de Tratamento | Coluna 2 | Origens | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000077 | L006681.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Pedrógão Pequeno
TUA20220420000646 |  | L006976.2022.
TUA20220420000646 | Código | Tipo |  |  | Código TURH | Instalação de Tratamento
TUA20220420000646 | T000080 | Urbanas |  |  | RH5A | ETAR Presa
TUA20220511000842 | T000006 | L008397.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Caria
TUA20220511000844 | T000005 | L007123.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Chança
TUA20220511000845 | T000006 | L006972.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Belver
TUA20220718001522 | T000083 | L012980.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Dornes
TUA20220720001537 | T000006 | L013050.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Pombeira
TUA20220720001538 | T000006 | L012836.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Castanheira
TUA20220919002148 | T000006 | L016764.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Bemposta
TUA20220922002189 | T000006 | L002661.2018.RH3 | Urbanas | ETAR Poço do Canto
TUA20220922002190 | T000005 | L002662.2018.RH3 | Urbanas | ETAR Freixedas
TUA20220927002236 | T000006 | L003469.2017.RH3 | Urbanas | ETAR Alverca da Beira
TUA20220930002259 | T000006 | L002663.2018.RH3 | Urbanas | ETAR Pínzio
TUA20221010002354 | T000005 | L017862.2017.RH5A | Urbanas | ETAR Cunheira
TUA20221010002355 | T000005 | L017689.2017.RH5A | Urbanas | ETAR Comenda
TUA20221010002356 | T000005 | L017985.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Fonte da Vila - Bacia B
TUA20221010002358 | T000006 | L017897.2017.RH5A | Urbanas | ETAR Montargtil
TUA20221010002359 | T000006 | L016800.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Figueira e Barros
TUA20221017002426 | T000006 | L018800.2022.RH5A | Urbanas | ETAR Galveias
TUA20221017002427 | T000005 | L017875.2017.RH5A | Urbanas | ETAR Longomel
TUA20230116000179 | T000006 | L025479.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Aboboreira 2
TUA20230116000180 | T000006 | L025473.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Aboboreira I
TUA20230117000197 | T000019 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Urbanas | ETAR Bogas do Meio
TUA20230125000254 | T000006 | L009134.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Almeida
TUA20230125000271 | T000019 | L009128.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Casteição
TUA20230125000272 | T000005 | L009112.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Aveloso
TUA20230130000331 | T000005 | L026674.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Envendos 2
TUA20230130000332 | T000005 | L026655.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Envendos 1
TUA20230130000333 | T000005 | L026342.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Penhascoso 2
TUA20230130000335 | T000006 | L026309.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Penhascoso 1
TUA20230130000336 | T000006 | L026283.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Andreus
TUA20230202000373 | T000005 | L009125.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Mêda
TUA20230202000374 | T000005 | L009126.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Marialva
TUA20230202000375 | T000005 | L009113.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Fonte Longa
TUA20230202000376 | T000011 | L009132.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Escalhão
TUA20230202000377 | T000005 | L009127.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Coriscada
TUA20230202000378 | T000006 | L009139.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Amoreira
TUA20230208000443 | T000005 | L026778.2023.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Cinco Vilas
TUA20230213000471 | T000005 | L004520.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Chãos
TUA20230213000497 | T000006 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Urbanas | ETAR Orca
TUA20230216000512 | T000005 | L010055.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Junça
TUA20230216000513 | T000005 | L004518.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Gouveia Pomares
TUA20230220000545 | T000005 | L004518.2018.RH3.V2 | Urbanas | ETAR Azevo
TUA20230228000613 | T000006 | L001772.2020.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Alcains
TUA20230228000614 | T000019 | L007117.2022.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Atalaia do Campo
TUA20230328000995 | T000004 | L009129.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Alcarva
TUA20230328000996 | T000004 | L009136.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Algodres
TUA20230421001258 | T000004 | L010060.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Freineda
TUA20230421001259 | T000004 | L010061.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Azinhal
TUA20230421001260 | T000005 | L011919.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Lamegal
TUA20230421001263 | T000004 | L010047.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Avelãs da Ribeira
TUA20230423001281 | T000005 | L004998.2016.RH7.V1 | Urbanas | ETAR de Arronches
TUA20230510001393 | T000076 | L008277.2018.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Gavião
TUA20230510001399 | T000004 | L033073.2023.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Malhada Sorda
TUA20230602001636 | T000004 | L034412.2023.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Casal de Cinza
TUA20230602001637 | T000004 | L034331.2023.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Ima
TUA20230707002024 | T000004 | L034219.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR de Cernache do Bonjardim
TUA20230717002123 | T000005 | L010057.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Avelãs de Ambom
TUA20230717002153 | T000006 | L037792.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Calvos
TUA20230801002309 | T000005 | L034885.2023.RH4A.V1 | Urbanas | ETAR Carragosela
TUA20230808002363 | T000006 | L037599.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR de Alvaiázere
TUA20230816002415 | T000005 | L010038.2018.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Monte Margarida
TUA20230824002503 | T000005 | L000819.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Aldeia da Ponte
TUA20230831002551 | T000005 | L000813.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Pousafoles do Bispo
TUA20230905002577 | T000005 | L000814.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Foios
TUA20230905002578 | T000005 | L000818.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Bismula
TUA20230905002579 | T000005 | L000816.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Aldeia Velha Lageosa
TUA20230912002642 | T000006 | L000805.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Pêga
TUA20230912002643 | T000006 | L000810.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Freixeda do Torrão
TUA20230915002702 | T000005 | L000820.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Nave
TUA20230918002712 | T000005 | L000815.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Forcalhos
TUA20231010002912 | T000005 | L001021.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Cerejo
TUA20231010002913 | T000005 | L000817.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Outeiro de Gatos
TUA20231012002959 | T000005 | L001020.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Alvendre
TUA20231018003040 | T000019 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Urbanas | ETAR Monforte da Beira
TUA20231109003280 | T000005 | L005585.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Amiais
TUA20231128003520 | T000005 | L007490.2019.RH3 | Urbanas | ETAR Espinhal
TUA20231128003521 | T000005 | L007487.2019.RH3 | Urbanas | ETAR Barreira
TUA20231205003587 | T000005 | L007491.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Naves
TUA20231206003600 | T000005 | L007489.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Mata de Lobos
TUA20231206003602 | T000005 | L007488.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Malcata
TUA20231211003636 | T000005 | L005712.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Aldeia da Ribeira
TUA20231212003641 | T000006 | L047135.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Pedreira
TUA20231228003808 | T000005 | L007492.2019.RH3.V1 | Urbanas | ETAR Castelo Rodrigo
TUA20240131000275 | T000005 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Urbanas | ETAR Oleiros
TUA20240131000276 | T000005 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Urbanas | ETAR Estreito
TUA20240216000439 | T000005 | L047225.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Assumar
TUA20240216000440 | T000019 | L008275.2018.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Nisa
TUA20240216000462 | T000006 | L006005.2021.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Cardal Bairrada
TUA20240223000530 | T000045 | L031504.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Portagem
TUA20240229000598 | T000005 | L047273.2023.RH5A.V1 | Urbanas | ETAR Escalos- Lousa
TUA20240901002617 | T000006 | L060851.2024.RH7.V1 | Urbanas | ETAR Monte do Trigo
TUA20241030003256 | T000019 | L064067.2024.RH7.V1 | Urbanas | ETAR Hortinhas
TUA20260202000317 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Orada |  |  | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000036 |  | Urbanas | ETAR Arcozelo |  |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000004 |  | Urbanas | ETAR Miuzela |  |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000004 |  | Urbanas | ETAR Pereiro |  |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000004 |  | Urbanas | ETAR Cabreira |  |  | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Baraçal |  |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Pêva |  |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Figueira de Castelo Rodrigo |  |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000006 |  | Urbanas | ETAR Castelo Mendo |  |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000008 |  | Urbanas | ETAR Nave de Haver |  |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Folhadosa |  |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Cortiçada |  |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Alvôco das Várzeas |  |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Figueiró da Granja |  |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Bobadela |  |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Andorinha |  |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000018 |  | Urbanas | ETAR Girabolhos |  |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000019 |  | Urbanas | ETAR Lageosa |  |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Lagares da Beira |  |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Leomil |  |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Monte Perobolço |  |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Ade |  |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Fornotelheiro |  |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Penalva de Alva |  |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000006 |  | Urbanas | ETAR Derreada |  |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000006 |  | Urbanas | ETAR Louriceira |  |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Manigoto |  |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Eirado |  |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Loriga |  |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Celorico da Beira |  |  | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Porto da Carne |  |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000005 |  | Urbanas | ETAR do Freixo |  |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Melo Folgosinho |  |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000005 |  | Urbanas | ETAR Oliveira do Hospital |  |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000005 |  | Urbanas | ETAR de Guadalupe |  |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000031 |  | Urbanas | ETAR Avô |  |  | L017803.2020.RH4A.V1

## Condicoes Rejeicao (3.13)
Nº TUA | Código | Código TURH | Parâmetro | VLE | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade
TUA20220411000574 | T000016 | L006681.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220411000574 | T000018 | L006681.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220411000574 | T000020 | L006681.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220411000574 | T000022 | L006681.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20220411000574 | T000024 | L006681.2022.RH5A | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20220420000646 | T000016 | L006976.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20220420000646 | T000018 | L006976.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220420000646 | T000020 | L006976.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220420000646 | T000022 | L006976.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220420000646 | T000024 | L006976.2022.RH5A | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20220511000842 | T000016 | L008397.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (a) | (1)
TUA20220511000842 | T000018 | L008397.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (a) | (1)
TUA20220511000842 | T000019 | L008397.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 - 9 | (b) | (2)
TUA20220511000842 | T000021 | L008397.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220511000844 | T000017 | L007123.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220511000844 | T000019 | L007123.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220511000844 | T000021 | L007123.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 - 9 | (a) | (1)
TUA20220511000845 | T000016 | L006972.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20220511000845 | T000018 | L006972.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220511000845 | T000020 | L006972.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220511000845 | T000021 | L006972.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220718001522 | T000016 | L012980.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20220718001522 | T000018 | L012980.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20220718001522 | T000020 | L012980.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20220718001522 | T000022 | L012980.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20220718001522 | T000024 | L012980.2022.RH5A | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20220718001522 | T000026 | L012980.2022.RH5A | Azoto total (mg/L N) | 15 | (a) | (1)
TUA20220718001522 | T000028 | L012980.2022.RH5A | Fósforo total (mg/L P) | 10 | (a) | (1)
TUA20220718001522 | T000030 | L012980.2022.RH5A | Escherichia coli (ufc/100 mL) | 2000 | (a) | (1)
TUA20220720001537 | T000016 | L013050.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (4)
TUA20220720001537 | T000018 | L013050.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (3)
TUA20220720001537 | T000020 | L013050.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (3)
TUA20220720001537 | T000022 | L013050.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (3)
TUA20220720001537 | T000024 | L013050.2022.RH5A | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20220720001537 | T000026 | L013050.2022.RH5A | Azoto total (mg/L N) | 15 | (a) | (1)
TUA20220720001537 | T000028 | L013050.2022.RH5A | Fósforo total (mg/L P) | 10 | (a) | (1)
TUA20220720001537 | T000030 | L013050.2022.RH5A | Escherichia coli (ufc/100 mL) | 2000 | (a) | (2)
TUA20220720001538 | T000016 | L012836.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20220720001538 | T000018 | L012836.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220720001538 | T000020 | L012836.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220720001538 | T000022 | L012836.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220720001538 | T000024 | L012836.2022.RH5A | Escherichia coli (ufc/100 mL) | 2000 | (a) | (3)
TUA20220720001538 | T000026 | L012836.2022.RH5A | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20220720001538 | T000028 | L012836.2022.RH5A | Azoto total (mg/L N) | 15 | (a) | (1)
TUA20220720001538 | T000030 | L012836.2022.RH5A | Fósforo total (mg/L P) | 10 | (a) | (1)
TUA20220919002148 | T000016 | L016764.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20220919002148 | T000018 | L016764.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20220919002148 | T000020 | L016764.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20220919002148 | T000022 | L016764.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20220922002189 | T000016 | L002661.2018.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20220922002189 | T000018 | L002661.2018.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20220922002189 | T000020 | L002661.2018.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20220922002190 | T000016 | L002662.2018.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20220922002190 | T000018 | L002662.2018.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20220922002190 | T000020 | L002662.2018.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20220927002236 | T000016 | L003469.2017.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000010
TUA20220927002236 | T000018 | L003469.2017.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000010
TUA20220927002236 | T000020 | L003469.2017.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000010
TUA20220930002259 | T000016 | L002663.2018.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20220930002259 | T000018 | L002663.2018.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20220930002259 | T000020 | L002663.2018.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20221010002354 | T000016 | L017862.2017.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221010002354 | T000018 | L017862.2017.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20221010002354 | T000020 | L017862.2017.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20221010002354 | T000022 | L017862.2017.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20221010002355 | T000016 | L017689.2017.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221010002355 | T000018 | L017689.2017.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (2)
TUA20221010002355 | T000020 | L017689.2017.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (2)
TUA20221010002355 | T000022 | L017689.2017.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (2)
TUA20221010002356 | T000020 | L017985.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221010002356 | T000021 | L017985.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20221010002356 | T000022 | L017985.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20221010002356 | T000023 | L017985.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20221010002358 | T000016 | L017897.2017.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221010002358 | T000018 | L017897.2017.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (2)
TUA20221010002358 | T000020 | L017897.2017.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (2)
TUA20221010002358 | T000022 | L017897.2017.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (2)
TUA20221010002359 | T000017 | L016800.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221010002359 | T000019 | L016800.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20221010002359 | T000021 | L016800.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20221010002359 | T000023 | L016800.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20221017002426 | T000016 | L018800.2022.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221017002426 | T000018 | L018800.2022.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20221017002426 | T000020 | L018800.2022.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20221017002426 | T000022 | L018800.2022.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20221017002427 | T000017 | L017875.2017.RH5A | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20221017002427 | T000018 | L017875.2017.RH5A | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20221017002427 | T000019 | L017875.2017.RH5A | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20221017002427 | T000020 | L017875.2017.RH5A | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230116000179 | T000008 | L025479.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230116000179 | T000010 | L025479.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230116000179 | T000012 | L025479.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230116000179 | T000014 | L025479.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230116000179 | T000016 | L025479.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230116000180 | T000016 | L025473.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230116000180 | T000018 | L025473.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230116000180 | T000020 | L025473.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230116000180 | T000022 | L025473.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230116000180 | T000024 | L025473.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230117000197 | T000029 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230117000197 | T000031 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230117000197 | T000033 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230117000197 | T000035 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20230125000254 | T000016 | L009134.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000011
TUA20230125000254 | T000018 | L009134.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20230125000254 | T000020 | L009134.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20230125000254 | T000022 | L009134.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20230125000271 | T000029 | L009128.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000021 | T000024
TUA20230125000271 | T000031 | L009128.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000021 | T000024
TUA20230125000271 | T000033 | L009128.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000021 | T000024
TUA20230125000271 | T000035 | L009128.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000021 | T000024
TUA20230125000272 | T000015 | L009112.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230125000272 | T000017 | L009112.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230125000272 | T000019 | L009112.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230125000272 | T000021 | L009112.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230130000331 | T000016 | L026674.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230130000331 | T000018 | L026674.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230130000331 | T000020 | L026674.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230130000331 | T000022 | L026674.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230130000331 | T000024 | L026674.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230130000332 | T000016 | L026655.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230130000332 | T000018 | L026655.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230130000332 | T000020 | L026655.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230130000332 | T000022 | L026655.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230130000332 | T000024 | L026655.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230130000333 | T000016 | L026342.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230130000333 | T000018 | L026342.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230130000333 | T000020 | L026342.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230130000333 | T000022 | L026342.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230130000333 | T000024 | L026342.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230130000335 | T000016 | L026309.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230130000335 | T000018 | L026309.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230130000335 | T000020 | L026309.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230130000335 | T000022 | L026309.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230130000335 | T000024 | L026309.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230130000336 | T000016 | L026283.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (1)
TUA20230130000336 | T000018 | L026283.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230130000336 | T000020 | L026283.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230130000336 | T000022 | L026283.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230130000336 | T000024 | L026283.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230202000373 | T000016 | L009125.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | T000007 | T000010
TUA20230202000373 | T000018 | L009125.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | T000007 | T000010
TUA20230202000373 | T000020 | L009125.2018.RH3.V1 | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | 35 | T000007 | T000010
TUA20230202000374 | T000016 | L009126.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230202000374 | T000018 | L009126.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230202000374 | T000020 | L009126.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230202000374 | T000022 | L009126.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230202000375 | T000016 | L009113.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230202000375 | T000018 | L009113.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230202000375 | T000020 | L009113.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230202000375 | T000022 | L009113.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230202000376 | T000021 | L009132.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000013 | T000016
TUA20230202000376 | T000023 | L009132.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000013 | T000016
TUA20230202000376 | T000025 | L009132.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000013 | T000016
TUA20230202000376 | T000027 | L009132.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000013 | T000016
TUA20230202000377 | T000010 | L009127.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000009
TUA20230202000377 | T000012 | L009127.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000009
TUA20230202000377 | T000014 | L009127.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000009
TUA20230202000377 | T000016 | L009127.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000009
TUA20230202000378 | T000016 | L009139.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000011
TUA20230202000378 | T000018 | L009139.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20230202000378 | T000020 | L009139.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20230202000378 | T000022 | L009139.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20230208000443 | T000016 | L026778.2023.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230208000443 | T000018 | L026778.2023.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230208000443 | T000020 | L026778.2023.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230208000443 | T000022 | L026778.2023.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230213000471 | T000016 | L004520.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230213000471 | T000018 | L004520.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230213000471 | T000020 | L004520.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230213000471 | T000022 | L004520.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230213000497 | T000016 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230213000497 | T000018 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230213000497 | T000020 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230213000497 | T000022 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20230216000512 | T000016 | L010055.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230216000512 | T000018 | L010055.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230216000512 | T000020 | L010055.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230216000512 | T000022 | L010055.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230216000513 | T000016 | L004518.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230216000513 | T000018 | L004518.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230216000513 | T000020 | L004518.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230216000513 | T000022 | L004518.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230220000545 | T000016 | L004518.2018.RH3.V2 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230220000545 | T000018 | L004518.2018.RH3.V2 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000007
TUA20230220000545 | T000020 | L004518.2018.RH3.V2 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230220000545 | T000022 | L004518.2018.RH3.V2 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230228000613 | T000016 | L001772.2020.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (2)
TUA20230228000613 | T000018 | L001772.2020.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (2)
TUA20230228000613 | T000020 | L001772.2020.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (2)
TUA20230228000613 | T000022 | L001772.2020.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (1)
TUA20230228000614 | T000029 | L007117.2022.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 20 | (a) | (1)
TUA20230228000614 | T000034 | L007117.2022.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20230228000614 | T000037 | L007117.2022.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20230228000614 | T000041 | L007117.2022.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (c) | (2)
TUA20230328000995 | T000016 | L009129.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230328000995 | T000018 | L009129.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230328000995 | T000020 | L009129.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230328000995 | T000022 | L009129.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230328000996 | T000016 | L009136.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230328000996 | T000018 | L009136.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230328000996 | T000020 | L009136.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230328000996 | T000022 | L009136.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230421001258 | T000016 | L010060.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230421001258 | T000018 | L010060.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230421001258 | T000020 | L010060.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230421001258 | T000022 | L010060.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230421001259 | T000015 | L010061.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230421001259 | T000017 | L010061.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230421001259 | T000019 | L010061.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000006
TUA20230421001259 | T000021 | L010061.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230421001260 | T000016 | L011919.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230421001260 | T000018 | L011919.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230421001260 | T000020 | L011919.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230421001260 | T000022 | L011919.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230421001263 | T000016 | L010047.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230421001263 | T000018 | L010047.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230421001263 | T000020 | L010047.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230421001263 | T000022 | L010047.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230423001281 | T000016 | L004998.2016.RH7.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6,0 - 9,0 | (a) | (1)
TUA20230423001281 | T000017 | L004998.2016.RH7.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20230423001281 | T000018 | L004998.2016.RH7.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20230423001281 | T000019 | L004998.2016.RH7.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20230423001281 | T000020 | L004998.2016.RH7.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000007 | L008277.2018.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20230510001393 | T000040 | L008277.2018.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000042 | L008277.2018.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000044 | L008277.2018.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000046 | L008277.2018.RH5A.V1 | Fósforo total (mg/L P) | 3 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000048 | L008277.2018.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20230510001393 | T000050 | L008277.2018.RH5A.V1 | Fenóis (mg/L C6H5OH) | 0,5 | (a) | (1)
TUA20230510001399 | T000016 | L033073.2023.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230510001399 | T000018 | L033073.2023.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230510001399 | T000020 | L033073.2023.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230510001399 | T000022 | L033073.2023.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230602001636 | T000016 | L034412.2023.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230602001636 | T000018 | L034412.2023.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230602001636 | T000020 | L034412.2023.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230602001636 | T000022 | L034412.2023.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230602001637 | T000016 | L034331.2023.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000006 | T000009
TUA20230602001637 | T000018 | L034331.2023.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000006 | T000009
TUA20230602001637 | T000020 | L034331.2023.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000006 | T000009
TUA20230602001637 | T000022 | L034331.2023.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000006 | T000009
TUA20230707002024 | T000016 | L034219.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20230707002024 | T000018 | L034219.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230707002024 | T000020 | L034219.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230707002024 | T000022 | L034219.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230717002123 | T000016 | L010057.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230717002123 | T000018 | L010057.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230717002123 | T000020 | L010057.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230717002123 | T000022 | L010057.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230717002153 | T000016 | L037792.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20230717002153 | T000018 | L037792.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230717002153 | T000020 | L037792.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230717002153 | T000022 | L037792.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230801002309 | T000016 | L034885.2023.RH4A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 a 9.0 | (a) | (1)
TUA20230801002309 | T000018 | L034885.2023.RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230801002309 | T000020 | L034885.2023.RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230801002309 | T000022 | L034885.2023.RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230808002363 | T000016 | L037599.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20230808002363 | T000018 | L037599.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230808002363 | T000020 | L037599.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230808002363 | T000022 | L037599.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230816002415 | T000016 | L010038.2018.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230816002415 | T000018 | L010038.2018.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230816002415 | T000020 | L010038.2018.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230816002415 | T000022 | L010038.2018.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230824002503 | T000016 | L000819.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230824002503 | T000018 | L000819.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230824002503 | T000020 | L000819.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230824002503 | T000022 | L000819.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230831002551 | T000016 | L000813.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230831002551 | T000018 | L000813.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230831002551 | T000020 | L000813.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230831002551 | T000022 | L000813.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230905002577 | T000016 | L000814.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230905002577 | T000018 | L000814.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230905002577 | T000020 | L000814.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230905002577 | T000022 | L000814.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230905002578 | T000016 | L000818.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230905002578 | T000018 | L000818.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230905002578 | T000020 | L000818.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230905002578 | T000022 | L000818.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230905002579 | T000010 | L000816.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000009
TUA20230905002579 | T000012 | L000816.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | T000008 | T000009
TUA20230905002579 | T000014 | L000816.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | T000008 | T000009
TUA20230905002579 | T000016 | L000816.2019.RH3.V1 | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | 35 | T000008 | T000009
TUA20230912002642 | T000016 | L000805.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000011
TUA20230912002642 | T000018 | L000805.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20230912002642 | T000020 | L000805.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20230912002642 | T000022 | L000805.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20230912002643 | T000016 | L000810.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000008 | T000011
TUA20230912002643 | T000018 | L000810.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000008 | T000011
TUA20230912002643 | T000020 | L000810.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000008 | T000011
TUA20230912002643 | T000022 | L000810.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000008 | T000011
TUA20230915002702 | T000016 | L000820.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230915002702 | T000018 | L000820.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230915002702 | T000020 | L000820.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230915002702 | T000022 | L000820.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20230918002712 | T000016 | L000815.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20230918002712 | T000018 | L000815.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20230918002712 | T000020 | L000815.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20230918002712 | T000022 | L000815.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231010002912 | T000016 | L001021.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231010002912 | T000018 | L001021.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231010002912 | T000020 | L001021.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231010002912 | T000022 | L001021.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231010002913 | T000016 | L000817.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231010002913 | T000018 | L000817.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231010002913 | T000020 | L000817.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231010002913 | T000022 | L000817.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231012002959 | T000016 | L001020.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231012002959 | T000018 | L001020.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231012002959 | T000020 | L001020.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231012002959 | T000022 | L001020.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231018003040 | T000029 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20231018003040 | T000052 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20231018003040 | T000053 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20231018003040 | T000054 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20231109003280 | T000016 | L005585.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231109003280 | T000018 | L005585.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231109003280 | T000020 | L005585.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231109003280 | T000022 | L005585.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231128003520 | T000016 | L007490.2019.RH3 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231128003520 | T000018 | L007490.2019.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231128003520 | T000020 | L007490.2019.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231128003520 | T000022 | L007490.2019.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231128003521 | T000016 | L007487.2019.RH3 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231128003521 | T000018 | L007487.2019.RH3 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231128003521 | T000020 | L007487.2019.RH3 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231128003521 | T000022 | L007487.2019.RH3 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231205003587 | T000016 | L007491.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231205003587 | T000018 | L007491.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231205003587 | T000020 | L007491.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231205003587 | T000022 | L007491.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231206003600 | T000016 | L007489.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231206003600 | T000018 | L007489.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231206003600 | T000020 | L007489.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231206003600 | T000024 | L007489.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231206003602 | T000016 | L007488.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231206003602 | T000018 | L007488.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231206003602 | T000020 | L007488.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231206003602 | T000022 | L007488.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231211003636 | T000016 | L005712.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231211003636 | T000018 | L005712.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231211003636 | T000020 | L005712.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231211003636 | T000022 | L005712.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20231212003641 | T000016 | RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20231212003641 | T000018 | L047135.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20231212003641 | T000020 | L047135.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20231212003641 | T000022 | L047135.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20231228003808 | T000016 | L007492.2019.RH3.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000007 | T000010
TUA20231228003808 | T000018 | L007492.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20231228003808 | T000020 | L007492.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20231228003808 | T000022 | L007492.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20240131000275 | T000016 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20240131000275 | T000017 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (a) | (1)
TUA20240131000275 | T000018 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (a) | (1)
TUA20240131000275 | T000019 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (a) | (1)
TUA20240131000276 | T000017 | L010891.2013.RH5- | pH (Escala de | 6-9 | (a) | (2)
TUA20240131000276 | T000018 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Sörensen) Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240131000276 | T000021 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240131000276 | T000023 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240216000439 | T000017 | L047225.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20240216000439 | T000019 | L047225.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240216000439 | T000021 | L047225.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240216000440 | T000049 | L008275.2018.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20240216000440 | T000051 | L008275.2018.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (a) | (1)
TUA20240216000440 | T000052 | L008275.2018.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (a) | (1)
TUA20240216000440 | T000053 | L008275.2018.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20240216000440 | T000054 | L008275.2018.RH5A.V1 | Fósforo total (mg/L P) | 3 | (a) | (1)
TUA20240216000462 | T000016 | L006005.2021.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20240216000462 | T000018 | L006005.2021.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240216000462 | T000020 | L006005.2021.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240216000462 | T000022 | L006005.2021.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240216000462 | T000043 | L006005.2021.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20240223000530 | T000055 | L031504.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20240223000530 | T000056 | L031504.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240223000530 | T000057 | L031504.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240223000530 | T000059 | L031504.2023.RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20240229000598 | T000017 | L047273.2023.RH5A.V1 | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20240229000598 | T000018 | L047273.2023.RH5A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (a) | (1)
TUA20240229000598 | T000019 | L047273.2023.RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (a) | (1)
TUA20240229000598 | T000020 | L047273.2023.RH5A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (a) | (1)
TUA20240901002617 | T000016 | L060851.2024.RH7.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20240901002617 | T000018 | L060851.2024.RH7.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20240901002617 | T000020 | L060851.2024.RH7.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000029 | L064067.2024.RH7.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000031 | L064067.2024.RH7.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000033 | L064067.2024.RH7.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20260202000317 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | (a) | (2)
TUA20260202000317 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20260202000317 | T000018 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20260202000317 | T000019 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20230530001578 | T000047 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20230530001578 | T000049 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20230530001578 | T000051 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20230530001578 | T000053 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240105000038 | T000018 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000016 | T000017
TUA20240105000038 | T000020 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000017
TUA20240105000038 | T000022 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000017
TUA20240105000038 | T000024 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000017
TUA20240110000102 | T000017 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000015 | T000016
TUA20240110000102 | T000019 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000015 | T000016
TUA20240110000102 | T000021 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000015 | T000016
TUA20240110000102 | T000023 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000015 | T000016
TUA20240123000210 | T000017 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000015 | T000016
TUA20240123000210 | T000019 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000015 | T000016
TUA20240123000210 | T000021 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000015 | T000016
TUA20240123000210 | T000023 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000015 | T000016
TUA20240227000550 | T000019 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000017 | T000018
TUA20240227000550 | T000021 | L012483.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000017 | T000018
TUA20240227000550 | T000023 | L012483.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000017 | T000018
TUA20240227000550 | T000025 | L012483.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000017 | T000018
TUA20240308000724 | T000018 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000016 | T000017
TUA20240308000724 | T000020 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000017
TUA20240308000724 | T000022 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000017
TUA20240308000724 | T000024 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000017
TUA20240416001180 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | T000016 | T000017
TUA20240416001180 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | T000016 | T000017
TUA20240416001180 | T000022 |  | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | 35 | T000016 | T000017
TUA20240506001395 | T000018 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000016 | T000017
TUA20240506001395 | T000020 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000017
TUA20240506001395 | T000022 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000017
TUA20240506001395 | T000024 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000017
TUA20240506001401 | T000020 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6-9 | T000018 | T000019
TUA20240506001401 | T000022 | L008066.2019.RH3.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000018 | T000019
TUA20240506001401 | T000024 | L008066.2019.RH3.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000018 | T000019
TUA20240506001401 | T000026 | L008066.2019.RH3.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000018 | T000019
TUA20240521001568 | T000015 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240521001568 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240521001568 | T000019 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240521001568 | T000021 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240521001569 | T000015 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240521001569 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240521001569 | T000019 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240521001569 | T000021 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240521001573 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240521001573 | T000018 | L054772.2024.RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240521001573 | T000019 | L054772.2024.RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240521001573 | T000021 | L054772.2024.RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240521001575 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240521001575 | T000018 | L054786.2024.RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240521001575 | T000020 | L054786.2024.RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240521001575 | T000022 | L054786.2024.RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240521001577 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240521001577 | T000018 | L054809.2024.RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240521001577 | T000020 | L054809.2024.RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240521001577 | T000022 | L054809.2024.RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240522001588 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240522001588 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240522001588 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240522001588 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240522001588 | T000024 |  | Escherichia coli (ufc/100 mL) | 2000 | (b) | (1)
TUA20240604001677 | T000029 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240604001677 | T000031 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240604001677 | T000033 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240604001677 | T000035 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240719002219 | T000029 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240719002219 | T000031 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240719002219 | T000033 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240719002219 | T000035 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240719002220 | T000020 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240719002220 | T000022 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240719002220 | T000024 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240719002220 | T000026 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240725002275 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000010
TUA20240725002275 | T000019 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000010
TUA20240725002275 | T000021 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000010
TUA20240731002345 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000010
TUA20240731002345 | T000019 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000010
TUA20240731002345 | T000021 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000010
TUA20240731002347 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000016 | T000010
TUA20240731002347 | T000019 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000016 | T000010
TUA20240731002347 | T000021 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000016 | T000010
TUA20240808002408 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240808002408 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240808002408 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240808002408 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240904002654 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20240904002654 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240904002654 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240904002654 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20240916002772 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20240916002772 | T000018 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20240916002772 | T000020 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20240916002772 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20241003002946 | T000016 |  | pH (Escala de | 6 a 9 | (a) | (2)
TUA20241003002946 | T000018 |  | Sörensen) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20241003002946 | T000022 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20241003002946 | T000024 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20241014003042 | T000016 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | T000007 | T000010
TUA20241014003042 | T000018 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | T000007 | T000010
TUA20241014003042 | T000020 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | T000007 | T000010
TUA20241022003142 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20241022003142 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20241022003142 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20241022003142 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20241122003491 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20241122003491 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20241122003491 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20241122003491 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20241122003491 | T000024 |  | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20241122003495 | T000017 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20241122003495 | T000019 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 20 | (b) | (1)
TUA20241122003495 | T000021 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 100 | (b) | (1)
TUA20241122003495 | T000023 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 28 | (b) | (1)
TUA20241122003495 | T000025 |  | Óleos e Gorduras (mg/L) | 12 | (c) | (1)
TUA20241210003651 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20241210003651 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20241210003651 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20241210003651 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 40 | (b) | (1)
TUA20250226000655 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6,0 - 9,0 | (a) | (1)
TUA20250226000655 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20250226000655 | T000018 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20250226000655 | T000019 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)
TUA20250226000655 | T000020 |  | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20250317000834 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20250317000834 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20250317000834 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20250317000834 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20250416001449 | T000018 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 25 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000020 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 125 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000022 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 35 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000024 |  | Azoto total (mg/L N) | 15 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000026 |  | Fósforo total (mg/L P) | 2 | (b) | (1)
TUA20250416001449 | T000028 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | 10 | (a) | (1)
TUA20250416001449 | T000030 |  | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20250416001449 | T000032 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O2) | 20 | (c) (d) | (1)
TUA20250416001449 | T000033 |  | Carência Química de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O2) | 100 | (c) (d) | (1)
TUA20250416001449 | T000034 |  | Sólidos Suspensos Totais (período de estiagem) (mg/L) | 28 | (c) (d) | (1)
TUA20250416001449 | T000035 |  | Azoto total (período de estiagem) (mg/L N) | 12 | (c) (d) | (1)
TUA20250416001449 | T000036 |  | Fósforo total (período de estiagem) (mg/L P) | 1.6 | (c) (d) | (1)
TUA20250416001449 | T000037 |  | Azoto amoniacal (período de estiagem) (mg/L NH4) | 8 | (d) (e) | (1)
TUA20250416001449 | T000038 |  | Óleos e Gorduras (período de estiagem) (mg/L) | 12 | (d) (e) | (1)
TUA20250602001876 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6,0 - 9,0 | (a) | (1)
TUA20250602001876 | T000017 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20250602001876 | T000018 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20250602001876 | T000019 |  | Óleos e Gorduras (mg/L) | 15 | (a) | (1)
TUA20250722002408 | T000016 |  | pH (Escala de Sörensen) | 6.0 - 9.0 | (a) | (1)
TUA20250722002408 | T000018 | L017803.2020.RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | 40 | (a) | (1)
TUA20250722002408 | T000020 | L017803.2020.RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | 150 | (a) | (1)
TUA20250722002408 | T000022 | L017803.2020.RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | 60 | (a) | (1)

## Legislacao (3.14)
Nº TUA | Código | Código TURH | Legislação aplicável | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000079 | L006681.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000080 | L006681.2022.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220411000574 | T000081 | L006681.2022.RH5A | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000082 | L006976.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000083 | L006976.2022.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220420000646 | T000084 | L006976.2022.RH5A | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220511000842 | T000022 | L008397.2022.RH5A | (a) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20220511000842 | T000023 | L008397.2022.RH5A | (b) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000844 | T000015 | L007123.2022.RH5A | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220511000845 | T000024 | L006972.2022.RH5A | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20220718001522 | T000085 | L012980.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000086 | L012980.2022.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220718001522 | T000087 | L012980.2022.RH5A | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000008 | L013050.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000009 | L013050.2022.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20220720001538 | T000008 | L012836.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | T000008 | L016764.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000008 | L002661.2018.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220922002190 | T000007 | L002662.2018.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220927002236 | T000008 | L003469.2017.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20220930002259 | T000008 | L002663.2018.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002354 | T000007 | L017862.2017.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002355 | T000007 | L017689.2017.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002355 | T000008 | L017689.2017.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de
TUA20221010002355 | T000008 | L017689.2017.RH5A | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002356 | T000007 | L017985.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002358 | T000008 | L017897.2017.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221010002358 | T000009 | L017897.2017.RH5A | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20221010002359 | T000008 | L016800.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20221017002426 | T000008 | L018800.2022.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20221017002427 | T000007 | L017875.2017.RH5A | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230116000180 | T000008 | L025473.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000021 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual.
TUA20230125000254 | T000008 | L009134.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230125000271 | T000021 | L009128.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230125000272 | T000007 | L009112.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000331 | T000007 | L026674.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | T000007 | L026655.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | T000007 | L026342.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | T000008 | L026309.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | T000008 | L026283.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000007 | L009125.2018.RH3.V1 | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual.
TUA20230202000374 | T000007 | L009126.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000375 | T000007 | L009113.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000376 | T000013 | L009132.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000377 | T000008 | L009127.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230202000378 | T000008 | L009139.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230208000443 | T000007 | L026778.2023.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230213000471 | T000007 | L004520.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230213000497 | T000008 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230216000512 | T000007 | L010055.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230216000513 | T000007 | L004518.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230220000545 | T000007 | L004518.2018.RH3.V2 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | T000008 | L001772.2020.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | T000009 | L001772.2020.RH5A.V1 | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto.
TUA20230228000614 | T000021 | L007117.2022.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230228000614 | T000036 | L007117.2022.RH5A.V1 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho
TUA20230228000614 | T000043 | L007117.2022.RH5A.V1 | (c) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto
TUA20230328000995 | T000006 | L009129.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230328000996 | T000006 | L009136.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001258 | T000006 | L010060.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001259 | T000006 | L010061.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001260 | T000007 | L011919.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230421001263 | T000006 | L010047.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230423001281 | T000007 | L004998.2016.RH7.V1 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230423001281 | T000008 | L004998.2016.RH7.V1 | (b) Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto (Quadro 1).
TUA20230510001393 | T000037 | L008277.2018.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000006 | L033073.2023.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230602001636 | T000006 | L034412.2023.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230602001637 | T000006 | L034331.2023.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230707002024 | T000006 | L034219.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000007 | L010057.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230717002153 | T000008 | L037792.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | T000007 | L034885.2023.RH4A.V1 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230801002309 | T000009 | L034885.2023.RH4A.V1 | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
TUA20230808002363 | T000008 | L037599.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000007 | L010038.2018.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230824002503 | T000007 | L000819.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230831002551 | T000007 | L000813.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002577 | T000007 | L000814.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002578 | T000007 | L000818.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230905002579 | T000008 | L000816.2019.RH3.V1 | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual.
TUA20230912002642 | T000008 | L000805.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230912002643 | T000008 | L000810.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230915002702 | T000007 | L000820.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230918002712 | T000007 | L000815.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231010002912 | T000007 | L001021.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231010002913 | T000007 | L000817.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231012002959 | T000007 | L001020.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231018003040 | T000021 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000007 | L005585.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231128003520 | T000007 | L007490.2019.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231128003521 | T000007 | L007487.2019.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231205003587 | T000007 | L007491.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231206003600 | T000007 | L007489.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231206003602 | T000007 | L007488.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231211003636 | T000007 | L005712.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231212003641 | T000008 | L047135.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000007 | L007492.2019.RH3.V1 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20240131000275 | T000007 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000007 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000007 | L047225.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000021 | L008275.2018.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000008 | L006005.2021.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000047 | L031504.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000007 | L047273.2023.RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000022 | L060851.2024.RH7.V1 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000035 | L064067.2024.RH7.V1 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20260202000317 | T000007 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000038 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000039 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000006 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000007 |  | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000008 |  | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000016 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000006 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000007 |  | (b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei n.º 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei n.º 77/2021, de 27 de agosto. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000008 |  | (c) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, ambos na sua redação atual. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000015 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000015 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000017 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000016 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000016 |  | Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na redação atual. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000016 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000018 |  | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de junho. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000020 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000021 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000016 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000016 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000016 |  | Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, na sua redação atual. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000008 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000008 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000007 |  | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000008 |  | (b) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000009 |  | (c) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000008 |  | (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000039 |  | (c) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000040 |  | (d) Considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000041 |  | (e) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000007 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000033 |  | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. | L017803.2020.RH4A.V1

## Avaliacao Conformidade (3.15)
Nº TUA | Código | Código TURH | Avaliação da conformidade | Condição | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000082 | L006681.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000083 | L006681.2022.RH5A | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000084 | L006681.2022.RH5A | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | T000085 | L006681.2022.RH5A | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220411000574 | T000086 | L006681.2022.RH5A | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;
TUA20220411000574 |  |  | no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220420000646 | T000085 | L006976.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 |  |  | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de
TUA20220420000646 |  |  | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual
TUA20220420000646 | Código | Código TURH | Avaliação da conformidade
TUA20220420000646 | T000086 | L006976.2022.RH5A | de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000087 | L006976.2022.RH5A | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | T000088 | L006976.2022.RH5A | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220420000646 | T000089 | L006976.2022.RH5A | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220511000842 | T000024 | L008397.2022.RH5A | (1) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000842 | T000025 | L008397.2022.RH5A | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220511000844 | T000016 | L007123.2022.RH5A | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220511000845 | T000025 | L006972.2022.RH5A | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20220718001522 | T000088 | L012980.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000089 | L012980.2022.RH5A | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000090 | L012980.2022.RH5A | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | T000091 | L012980.2022.RH5A | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220718001522 | Código | Código TURH | Avaliação da conformidade
TUA20220718001522 | T000092 | L012980.2022.RH5A | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents
TUA20220720001537 | T000011 | L013050.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000092 | L013050.2022.RH5A | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000093 | L013050.2022.RH5A | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20220720001537 | T000094 | L013050.2022.RH5A | (4) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita
TUA20220720001537 |  |  | b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000011 | L012836.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000079 | L012836.2022.RH5A | (3) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000081 | L012836.2022.RH5A | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | T000011 | L016764.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000011 | L002661.2018.RH3 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220922002190 | T000010 | L002662.2018.RH3 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220927002236 | T000011 | L003469.2017.RH3 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20220930002259 | T000011 | L002663.2018.RH3 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20221010002354 | T000010 | L017862.2017.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | T000010 | L017689.2017.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | T000012 | L017689.2017.RH5A | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002356 | T000010 | L017985.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | T000011 | L017897.2017.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | T000013 | L017897.2017.RH5A | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20221010002359 | T000011 | L016800.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002426 | T000011 | L018800.2022.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002427 | T000010 | L017875.2017.RH5A | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | T000011 | L025473.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000024 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000070 | L001739.2013.RH5-T1.V1 |  | comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230117000197 | T000071 | L001739.2013.RH5-T1.V1 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230117000197 | T000072 | L001739.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230117000197 | T000073 | L001739.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230117000197 | T000074 | L001739.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20230125000254 | T000011 | L009134.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230125000271 | T000024 | L009128.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230125000272 | T000010 | L009112.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230130000331 | T000010 | L026674.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | T000010 | L026655.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | T000010 | L026342.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | T000011 | L026309.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | T000011 | L026283.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000010 | L009125.2018.RH3.V1 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230202000374 | T000010 | L009126.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000375 | T000010 | L009113.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000376 | T000016 | L009132.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000377 | T000009 | L009127.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230202000378 | T000011 | L009139.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230208000443 | T000010 | L026778.2023.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230213000471 | T000010 | L004520.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230213000497 | T000011 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000497 | T000060 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230213000497 | T000061 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230213000497 | T000062 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230213000497 | T000063 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230213000497 | T000064 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230213000497 | T000065 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230213000497 | T000066 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230213000497 | T000067 | L001767.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230216000512 | T000010 | L010055.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230216000513 | T000010 | L004518.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230220000545 | T000010 | L004518.2018.RH3.V2 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230228000613 | T000011 | L001772.2020.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000613 | T000013 | L001772.2020.RH5A.V1 | (2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
TUA20230228000614 | T000031 | L007117.2022.RH5A.V1 | (1) De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230228000614 | T000044 | L007117.2022.RH5A.V1 | (2) De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230328000995 | T000009 | L009129.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230328000996 | T000009 | L009136.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001258 | T000009 | L010060.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001259 | T000009 | L010061.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001260 | T000010 | L011919.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230421001263 | T000009 | L010047.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230423001281 | T000010 | L004998.2016.RH7.V1 | (1) De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, 198/2008, de 8 de outubro, 133/2015, de 13 de julho e 77/2021, de 27 de agosto, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo V.L.E. é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 2 (duas).
TUA20230510001393 | T000038 | L008277.2018.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000039 | L008277.2018.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000009 | L033073.2023.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230602001636 | T000009 | L034412.2023.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230602001637 | T000009 | L034331.2023.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230707002024 | T000009 | L034219.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000026 | L034219.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000010 | L010057.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230717002153 | T000011 | L037792.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000012 | L037792.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | T000010 | L034885.2023.RH4A.V1 | (1) De acordo com o nº6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230808002363 | T000011 | L037599.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000012 | L037599.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000010 | L010038.2018.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230824002503 | T000010 | L000819.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230831002551 | T000010 | L000813.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002577 | T000010 | L000814.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002578 | T000010 | L000818.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230905002579 | T000009 | L000816.2019.RH3.V1 | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.
TUA20230912002642 | T000011 | L000805.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230912002643 | T000011 | L000810.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230915002702 | T000010 | L000820.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20230918002712 | T000010 | L000815.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231010002912 | T000010 | L001021.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231010002913 | T000010 | L000817.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231012002959 | T000010 | L001020.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231018003040 | T000024 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000050 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000010 | L005585.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231128003520 | T000010 | L007490.2019.RH3 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231128003521 | T000010 | L007487.2019.RH3 | Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20231205003587 | T000010 | L007491.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231206003600 | T000010 | L007489.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231206003602 | T000010 | L007488.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231211003636 | T000010 | L005712.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20231212003641 | T000011 | L047135.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000012 | L047135.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000010 | L007492.2019.RH3.V1 | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
TUA20240131000275 | T000010 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000020 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000010 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000025 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000010 | L047225.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000016 | L047225.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000024 | L008275.2018.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000050 | L008275.2018.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000011 | L006005.2021.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000012 | L006005.2021.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000050 | L031504.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000061 | L031504.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000010 | L047273.2023.RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000021 | L047273.2023.RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000023 | L060851.2024.RH7.V1 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20241030003256 | T000036 | L064067.2024.RH7.V1 | Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto
TUA20260202000317 | T000010 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000020 |  | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 |  |  |  | efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20260202000317 | T000055 |  |  | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000041 |  | (1) De acordo com o nº6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000009 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000010 |  | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000011 |  | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000012 |  | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000013 |  | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000017 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000009 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000010 |  | (2) Para os parâmetros microbiológicos, o valor máximo observado, em amostras não conformes, durante o ano em análise não ultrapassa uma ordem de grandeza do valor limite que lhe corresponde nos casos em que o VLE seja igual ou superior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL. Nas situações em que o VLE é inferior a 1000 ufc/100mL ou NMP/100mL, o valor máximo observado não ultrapassa o dobro do VLE que lhe corresponde. O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3, do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000011 |  | (3) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000012 |  | (4) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000013 |  | (5) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%;b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual;c) Cumpre as condições específicas no BREF () aplicável.Best Available Techniques REFerence documents |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000016 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000016 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000018 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000017 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000017 |  | De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro: Verificação do n.º mínimo anual de amostras e verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000017 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000019 |  | De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000023 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000024 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000010 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000010 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000010 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000011 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000012 |  | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000011 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000012 |  | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: :a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, eb) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000010 |  | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000010 |  | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000010 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000010 |  | (1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5 e CQO; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000036 |  | (1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |  | L017803.2020.RH4A.V1

## Autocontrolo (3.16)
Nº TUA | Código | Código TURH | Local de amostragem | Parâmetro | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Observações
TUA20220411000574 | T000017 | L006681.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | T000019 | L006681.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | T000021 | L006681.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | T000023 | L006681.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20220411000574 | T000025 | L006681.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220411000574 | T000026 | L006681.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220411000574 | T000027 | L006681.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220420000646 | T000017 | L006976.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000019 | L006976.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000021 | L006976.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000023 | L006976.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20220420000646 | T000025 | L006976.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220420000646 | T000026 | L006976.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220420000646 | T000027 | L006976.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000842 | T000017 | L008397.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000020 | L008397.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000026 | L008397.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000027 | RH5A | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000028 | L008397.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000029 | L008397.2022.RH5A | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000030 | L008397.2022.RH5A | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000031 | L008397.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000032 | L008397.2022.RH5A | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000033 | L008397.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20220511000842 | T000034 | L008397.2022.RH5A | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000842 | T000035 | L008397.2022.RH5A | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000842 | T000036 | L008397.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000844 | T000018 | L007123.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L.
TUA20220511000844 | T000020 | L007123.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L.
TUA20220511000844 | T000022 | L007123.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | T000023 | L007123.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual | Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem.
TUA20220511000844 | T000024 | L007123.2022.RH5A | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220511000844 | T000025 | L007123.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000844 | T000026 | L007123.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220511000845 | T000017 | L006972.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000019 | L006972.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000022 | L006972.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000023 | L006972.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000045 | L006972.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000046 | L006972.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20220511000845 | T000082 | L006972.2022.RH5A | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20220718001522 | T000017 | L012980.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000019 | L012980.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000021 | L012980.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000023 | L012980.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000025 | L012980.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220718001522 | T000027 | L012980.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000029 | L012980.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220718001522 | T000031 | L012980.2022.RH5A | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001537 | T000017 | L013050.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000019 | L013050.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000021 | L013050.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000023 | L013050.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000025 | L013050.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220720001537 | T000027 | L013050.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000029 | L013050.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001537 | T000031 | L013050.2022.RH5A | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | T000017 | L012836.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | T000019 | L012836.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | T000021 | L012836.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | T000023 | L012836.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20220720001538 | T000025 | L012836.2022.RH5A | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Mensal | Pontual
TUA20220720001538 | T000027 | L012836.2022.RH5A | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220720001538 | T000029 | L012836.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220720001538 | T000031 | L012836.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220919002148 | T000017 | L016764.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000019 | L016764.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000021 | L016764.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000023 | L016764.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000024 | L016764.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000025 | L016764.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20220919002148 | T000072 | L016764.2022.RH5A | Saída | Caudal (m3/mês) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000017 | L002661.2018.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000019 | L002661.2018.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000021 | L002661.2018.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000022 | L002661.2018.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002189 | T000023 | L002661.2018.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20220922002190 | T000017 | L002662.2018.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | T000019 | L002662.2018.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | T000021 | L002662.2018.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | T000022 | L002662.2018.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220922002190 | T000024 | L002662.2018.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220927002236 | T000017 | L003469.2017.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220927002236 | T000019 | L003469.2017.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20220927002236 | T000021 | L003469.2017.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20220927002236 | T000022 | L003469.2017.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220927002236 | T000023 | L003469.2017.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | T000017 | L002663.2018.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | T000019 | L002663.2018.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | T000021 | L002663.2018.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | T000022 | L002663.2018.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20220930002259 | T000023 | L002663.2018.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20221010002354 | T000017 | L017862.2017.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | T000019 | L017862.2017.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | T000021 | L017862.2017.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | T000023 | L017862.2017.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002354 | T000024 | L017862.2017.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221010002354 | T000025 | L017862.2017.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000017 | L017689.2017.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000019 | L017689.2017.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000021 | L017689.2017.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000023 | L017689.2017.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000024 | L017689.2017.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000025 | L017689.2017.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000026 | L017689.2017.RH5A | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000027 | L017689.2017.RH5A | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000028 | L017689.2017.RH5A | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002355 | T000029 | L017689.2017.RH5A | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000024 | L017985.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000025 | L017985.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000026 | L017985.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000027 | L017985.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000028 | L017985.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221010002356 | T000029 | L017985.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221010002358 | T000017 | L017897.2017.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000019 | L017897.2017.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000021 | L017897.2017.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000023 | L017897.2017.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000024 | L017897.2017.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000025 | L017897.2017.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000026 | L017897.2017.RH5A | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000027 | L017897.2017.RH5A | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000028 | L017897.2017.RH5A | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002358 | T000029 | L017897.2017.RH5A | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20221010002359 | T000018 | L016800.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | T000020 | L016800.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | T000022 | L016800.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | T000024 | L016800.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221010002359 | T000044 | L016800.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221010002359 | T000045 | L016800.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000017 | L018800.2022.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000019 | L018800.2022.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000021 | L018800.2022.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000023 | L018800.2022.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000024 | L018800.2022.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000025 | L018800.2022.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000026 | L018800.2022.RH5A | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000028 | L018800.2022.RH5A | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000029 | L018800.2022.RH5A | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002426 | T000030 | L018800.2022.RH5A | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000021 | L017875.2017.RH5A | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000022 | L017875.2017.RH5A | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000023 | L017875.2017.RH5A | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000024 | L017875.2017.RH5A | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000025 | L017875.2017.RH5A | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000026 | L017875.2017.RH5A | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000027 | L017875.2017.RH5A | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000028 | L017875.2017.RH5A | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000029 | L017875.2017.RH5A | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iii)
TUA20221017002427 | T000030 | L017875.2017.RH5A | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230116000179 | T000009 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | T000011 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | T000013 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | T000015 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | T000017 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230116000179 | T000018 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000179 | T000019 | L025479.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000017 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000019 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000021 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000023 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000025 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230116000180 | T000076 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230116000180 | T000077 | L025473.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230117000197 | T000030 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | T000032 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | T000034 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | T000036 | L001739.2013.RH5- | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | T000085 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230117000197 | T000086 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20230125000254 | T000017 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | T000019 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | T000021 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | T000023 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230125000254 | T000024 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230125000254 | T000026 | L009134.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230125000271 | T000030 | L009128.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000032 | L009128.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000034 | L009128.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000271 | T000036 | L009128.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000016 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000018 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000020 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000022 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000023 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230125000272 | T000024 | L009112.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000331 | T000017 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | T000019 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | T000021 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | T000023 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | T000025 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000331 | T000026 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000331 | T000027 | L026674.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000017 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000019 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000021 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000023 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000025 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000332 | T000026 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000332 | T000027 | L026655.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000017 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000019 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000021 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000023 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000025 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000333 | T000026 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000333 | T000027 | L026342.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000017 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000019 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000021 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000023 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000025 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000335 | T000078 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000335 | T000079 | L026309.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000017 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000019 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000021 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000023 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000025 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230130000336 | T000026 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230130000336 | T000027 | L026283.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000017 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000019 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000021 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000022 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000023 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230202000373 | T000024 | L009125.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230202000374 | T000017 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000019 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000021 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000023 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000024 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000374 | T000025 | L009126.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000017 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000019 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000021 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000023 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000024 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000375 | T000025 | L009113.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000376 | T000022 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | T000024 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | T000026 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | T000028 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230202000376 | T000029 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230202000376 | T000030 | L009132.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230202000377 | T000011 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000013 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000015 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000017 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000018 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000377 | T000019 | L009127.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000017 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000019 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000021 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000023 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000024 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Semestral | Pontual
TUA20230202000378 | T000025 | L009139.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Semestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000017 | L026778.2023.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000019 | L026778.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000021 | L026778.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230208000443 | T000023 | L026778.2023.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000017 | L004520.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000019 | L004520.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000021 | L004520.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000471 | T000023 | L004520.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230213000497 | T000017 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000019 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000021 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000023 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000024 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000025 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000026 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000027 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000028 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000029 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000030 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000031 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (iv)
TUA20230213000497 | T000081 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230216000512 | T000017 | L010055.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | T000019 | L010055.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | T000021 | L010055.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000512 | T000023 | L010055.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230216000513 | T000017 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000019 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000021 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000023 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000024 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Pontual
TUA20230216000513 | T000025 | L004518.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20230220000545 | T000017 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000019 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000021 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000023 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000062 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230220000545 | T000063 | L004518.2018.RH3.V2 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230228000613 | T000017 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000019 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000021 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000023 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000024 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000025 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000026 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000028 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000029 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000030 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000031 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000032 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000033 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000034 | L001772.2020.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000613 | T000035 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20230228000613 | T000037 | L001772.2020.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230228000614 | T000030 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000035 | RH5A.V1 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000032 | L007117.2022.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000033 | L007117.2022.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000038 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000042 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000039 | L007117.2022.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000040 | L007117.2022.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000045 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000046 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20230228000614 | T000047 | L007117.2022.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230228000614 | T000048 | L007117.2022.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230328000995 | T000017 | L009129.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000019 | L009129.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000021 | L009129.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000995 | T000023 | L009129.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230328000996 | T000017 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | T000019 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | T000021 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | T000023 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | T000024 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230328000996 | T000025 | L009136.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001258 | T000017 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000019 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000021 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000023 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000024 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001258 | T000025 | L010060.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001259 | T000016 | L010061.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | T000018 | L010061.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | T000020 | L010061.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001259 | T000022 | L010061.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230421001260 | T000017 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000019 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000021 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000023 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000024 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001260 | T000025 | L011919.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000017 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000019 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000021 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000023 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000024 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230421001263 | T000025 | L010047.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230423001281 | T000021 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Caudal (m3/dia) | Mensal | Composta (i)
TUA20230423001281 | T000022 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000023 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000024 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000025 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000026 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000027 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230423001281 | T000028 | L004998.2016.RH7.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000008 | L008277.2018. | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000008 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000041 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000043 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000045 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000047 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000049 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000051 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Fenóis (mg/L C6H5OH) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000052 | L008277.2018.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230510001393 | T000053 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20230510001393 | T000054 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000055 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000056 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000057 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000058 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001393 | T000059 | L008277.2018.RH5A.V1 | Entrada | Fenóis (mg/L C6H5OH) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20230510001399 | T000017 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000019 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000021 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000023 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000024 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230510001399 | T000025 | L033073.2023.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230602001636 | T000017 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000019 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000021 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000023 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000024 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Pontual
TUA20230602001636 | T000025 | L034412.2023.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20230602001637 | T000017 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | T000019 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | T000021 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | T000023 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230602001637 | T000024 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230602001637 | T000025 | L034331.2023.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230707002024 | T000017 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000019 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000021 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000023 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000027 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000028 | L034219.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000029 | L034219.2023.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000030 | L034219.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000031 | L034219.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230707002024 | T000032 | L034219.2023.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002123 | T000017 | L010057.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000019 | L010057.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000021 | L010057.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002123 | T000023 | L010057.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230717002153 | T000017 | L037792.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | T000019 | L037792.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | T000021 | L037792.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230717002153 | T000023 | L037792.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230801002309 | T000017 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | T000019 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | T000021 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | T000023 | RH4A.V1 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230801002309 | T000024 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20230801002309 | T000025 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230801002309 | T000026 | L034885.2023.RH4A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230808002363 | T000017 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000019 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000021 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000023 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000024 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000025 | L037599.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000026 | L037599.2023.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000027 | L037599.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000028 | L037599.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230808002363 | T000029 | L037599.2023.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20230816002415 | T000017 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000019 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000021 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000023 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000024 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230816002415 | T000025 | L010038.2018.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000017 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000019 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000021 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000023 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000024 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230824002503 | T000025 | L000819.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000017 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000019 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000021 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000023 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000024 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000025 | L000813.2019.RH3. | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230831002551 | T000025 | L000813.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000017 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000019 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000021 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000023 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000024 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002577 | T000025 | L000814.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000017 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000019 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000021 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000023 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000024 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002578 | T000025 | L000818.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230905002579 | T000011 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | T000013 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | T000015 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | T000017 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | T000018 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20230905002579 | T000019 | L000816.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20230912002642 | T000017 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000019 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000021 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000023 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000024 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002642 | T000025 | L000805.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230912002643 | T000017 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | T000019 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | T000021 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | T000023 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | T000024 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230912002643 | T000025 | L000810.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230915002702 | T000017 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000019 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000021 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000023 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000024 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230915002702 | T000025 | L000820.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000017 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000019 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000021 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000023 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000024 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20230918002712 | T000025 | L000815.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231010002912 | T000017 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | T000019 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | T000021 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | T000023 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | T000024 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002912 | T000025 | L001021.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000017 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000019 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000021 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000023 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000024 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231010002913 | T000025 | L000817.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231012002959 | T000017 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000019 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000021 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000023 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000024 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231012002959 | T000025 | L001020.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231018003040 | T000030 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000051 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000055 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000056 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000057 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000058 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000059 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000060 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000061 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000062 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20231018003040 | T000063 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20231109003280 | T000017 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000019 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000021 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000023 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000024 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231109003280 | T000025 | L005585.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003520 | T000017 | L007490.2019.RH3 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000019 | L007490.2019.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000021 | L007490.2019.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000023 | L007490.2019.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231128003520 | T000024 | L007490.2019.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003520 | T000025 | L007490.2019.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231128003521 | T000017 | L007487.2019.RH3 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | T000019 | L007487.2019.RH3 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | T000021 | L007487.2019.RH3 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | T000023 | L007487.2019.RH3 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | T000024 | L007487.2019.RH3 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231128003521 | T000025 | L007487.2019.RH3 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20231205003587 | T000017 | L007491.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000019 | L007491.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000021 | L007491.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231205003587 | T000023 | L007491.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000017 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000019 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000021 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003600 | T000025 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000026 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003600 | T000027 | L007489.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003602 | T000017 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000019 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000021 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000023 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231206003602 | T000024 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231206003602 | T000025 | L007488.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000017 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000019 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000021 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000023 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000024 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231211003636 | T000025 | L005712.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20231212003641 | T000017 | L047135.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | T000019 | L047135.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | T000021 | L047135.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | T000023 | RH5A.V1 | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | T000069 | L047135.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231212003641 | T000070 | L047135.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20231228003808 | T000017 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000019 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000021 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000023 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20231228003808 | T000024 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20231228003808 | T000025 | L007492.2019.RH3.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240131000275 | T000021 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000022 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000023 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000024 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000025 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000026 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000027 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000028 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000029 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000030 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20240131000275 | T000031 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240131000275 | T000032 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240131000276 | T000019 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000020 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000022 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000024 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000026 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000027 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
TUA20240131000276 | T000028 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Pontual
TUA20240216000439 | T000018 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000020 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000022 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000023 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000439 | T000024 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000439 | T000025 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000439 | T000026 | L047225.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240216000440 | T000055 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000056 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000057 | L008275.2018. | Saída | Carência Bioquímica de | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000057 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000058 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000059 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000060 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000061 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000062 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000063 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000064 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000065 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000066 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000067 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000068 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000069 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000070 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240216000440 | T000071 | L008275.2018.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000440 | T000072 | L008275.2018.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240216000462 | T000017 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | T000019 | RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | T000021 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | T000023 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (iii)
TUA20240216000462 | T000044 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240216000462 | T000075 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20240216000462 | T000076 | L006005.2021.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20240223000530 | T000062 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000063 | L031504.2023.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000065 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000066 | L031504.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000067 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240223000530 | T000068 | L031504.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Pontual
TUA20240223000530 | T000069 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000070 | L031504.2023.RH5A.V1 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000071 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000072 | L031504.2023.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Pontual
TUA20240223000530 | T000073 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Pontual
TUA20240223000530 | T000074 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Pontual
TUA20240223000530 | T000075 | L031504.2023.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Pontual
TUA20240229000598 | T000022 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000023 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000024 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000025 | L047273.2023. | Entrada | Carência Química de | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000025 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000026 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000027 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000028 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000029 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Quinzenal | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000030 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000031 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iv)
TUA20240229000598 | T000032 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240229000598 | T000033 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/dia) | Quinzenal | Pontual
TUA20240229000598 | T000034 | L047273.2023.RH5A.V1 | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240229000598 | T000035 | L047273.2023.RH5A.V1 | Entrada | Caudal (m3/mês) | Mensal | Pontual
TUA20240901002617 | T000017 | L060851.2024.RH7.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000019 | L060851.2024.RH7.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000021 | L060851.2024.RH7.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000024 | L060851.2024.RH7.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240901002617 | T000025 | L060851.2024.RH7.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000030 | L064067.2024.RH7.V1 | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000032 | L064067.2024.RH7.V1 | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000034 | L064067.2024.RH7.V1 | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000037 | L064067.2024.RH7.V1 | Saída | Azoto total (mg/L N) | Semestral | Pontual
TUA20241030003256 | T000038 | L064067.2024.RH7.V1 | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Semestral | Pontual
TUA20260202000317 | T000066 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000068 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000070 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000072 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000073 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000074 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000075 |  | À entrada ou saída | Caudal (m3/dia) | Pontual
TUA20260202000317 | T000077 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20260202000317 | T000066 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000068 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000070 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000072 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000073 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000074 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Composta (ii)
TUA20260202000317 | T000075 |  | À entrada ou saída | Caudal (m3/dia) | Pontual
TUA20260202000317 | T000077 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Pontual
TUA20230530001578 | T000048 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | T000050 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | T000052 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | T000054 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20230530001578 | T000055 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20230530001578 | T000056 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20230530001578 | T000057 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240105000038 | T000019 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000021 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000023 |  | Saída | Carência Química de | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000025 |  | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240105000038 | T000026 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240105000038 | T000027 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240110000102 | T000018 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000020 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000022 |  | Saída | Carência Química de | Mensal | Pontual
TUA20240110000102 | T000024 |  | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240123000210 | T000018 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000020 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000022 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20240123000210 | T000024 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20240227000550 | T000020 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000022 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000024 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000026 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240227000550 | T000027 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240227000550 | T000028 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240308000724 | T000019 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000021 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000023 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240308000724 | T000025 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240416001180 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | T000023 |  | Saída | Total de Partículas Sólidas em Suspensão (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20240416001180 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20240506001395 | T000019 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000021 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000023 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001395 | T000025 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000021 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000023 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000025 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000027 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240506001401 | T000028 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20240506001401 | T000029 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20240521001568 | T000016 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | T000018 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001568 | T000023 |  | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001568 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001568 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001569 | T000016 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | T000018 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001569 | T000023 |  | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001569 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001569 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | T000023 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001573 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001573 | T000064 |  | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240521001573 | T000065 |  | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240521001575 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001575 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001575 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001575 | T000026 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001577 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240521001577 | T000024 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240521001577 | T000025 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240521001577 | T000026 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240522001588 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240522001588 | T000025 |  | Saída | Escherichia coli (ufc/100 mL) | Trimestral | Pontual
TUA20240522001588 | T000026 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240522001588 | T000027 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240522001588 | T000028 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000030 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000032 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000034 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000036 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
TUA20240604001677 | T000056 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000057 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240604001677 | T000058 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto¬Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240719002219 | T000030 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | T000032 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | T000034 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | T000036 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002219 | T000037 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua
TUA20240719002219 | T000038 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240719002219 | T000039 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240719002220 | T000021 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | T000023 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | T000025 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | T000027 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240719002220 | T000028 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua
TUA20240719002220 | T000029 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240719002220 | T000030 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto amoniacal face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240725002275 | T000018 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240725002275 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000018 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240731002345 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20240731002347 | T000018 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20240731002347 | T000020 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20240731002347 | T000022 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20240731002347 | T000023 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240731002347 | T000024 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240808002408 | T000024 |  | Saída | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i) | rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20240808002408 | T000025 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240808002408 | T000026 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20240904002654 | T000025 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000026 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20240904002654 | T000027 |  | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240904002654 | T000028 |  | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20240916002772 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000019 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000021 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20240916002772 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000019 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000023 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000021 |  | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000025 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241003002946 | T000026 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20241003002946 | T000027 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Pontual
TUA20241014003042 | T000017 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241014003042 | T000019 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241014003042 | T000022 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i)
TUA20241014003042 | T000023 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i)
TUA20241014003042 | T000069 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000017 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000019 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000021 |  | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000023 |  | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000024 |  | Entrada | (mg/L) Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000025 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000026 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000027 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000028 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000029 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000030 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000031 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000032 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241022003142 | T000033 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000017 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000019 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000021 |  | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000023 |  | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000025 |  | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003491 | T000026 |  | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000027 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000028 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000029 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000030 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000031 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000032 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000033 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003491 | T000034 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000035 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000036 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003491 | T000037 |  | Saída | Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20241122003491 | T000038 |  | Saída | Enterecocos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL) | Quinzenal | Pontual | Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
TUA20241122003495 | T000018 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000020 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000022 |  | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000024 |  | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000026 |  | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003495 | T000027 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000028 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000036 |  | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000029 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000030 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000031 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000032 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241122003495 | T000033 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20241122003495 | T000034 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241122003495 | T000035 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20241122003495 | T000037 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241210003651 | T000017 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000019 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000021 |  | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000021 |  | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000023 |  | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000024 |  | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000025 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000026 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000027 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000028 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000029 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000030 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20241210003651 | T000031 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20241210003651 | T000032 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20241210003651 | T000033 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250226000655 | T000021 |  | Saída | Caudal (m3/dia) | Mensal | Composta (i)
TUA20250226000655 | T000022 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000023 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000024 |  | Saída | Oxigénio (mg/L O2) Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000025 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000026 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Semestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000027 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250226000655 | T000028 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (iii)
TUA20250317000834 | T000017 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000019 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000021 |  | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000023 |  | Entrada | Oxigénio (mg/L O2) Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000024 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000025 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000026 |  | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000027 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000028 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000029 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000030 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20250317000834 | T000031 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250317000834 | T000032 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250317000834 | T000033 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i) | Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
TUA20250416001449 | T000017 |  | Entrada | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000019 |  | Entrada | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000021 |  | Entrada | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000023 |  | Entrada | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000025 |  | Entrada | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000027 |  | Entrada | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000029 |  | Entrada | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000031 |  | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000043 |  | Entrada | Azoto Kjeldahl (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000044 |  | Entrada | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000045 |  | Entrada | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000046 |  | Entrada | Fenóis (mg/L C total) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000047 |  | Entrada | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000048 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000049 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000050 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000051 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000052 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000053 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000054 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000055 |  | Saída | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Pontual
TUA20250416001449 | T000056 |  | Saída | Azoto Kjeldahl (mg/L N) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000057 |  | Saída | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000058 |  | Saída | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000059 |  | Saída | Fenóis (mg/L C total) | Mensal | Composta (i)
TUA20250416001449 | T000060 |  | Saída | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal | Composta (i)
TUA20250602001876 | T000020 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000021 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000022 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000024 |  | Saída | (mg/L) Óleos e Gorduras (mg/L) | Semestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000025 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000026 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Pontual
TUA20250602001876 | T000027 |  | Saída | Caudal (m3/mês) | Mensal | Em contínuo
TUA20250722002408 | T000017 |  | Saída | pH (Escala de Sörensen) | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | T000019 |  | Saída | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | T000021 |  | Saída | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | T000023 |  | Saída | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | T000024 |  | Saída | Azoto total (mg/L N) | Trimestral | Composta (i) | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250722002408 | T000025 |  | Saída | Fósforo total (mg/L P) | Trimestral | Composta (i) | TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
TUA20250722002408 | T000026 |  | Saída | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral | Composta (i)
TUA20250722002408 | T000041 |  | Saída | Escherichia coli (época balnear) (NMP/100 mL) | Quinzenal | Pontual | O método analítico utilizado para a determinação do parâmetro em apreço tem de ser acreditado para a matriz águas residuais.
TUA20250722002408 | T000042 |  | Saída | Enterococos intestinais (época balnear) (NMP/100 mL) | Quinzenal | Pontual | O método analítico utilizado para a determinação do parâmetro em apreço tem de ser acreditado para a matriz águas residuais.

## Condicoes Gerais (3.19)
Nº TUA | Código | Código TURH | Condição | Coluna 3 | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000028 | L006681.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220411000574 | T000029 | L006681.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220411000574 | T000030 | L006681.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220411000574 | T000031 | L006681.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220411000574 | T000032 | L006681.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220411000574 | T000033 | L006681.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220411000574 | T000034 | L006681.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220411000574 | T000035 | L006681.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220411000574 | T000036 | L006681.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220411000574 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220411000574 | T000037 | L006681.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220411000574 | T000038 | L006681.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220411000574 | T000039 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220411000574 | T000040 | L006681.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220411000574 | T000041 | L006681.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220411000574 | T000042 | L006681.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000043 | L006681.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220411000574 | T000044 | L006681.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220411000574 | T000045 | L006681.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220411000574 | T000046 | L006681.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220420000646 | T000028 | L006976.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220420000646 | T000029 | L006976.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220420000646 | T000030 | L006976.2022. | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu
TUA20220420000646 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220420000646 |  | RH5A | titular.
TUA20220420000646 | T000031 | L006976.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220420000646 | T000032 | L006976.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220420000646 | T000033 | L006976.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220420000646 | T000034 | L006976.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220420000646 | T000035 | L006976.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220420000646 | T000036 | L006976.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220420000646 | T000037 | L006976.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220420000646 | T000038 | L006976.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220420000646 | T000039 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220420000646 | T000040 | L006976.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220420000646 | T000041 | L006976.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220420000646 | T000042 | L006976.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000043 | L006976.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220420000646 | T000044 | L006976.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220420000646 | T000045 | L006976.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220420000646 | T000046 | L006976.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220511000842 | T000037 | L008397.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000842 | T000038 | L008397.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220511000842 | T000039 | L008397.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220511000842 | T000040 | L008397.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220511000842 | T000041 | L008397.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000842 | T000042 | L008397.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220511000842 | T000043 | L008397.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220511000842 | T000044 | L008397.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000842 | T000045 | L008397.2022. | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000842 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000842 |  | RH5A
TUA20220511000842 | T000046 | L008397.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220511000842 | T000047 | L008397.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000842 | T000048 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220511000842 | T000049 | L008397.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220511000842 | T000050 | L008397.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220511000842 | T000051 | L008397.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000842 | T000052 | L008397.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000842 | T000053 | L008397.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000842 | T000054 | L008397.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220511000842 | T000055 | L008397.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220511000844 | T000027 | L007123.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000844 | T000028 | L007123.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220511000844 | T000029 | L007123.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220511000844 | T000030 | L007123.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220511000844 | T000031 | L007123.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000844 | T000032 | L007123.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220511000844 | T000033 | L007123.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220511000844 | T000034 | L007123.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000844 | T000035 | L007123.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000844 | T000036 | L007123.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220511000844 | T000037 | L007123.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000844 | T000038 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220511000844 | T000039 | L007123.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220511000844 | T000040 | L007123.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220511000844 | T000041 | L007123.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000844 | T000042 | L007123.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000844 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000844 | T000043 | L007123.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000844 | T000044 | L007123.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220511000844 | T000045 | L007123.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220511000845 | T000026 | L006972.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000845 | T000027 | L006972.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220511000845 | T000028 | L006972.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220511000845 | T000029 | L006972.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220511000845 | T000030 | L006972.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000845 | T000031 | L006972.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220511000845 | T000032 | L006972.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220511000845 | T000033 | L006972.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000845 | T000034 | L006972.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000845 | T000035 | L006972.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220511000845 | T000036 | L006972.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220511000845 | T000037 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220511000845 | T000038 | L006972.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220511000845 | T000039 | L006972.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220511000845 | T000040 | L006972.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000845 | T000041 | L006972.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220511000845 | T000042 | L006972.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000845 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000845 | T000043 | L006972.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220511000845 | T000044 | L006972.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220718001522 | T000032 | L012980.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220718001522 | T000033 | L012980.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220718001522 | T000034 | L012980.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220718001522 | T000035 | L012980.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220718001522 |  | L012980.2022. | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
TUA20220718001522 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220718001522 | T000036 | RH5A | de 31 de maio.
TUA20220718001522 | T000037 | L012980.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220718001522 | T000038 | L012980.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220718001522 | T000039 | L012980.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220718001522 | T000040 | L012980.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220718001522 | T000041 | L012980.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220718001522 | T000042 | L012980.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220718001522 | T000043 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220718001522 | T000044 | L012980.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220718001522 | T000045 | L012980.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220718001522 | T000046 | L012980.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000047 | L012980.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220718001522 | T000048 | L012980.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220718001522 | T000049 | L012980.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220718001522 | T000050 | L012980.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220720001537 | T000043 | L013050.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001537 | T000044 | L013050.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220720001537 | T000045 | L013050.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220720001537 | T000046 | L013050.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220720001537 | T000047 | L013050.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001537 | T000048 | L013050.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220720001537 | T000049 | L013050.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220720001537 | T000050 | L013050.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001537 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20220720001537 | T000051 | L013050.2022.RH5A |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001537 | T000052 | L013050.2022.RH5A |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220720001537 | T000053 | L013050.2022.RH5A |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001537 | T000054 | L013050.2022.RH5A |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220720001537 | T000055 | L013050.2022.RH5A |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220720001537 | T000056 | L013050.2022.RH5A |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220720001537 | T000057 | L013050.2022.RH5A |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000058 | L013050.2022.RH5A |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001537 | T000059 | L013050.2022.RH5A |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220720001537 | T000060 | L013050.2022.RH5A |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220720001537 | T000061 | L013050.2022.RH5A |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220720001538 | T000032 | L012836.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001538 | T000033 | L012836.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220720001538 | T000034 | L012836.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220720001538 | T000035 | L012836.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220720001538 | T000036 | L012836.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001538 | T000037 | L012836.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220720001538 | T000038 | L012836.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220720001538 | T000039 | L012836.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001538 | T000040 | L012836.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001538 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do
TUA20220720001538 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20220720001538 | T000041 | L012836.2022.RH5A |  | Estado, se aplicável.
TUA20220720001538 | T000042 | L012836.2022.RH5A |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220720001538 | T000043 | L012836.2022.RH5A |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220720001538 | T000044 | L012836.2022.RH5A |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220720001538 | T000045 | L012836.2022.RH5A |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220720001538 | T000046 | L012836.2022.RH5A |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000047 | L012836.2022.RH5A |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220720001538 | T000048 | L012836.2022.RH5A |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220720001538 | T000049 | L012836.2022.RH5A |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220720001538 | T000050 | L012836.2022.RH5A |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220919002148 | T000026 | L016764.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220919002148 | T000027 | L016764.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20220919002148 | T000028 | L016764.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220919002148 | T000029 | L016764.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220919002148 | T000030 | L016764.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220919002148 | T000031 | L016764.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220919002148 | T000032 | L016764.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220919002148 | T000033 | L016764.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220919002148 | T000034 | L016764.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220919002148 | T000035 | L016764.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220919002148 | T000036 | L016764.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220919002148 | T000037 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220919002148 | T000038 | L016764.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220919002148 | T000039 | L016764.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20220919002148 | T000040 | L016764.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220919002148 | T000041 | L016764.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220919002148 | T000042 | L016764.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220919002148 | T000043 | L016764.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220919002148 | T000044 | L016764.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220922002189 | T000024 | L002661.2018.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002189 | T000025 | L002661.2018.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20220922002189 | T000026 | L002661.2018.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220922002189 | T000027 | L002661.2018.RH3 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220922002189 | T000028 | L002661.2018.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002189 | T000029 | L002661.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220922002189 | T000030 | L002661.2018.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220922002189 | T000031 | L002661.2018.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002189 | T000032 | L002661.2018.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002189 | T000033 | L002661.2018.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220922002189 | T000034 | L002661.2018.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002189 | T000035 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220922002189 | T000036 | L002661.2018.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220922002189 | T000037 | L002661.2018.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000038 | L002661.2018.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002189 | T000039 | L002661.2018.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220922002189 | T000040 | L002661.2018.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220922002189 | T000041 | L002661.2018.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220922002190 | T000025 | L002662.2018.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002190 | T000026 | L002662.2018.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20220922002190 | T000027 | L002662.2018.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220922002190 | T000028 | L002662.2018.RH3 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220922002190 | T000029 | L002662.2018.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002190 | T000030 | L002662.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220922002190 | T000031 | L002662.2018.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220922002190 | T000032 | L002662.2018.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002190 | T000033 | L002662.2018.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002190 | T000034 | L002662.2018.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220922002190 | T000035 | L002662.2018.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220922002190 | T000036 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220922002190 | T000037 | L002662.2018.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000026, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220922002190 | T000038 | L002662.2018.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002190 | T000039 | L002662.2018.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220922002190 | T000040 | L002662.2018.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220922002190 | T000041 | L002662.2018.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220922002190 | T000042 | L002662.2018.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220927002236 | T000024 | L003469.2017.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220927002236 | T000025 | L003469.2017.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20220927002236 | T000026 | L003469.2017.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220927002236 | T000027 | L003469.2017.RH3 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220927002236 | T000028 | L003469.2017.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220927002236 | T000029 | L003469.2017.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220927002236 | T000030 | L003469.2017.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220927002236 | T000031 | L003469.2017.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220927002236 | T000032 | L003469.2017.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220927002236 | T000033 | L003469.2017.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220927002236 | T000034 | L003469.2017.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220927002236 | T000035 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220927002236 | T000036 | L003469.2017.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220927002236 | T000037 | L003469.2017.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220927002236 | T000038 | L003469.2017.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220927002236 | T000039 | L003469.2017.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220927002236 | T000040 | L003469.2017.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220927002236 | T000041 | L003469.2017.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20220930002259 | T000024 | L002663.2018.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220930002259 | T000025 | L002663.2018.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20220930002259 | T000026 | L002663.2018.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20220930002259 | T000027 | L002663.2018.RH3 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20220930002259 | T000028 | L002663.2018.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220930002259 | T000029 | L002663.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20220930002259 | T000030 | L002663.2018.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20220930002259 | T000031 | L002663.2018.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220930002259 | T000032 | L002663.2018.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220930002259 | T000033 | L002663.2018.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20220930002259 | T000034 | L002663.2018.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20220930002259 | T000035 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20220930002259 | T000036 | L002663.2018.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20220930002259 | T000037 | L002663.2018.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220930002259 | T000038 | L002663.2018.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20220930002259 | T000039 | L002663.2018.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20220930002259 | T000040 | L002663.2018.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20220930002259 | T000041 | L002663.2018.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221010002354 | T000026 | L017862.2017.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002354 | T000027 | L017862.2017.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221010002354 | T000028 | L017862.2017.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221010002354 | T000029 | L017862.2017.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221010002354 | T000030 | L017862.2017.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002354 | T000031 | L017862.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221010002354 | T000032 | L017862.2017.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221010002354 | T000033 | L017862.2017.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002354 | T000034 | L017862.2017.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002354 | T000035 | L017862.2017.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221010002354 | T000036 | L017862.2017.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002354 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os
TUA20221010002354 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002354 | T000037 | L017862.2017.RH5A | direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221010002354 | T000038 | L017862.2017.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221010002354 | T000039 | L017862.2017.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221010002354 | T000040 | L017862.2017.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002354 | T000041 | L017862.2017.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002354 | T000042 | L017862.2017.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002354 | T000043 | L017862.2017.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221010002354 | T000044 | L017862.2017.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221010002355 | T000030 | L017689.2017.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002355 | T000031 | L017689.2017.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221010002355 | T000032 | L017689.2017.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221010002355 | T000033 | L017689.2017.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221010002355 | T000034 | L017689.2017.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002355 | T000035 | L017689.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221010002355 | T000036 | L017689.2017.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221010002355 | T000037 | L017689.2017.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002355 | T000038 | L017689.2017.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002355 | T000039 | L017689.2017.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221010002355 | T000040 | L017689.2017.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002355 | T000041 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221010002355 | T000042 | L017689.2017.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221010002355 | T000043 | L017689.2017.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221010002355 | T000044 | L017689.2017.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | T000045 | L017689.2017.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002355 | T000046 | L017689.2017.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002355 | T000047 | L017689.2017.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221010002355 | T000048 | L017689.2017.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221010002356 | T000030 | L017985.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002356 | T000031 | L017985.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221010002356 | T000032 | L017985.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221010002356 | T000033 | L017985.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221010002356 | T000034 | L017985.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002356 | T000035 | L017985.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221010002356 | T000036 | L017985.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221010002356 | T000037 | L017985.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002356 | T000038 | L017985.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002356 | T000039 | L017985.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221010002356 | T000040 | L017985.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002356 | T000041 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221010002356 | T000042 | L017985.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221010002356 | T000043 | L017985.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221010002356 | T000044 | L017985.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002356 | T000045 | L017985.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002356 | T000046 | L017985.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002356 | T000047 | L017985.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221010002356 | T000048 | L017985.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221010002358 | T000030 | L017897.2017.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002358 | T000031 | L017897.2017.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221010002358 | T000032 | L017897.2017.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221010002358 | T000033 | L017897.2017.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221010002358 | T000034 | L017897.2017.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002358 | T000035 | L017897.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221010002358 | T000036 | L017897.2017.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221010002358 | T000037 | L017897.2017.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002358 | T000038 | L017897.2017.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002358 | T000039 | L017897.2017.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221010002358 | T000040 | L017897.2017.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002358 | T000041 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221010002358 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002358 | T000042 | L017897.2017.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221010002358 | T000043 | L017897.2017.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221010002358 | T000044 | L017897.2017.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | T000045 | L017897.2017.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002358 | T000046 | L017897.2017.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002358 | T000047 | L017897.2017.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221010002358 | T000048 | L017897.2017.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221010002359 | T000025 | L016800.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002359 | T000026 | L016800.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221010002359 | T000027 | L016800.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221010002359 | T000028 | L016800.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221010002359 | T000029 | L016800.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002359 | T000030 | L016800.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221010002359 | T000031 | L016800.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221010002359 | T000032 | L016800.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002359 | T000033 | L016800.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002359 | T000034 | L016800.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221010002359 | T000035 | L016800.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221010002359 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras
TUA20221010002359 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002359 | T000036 | L016800.2022.RH5A | normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221010002359 | T000037 | L016800.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221010002359 | T000038 | L016800.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221010002359 | T000039 | L016800.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002359 | T000040 | L016800.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221010002359 | T000041 | L016800.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002359 | T000042 | L016800.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221010002359 | T000043 | L016800.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221017002426 | T000031 | L018800.2022.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002426 | T000032 | L018800.2022.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221017002426 | T000033 | L018800.2022.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221017002426 | T000034 | L018800.2022.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221017002426 | T000035 | L018800.2022.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002426 | T000036 | L018800.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221017002426 | T000037 | L018800.2022.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221017002426 | T000038 | L018800.2022.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002426 | T000039 | L018800.2022.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002426 | T000040 | L018800.2022.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221017002426 | T000041 | L018800.2022.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002426 | T000042 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221017002426 | T000043 | L018800.2022.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221017002426 | T000044 | L018800.2022.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221017002426 | T000045 | L018800.2022.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002426 | T000046 | L018800.2022.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002426 | T000047 | L018800.2022.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221017002426 | T000048 | L018800.2022.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221017002426 | T000049 | L018800.2022.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20221017002427 | T000031 | L017875.2017.RH5A | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002427 | T000032 | L017875.2017.RH5A | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20221017002427 | T000033 | L017875.2017.RH5A | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20221017002427 | T000034 | L017875.2017.RH5A | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20221017002427 | T000035 | L017875.2017.RH5A | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002427 | T000036 | L017875.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20221017002427 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221017002427 | T000037 | L017875.2017.RH5A | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20221017002427 | T000038 | L017875.2017.RH5A | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002427 | T000039 | L017875.2017.RH5A | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002427 | T000040 | L017875.2017.RH5A | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20221017002427 | T000041 | L017875.2017.RH5A | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20221017002427 | T000042 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20221017002427 | T000043 | L017875.2017.RH5A | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20221017002427 | T000044 | L017875.2017.RH5A | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20221017002427 | T000045 | L017875.2017.RH5A | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002427 | T000046 | L017875.2017.RH5A | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20221017002427 | T000047 | L017875.2017.RH5A | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20221017002427 | T000048 | L017875.2017.RH5A | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20221017002427 | T000049 | L017875.2017.RH5A | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230116000179 | T000020 | L025479.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000179 | T000021 | L025479.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230116000179 | T000022 | L025479.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230116000179 | T000022 | RH5A.V1 | titular.
TUA20230116000179 |  | L025479.2023. | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do
TUA20230116000179 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230116000179 | T000023 | RH5A.V1 | seu termo.
TUA20230116000179 | T000024 | L025479.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000179 | T000025 | L025479.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230116000179 | T000026 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230116000179 | T000027 | L025479.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000179 | T000028 | L025479.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000179 | T000029 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230116000179 | T000030 | L025479.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000179 | T000031 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230116000179 | T000032 | L025479.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230116000179 | T000033 | L025479.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230116000179 | T000034 | L025479.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000179 | T000035 | L025479.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000179 | T000036 | L025479.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230116000179 | T000037 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230116000179 | T000038 | L025479.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230116000180 | T000026 | L025473.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000180 | T000027 | L025473.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230116000180 | T000028 | L025473.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230116000180 | T000029 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230116000180 | T000030 | L025473.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000180 | T000031 | L025473.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230116000180 | T000032 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230116000180 | T000033 | L025473.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000180 | T000034 | L025473.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000180 | T000035 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230116000180 | T000036 | L025473.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230116000180 | T000037 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230116000180 | T000038 | L025473.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230116000180 | T000039 | L025473.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230116000180 | T000040 | L025473.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | T000041 | L025473.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230116000180 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230116000180 | T000042 | L025473.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230116000180 | T000043 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230116000180 | T000044 | L025473.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230117000197 | T000037 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230117000197 | T000038 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230117000197 | T000039 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230117000197 | T000040 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230117000197 | T000041 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230117000197 | T000042 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230117000197 | T000043 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230117000197 | T000044 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230117000197 | T000045 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230117000197 | T000046 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230117000197 | T000047 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230117000197 | T000048 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230117000197 | T000049 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230117000197 | T000050 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230117000197 | T000051 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000052 | L001739.2013.RH5- | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
TUA20230117000197 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230117000197 |  | T1.V1 | de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230117000197 | T000053 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230117000197 | T000054 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230117000197 | T000055 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230125000254 | T000027 | L009134.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000254 | T000028 | L009134.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230125000254 | T000029 | L009134.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230125000254 | T000030 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230125000254 | T000031 | L009134.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000254 | T000032 | L009134.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230125000254 | T000033 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230125000254 | T000034 | L009134.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000254 | T000035 | L009134.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000254 | T000036 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230125000254 | T000037 | L009134.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000254 | T000038 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230125000254 | T000039 | L009134.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000028, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230125000254 | T000040 | L009134.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000254 | T000041 | L009134.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000254 | T000042 | L009134.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000254 | T000043 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230125000254 | T000044 | L009134.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230125000271 | T000037 | L009128.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000271 | T000038 | L009128.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230125000271 | T000039 | L009128.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230125000271 | T000040 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230125000271 | T000041 | L009128.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000271 | T000042 | L009128.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230125000271 | T000043 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230125000271 | T000044 | L009128.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000271 | T000045 | L009128.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000271 | T000046 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230125000271 | T000047 | L009128.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000271 | T000048 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230125000271 | T000049 | L009128.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000038, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230125000271 | T000050 | L009128.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000271 | T000051 | L009128.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000271 | T000052 | L009128.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000271 | T000053 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230125000271 | T000054 | L009128.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230125000272 | T000025 | L009112.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000272 | T000026 | L009112.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230125000272 | T000027 | L009112.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230125000272 | T000028 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230125000272 | T000029 | L009112.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000272 | T000030 | L009112.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230125000272 | T000031 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230125000272 | T000032 | L009112.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000272 | T000033 | L009112.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000272 | T000034 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230125000272 | T000035 | L009112.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230125000272 | T000036 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230125000272 | T000037 | L009112.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000026, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230125000272 | T000038 | L009112.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000272 | T000039 | L009112.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230125000272 | T000040 | L009112.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000272 | T000041 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230125000272 | T000042 | L009112.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230130000331 | T000028 | L026674.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000331 | T000029 | L026674.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230130000331 | T000030 | L026674.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230130000331 | T000031 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230130000331 | T000032 | L026674.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000331 | T000033 | L026674.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230130000331 | T000034 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230130000331 | T000035 | L026674.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000331 | T000036 | L026674.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000331 | T000037 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230130000331 | T000038 | L026674.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000331 | T000039 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230130000331 | T000040 | L026674.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230130000331 | T000041 | L026674.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230130000331 | T000042 | L026674.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000331 | T000043 | L026674.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000331 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000331 | T000044 | L026674.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000331 | T000045 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230130000331 | T000046 | L026674.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230130000332 | T000028 | L026655.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000332 | T000029 | L026655.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230130000332 | T000030 | L026655.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230130000332 | T000031 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230130000332 | T000032 | L026655.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000332 | T000033 | L026655.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230130000332 | T000034 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230130000332 | T000035 | L026655.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000332 | T000036 | L026655.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000332 | T000037 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230130000332 | T000038 | L026655.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000332 | T000039 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230130000332 | T000040 | L026655.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230130000332 | T000041 | L026655.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230130000332 | T000042 | L026655.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | T000043 | L026655.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000332 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000332 | T000044 | L026655.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000332 | T000045 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230130000332 | T000046 | L026655.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230130000333 | T000028 | L026342.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000333 | T000029 | L026342.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230130000333 | T000030 | L026342.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230130000333 | T000031 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230130000333 | T000032 | L026342.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000333 | T000033 | L026342.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230130000333 | T000034 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230130000333 | T000035 | L026342.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000333 | T000036 | L026342.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000333 | T000037 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230130000333 | T000038 | L026342.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000333 | T000039 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230130000333 | T000040 | L026342.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230130000333 | T000041 | L026342.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230130000333 | T000042 | L026342.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | T000043 | L026342.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000333 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000333 | T000044 | L026342.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000333 | T000045 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230130000333 | T000046 | L026342.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230130000335 | T000026 | L026309.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000335 | T000027 | L026309.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230130000335 | T000028 | L026309.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230130000335 | T000029 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230130000335 | T000030 | L026309.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000335 | T000031 | L026309.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230130000335 | T000032 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230130000335 | T000033 | L026309.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000335 | T000034 | L026309.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000335 | T000035 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230130000335 | T000036 | L026309.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000335 | T000037 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230130000335 | T000038 | L026309.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230130000335 | T000039 | L026309.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230130000335 | T000040 | L026309.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | T000041 | L026309.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000335 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000335 | T000042 | L026309.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000335 | T000043 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230130000335 | T000044 | L026309.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230130000336 | T000028 | L026283.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000336 | T000029 | L026283.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230130000336 | T000030 | L026283.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230130000336 | T000031 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230130000336 | T000032 | L026283.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000336 | T000033 | L026283.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230130000336 | T000034 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230130000336 | T000035 | L026283.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000336 | T000036 | L026283.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000336 | T000037 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230130000336 | T000038 | L026283.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230130000336 | T000039 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230130000336 | T000040 | L026283.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230130000336 | T000041 | L026283.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230130000336 | T000042 | L026283.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | T000043 | L026283.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230130000336 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000336 | T000044 | L026283.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000336 | T000045 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230130000336 | T000046 | L026283.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000373 | T000025 | L009125.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000373 | T000026 | L009125.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000373 | T000027 | L009125.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000373 | T000028 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000373 | T000029 | L009125.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000373 | T000030 | L009125.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000373 | T000031 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000373 | T000032 | L009125.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000373 | T000033 | L009125.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000373 | T000034 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000373 | T000035 | L009125.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000373 | T000036 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000373 | T000037 | L009125.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000026, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230202000373 | T000038 | L009125.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000039 | L009125.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000373 | T000040 | L009125.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000373 | T000041 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000373 | T000042 | L009125.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000374 | T000026 | L009126.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000374 | T000027 | L009126.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000374 | T000028 | L009126.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000374 | T000029 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000374 | T000030 | L009126.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000374 | T000031 | L009126.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000374 | T000032 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000374 | T000033 | L009126.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000374 | T000034 | L009126.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000374 | T000035 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000374 | T000036 | L009126.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000374 | T000037 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000374 | T000038 | L009126.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230202000374 | T000039 | L009126.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000374 | T000040 | L009126.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000374 | T000041 | L009126.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000374 | T000042 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000374 | T000043 | L009126.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000375 | T000026 | L009113.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000375 | T000027 | L009113.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000375 | T000028 | L009113.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000375 | T000029 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000375 | T000030 | L009113.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000375 | T000031 | L009113.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000375 | T000032 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000375 | T000033 | L009113.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000375 | T000034 | L009113.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000375 | T000035 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000375 | T000036 | L009113.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000375 | T000037 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000375 | T000038 | L009113.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença
TUA20230202000375 | T000039 | L009113.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000375 | T000040 | L009113.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000375 | T000041 | L009113.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000375 | T000042 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000375 | T000043 | L009113.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000376 | T000031 | L009132.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000376 | T000032 | L009132.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000376 | T000033 | L009132.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000376 | T000034 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000376 | T000035 | L009132.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000376 | T000036 | L009132.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000376 | T000037 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000376 | T000038 | L009132.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000376 | T000039 | L009132.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000376 | T000040 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000376 | T000041 | L009132.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000376 | T000042 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000376 | T000043 | L009132.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000032, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença
TUA20230202000376 | T000044 | L009132.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000376 | T000045 | L009132.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000376 | T000046 | L009132.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000376 | T000047 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000376 | T000048 | L009132.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000377 | T000020 | L009127.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000377 | T000021 | L009127.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000377 | T000022 | L009127.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000377 | T000023 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000377 | T000024 | L009127.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000377 | T000025 | L009127.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000377 | T000026 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000377 | T000027 | L009127.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000377 | T000028 | L009127.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000377 | T000029 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000377 | T000030 | L009127.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000377 | T000031 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000377 | T000032 | L009127.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000021, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230202000377 | T000033 | L009127.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000377 | T000034 | L009127.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000377 | T000035 | L009127.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000377 | T000036 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000377 | T000037 | L009127.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230202000378 | T000026 | L009139.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000378 | T000027 | L009139.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230202000378 | T000028 | L009139.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230202000378 | T000029 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230202000378 | T000030 | L009139.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000378 | T000031 | L009139.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230202000378 | T000032 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230202000378 | T000033 | L009139.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000378 | T000034 | L009139.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000378 | T000035 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230202000378 | T000036 | L009139.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230202000378 | T000037 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230202000378 | T000038 | L009139.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230202000378 | T000039 | L009139.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000378 | T000040 | L009139.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230202000378 | T000041 | L009139.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000378 | T000042 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230202000378 | T000043 | L009139.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230208000443 | T000024 | L026778.2023.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230208000443 | T000025 | L026778.2023.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230208000443 | T000026 | L026778.2023.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230208000443 | T000027 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230208000443 | T000028 | L026778.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230208000443 | T000029 | L026778.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230208000443 | T000030 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230208000443 | T000031 | L026778.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230208000443 | T000032 | L026778.2023.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230208000443 | T000033 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230208000443 | T000034 | L026778.2023.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230208000443 | T000035 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230208000443 | T000036 | L026778.2023.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230208000443 | T000037 | L026778.2023.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230208000443 | T000038 | L026778.2023.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230208000443 | T000039 | L026778.2023.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230208000443 | T000040 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230208000443 | T000041 | L026778.2023.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230213000471 | T000024 | L004520.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000471 | T000025 | L004520.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230213000471 | T000026 | L004520.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230213000471 | T000027 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230213000471 | T000028 | L004520.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000471 | T000029 | L004520.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230213000471 | T000030 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230213000471 | T000031 | L004520.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000471 | T000032 | L004520.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000471 | T000033 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230213000471 | T000034 | L004520.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000471 | T000035 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230213000471 | T000036 | L004520.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230213000471 | T000037 | L004520.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000471 | T000038 | L004520.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000471 | T000039 | L004520.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230213000471 | T000040 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230213000471 | T000041 | L004520.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230213000497 | T000032 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000497 | T000033 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230213000497 | T000034 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230213000497 | T000035 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230213000497 | T000036 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000497 | T000037 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230213000497 | T000038 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230213000497 | T000039 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000497 | T000040 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000497 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230213000497 | T000041 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230213000497 | T000042 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230213000497 | T000043 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230213000497 | T000044 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230213000497 | T000045 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230213000497 | T000046 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000497 | T000047 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230213000497 | T000048 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230213000497 | T000049 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230213000497 | T000050 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230216000512 | T000024 | L010055.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000512 | T000025 | L010055.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230216000512 | T000026 | L010055.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230216000512 | T000027 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230216000512 | T000028 | L010055.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000512 | T000029 | L010055.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230216000512 | T000030 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230216000512 | T000031 | L010055.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000512 | T000032 | L010055.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000512 | T000033 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230216000512 | T000034 | L010055.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000512 | T000035 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230216000512 | T000036 | L010055.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230216000512 | T000037 | L010055.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230216000512 | T000038 | L010055.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230216000512 | T000039 | L010055.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230216000512 | T000040 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230216000512 | T000041 | L010055.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230216000513 | T000026 | L004518.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000513 | T000027 | L004518.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230216000513 | T000028 | L004518.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230216000513 | T000029 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230216000513 | T000030 | L004518.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000513 | T000031 | L004518.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230216000513 | T000032 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230216000513 | T000033 | L004518.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000513 | T000034 | L004518.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000513 | T000035 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230216000513 | T000036 | L004518.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230216000513 | T000037 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230216000513 | T000038 | L004518.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230216000513 | T000039 | L004518.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230216000513 | T000040 | L004518.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230216000513 | T000041 | L004518.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230216000513 | T000042 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230216000513 | T000043 | L004518.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230220000545 | T000024 | L004518.2018.RH3.V2 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230220000545 | T000025 | L004518.2018.RH3.V2 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230220000545 | T000026 | L004518.2018.RH3.V2 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230220000545 | T000027 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230220000545 | T000028 | L004518.2018.RH3.V2 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230220000545 | T000029 | L004518.2018.RH3.V2 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230220000545 | T000030 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230220000545 | T000031 | L004518.2018.RH3.V2 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230220000545 | T000032 | L004518.2018.RH3.V2 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230220000545 | T000033 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230220000545 | T000034 | L004518.2018.RH3.V2 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230220000545 | T000035 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230220000545 | T000036 | L004518.2018.RH3.V2 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230220000545 | T000037 | L004518.2018.RH3.V2 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230220000545 | T000038 | L004518.2018.RH3.V2 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230220000545 | T000039 | L004518.2018.RH3.V2 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230220000545 | T000040 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230220000545 | T000041 | L004518.2018.RH3.V2 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230228000613 | T000039 | L001772.2020.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000613 | T000040 | L001772.2020.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230228000613 | T000041 | L001772.2020.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230228000613 | T000042 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230228000613 | T000043 | L001772.2020.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000613 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230228000613 | T000044 | L001772.2020.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230228000613 | T000045 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230228000613 | T000046 | L001772.2020.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000613 | T000047 | L001772.2020.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000613 | T000048 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230228000613 | T000049 | L001772.2020.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000613 | T000050 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230228000613 | T000051 | L001772.2020.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230228000613 | T000052 | L001772.2020.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230228000613 | T000053 | L001772.2020.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000613 | T000054 | L001772.2020.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000613 | T000055 | L001772.2020.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230228000613 | T000056 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230228000613 | T000057 | L001772.2020.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230228000614 | T000049 | L007117.2022.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000614 | T000050 | L007117.2022.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230228000614 | T000051 | L007117.2022.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230228000614 | T000052 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230228000614 | T000053 | L007117.2022.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000614 | T000054 | L007117.2022.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230228000614 | T000055 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230228000614 | T000056 | L007117.2022. | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º
TUA20230228000614 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230228000614 |  | RH5A.V1 | do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000614 | T000057 | L007117.2022.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000614 | T000058 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230228000614 | T000059 | L007117.2022.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230228000614 | T000060 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230228000614 | T000061 | L007117.2022.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230228000614 | T000062 | L007117.2022.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230228000614 | T000063 | L007117.2022.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000614 | T000064 | L007117.2022.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230228000614 | T000065 | L007117.2022.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230228000614 | T000066 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230228000614 | T000067 | L007117.2022.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230328000995 | T000024 | L009129.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000995 | T000025 | L009129.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230328000995 | T000026 | L009129.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230328000995 | T000027 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230328000995 | T000028 | L009129.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000995 | T000029 | L009129.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230328000995 | T000030 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230328000995 | T000031 | L009129.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000995 | T000032 | L009129.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000995 | T000033 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230328000995 | T000034 | L009129.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000995 | T000035 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230328000995 | T000036 | L009129.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230328000995 | T000037 | L009129.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230328000995 | T000038 | L009129.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230328000995 | T000039 | L009129.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230328000995 | T000040 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230328000995 | T000041 | L009129.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230328000996 | T000026 | L009136.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000996 | T000027 | L009136.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230328000996 | T000028 | L009136.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230328000996 | T000029 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230328000996 | T000030 | L009136.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000996 | T000031 | L009136.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230328000996 | T000032 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230328000996 | T000033 | L009136.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000996 | T000034 | L009136.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000996 | T000035 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230328000996 | T000036 | L009136.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230328000996 | T000037 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230328000996 | T000038 | L009136.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230328000996 | T000039 | L009136.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230328000996 | T000040 | L009136.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230328000996 | T000041 | L009136.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230328000996 | T000042 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230328000996 | T000043 | L009136.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230421001258 | T000026 | L010060.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001258 | T000027 | L010060.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230421001258 | T000028 | L010060.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230421001258 | T000029 | L010060.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001258 | T000030 | L010060.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230421001258 | T000031 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230421001258 | T000032 | L010060.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001258 | T000033 | L010060.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001258 | T000034 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230421001258 | T000035 | L010060.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001258 | T000036 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230421001258 | T000037 | L010060.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230421001258 | T000038 | L010060.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001258 | T000039 | L010060.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001258 | T000040 | L010060.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001258 | T000041 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230421001258 | T000042 | L010060.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230421001259 | T000023 | L010061.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001259 | T000024 | L010061.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230421001259 | T000025 | L010061.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230421001259 | T000026 | L010061.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001259 | T000027 | L010061.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230421001259 | T000028 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230421001259 | T000029 | L010061.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001259 | T000030 | L010061.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001259 | T000031 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230421001259 | T000032 | L010061.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001259 | T000033 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230421001259 | T000034 | L010061.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000024, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230421001259 | T000035 | L010061.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001259 | T000036 | L010061.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001259 | T000037 | L010061.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001259 | T000038 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230421001259 | T000039 | L010061.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230421001260 | T000026 | L011919.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001260 | T000027 | L011919.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230421001260 | T000028 | L011919.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230421001260 | T000029 | L011919.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001260 | T000030 | L011919.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230421001260 | T000031 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230421001260 | T000032 | L011919.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001260 | T000033 | L011919.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001260 | T000034 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230421001260 | T000035 | L011919.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001260 | T000036 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230421001260 | T000037 | L011919.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230421001260 | T000038 | L011919.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001260 | T000039 | L011919.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001260 | T000040 | L011919.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001260 | T000041 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230421001260 | T000042 | L011919.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230421001263 | T000026 | L010047.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001263 | T000027 | L010047.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230421001263 | T000028 | L010047.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230421001263 | T000029 | L010047.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001263 | T000030 | L010047.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230421001263 | T000031 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230421001263 | T000032 | L010047.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001263 | T000033 | L010047.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001263 | T000034 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230421001263 | T000035 | L010047.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230421001263 | T000036 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230421001263 | T000037 | L010047.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230421001263 | T000038 | L010047.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001263 | T000039 | L010047.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230421001263 | T000040 | L010047.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001263 | T000041 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230421001263 | T000042 | L010047.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230423001281 | T000029 | L004998.2016.RH7.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230423001281 | T000030 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230423001281 | T000031 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230423001281 | T000032 | L004998.2016.RH7.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230423001281 | T000033 | L004998.2016.RH7.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230423001281 | T000034 | L004998.2016.RH7.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230423001281 | T000035 | L004998.2016.RH7.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230423001281 | T000036 | L004998.2016.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230423001281 | T000037 | L004998.2016.RH7.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230423001281 | T000038 | L004998.2016.RH7. | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230423001281 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230423001281 |  | V1
TUA20230423001281 | T000039 | L004998.2016.RH7.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230423001281 | T000040 | L004998.2016.RH7.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230423001281 | T000041 | L004998.2016.RH7.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230423001281 | T000042 | L004998.2016.RH7.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230423001281 | T000043 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230423001281 | T000044 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230423001281 | T000045 | L004998.2016.RH7.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230423001281 | T000046 | L004998.2016.RH7.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230423001281 | T000047 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230510001393 | T000103 | L008277.2018.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001393 | T000094 | L008277.2018.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001393 | T000095 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230510001393 | T000096 | L008277.2018.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230510001393 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230510001393 | T000097 | L008277.2018.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230510001393 | T000098 | L008277.2018.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000099 | L008277.2018.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001393 | T000100 | L008277.2018.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230510001393 | T000101 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230510001393 | T000102 | L008277.2018.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230510001393 | T000104 | L008277.2018.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230510001393 | T000105 | L008277.2018.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230510001393 | T000106 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230510001393 | T000107 | L008277.2018.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001393 | T000108 | L008277.2018.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230510001393 | T000109 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230510001393 | T000110 | L008277.2018.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001393 | T000111 | L008277.2018.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001393 | T000112 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230510001399 | T000026 | L033073.2023.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001399 | T000027 | L033073.2023.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230510001399 | T000028 | L033073.2023.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230510001399 | T000029 | L033073.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001399 | T000030 | L033073.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230510001399 | T000031 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230510001399 | T000032 | L033073.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001399 | T000033 | L033073.2023.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001399 | T000034 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230510001399 | T000035 | L033073.2023.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230510001399 | T000036 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230510001399 | T000037 | L033073.2023.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230510001399 | T000038 | L033073.2023.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000039 | L033073.2023.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230510001399 | T000040 | L033073.2023.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230510001399 | T000041 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230510001399 | T000042 | L033073.2023.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230602001636 | T000026 | L034412.2023.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001636 | T000027 | L034412.2023.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230602001636 | T000028 | L034412.2023.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230602001636 | T000029 | L034412.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001636 | T000030 | L034412.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230602001636 | T000031 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230602001636 | T000032 | L034412.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001636 | T000033 | L034412.2023.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001636 | T000034 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230602001636 | T000035 | L034412.2023.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001636 | T000036 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230602001636 | T000037 | L034412.2023.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência anual ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230602001636 | T000038 | L034412.2023.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230602001636 | T000039 | L034412.2023.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230602001636 | T000040 | L034412.2023.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230602001636 | T000041 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230602001637 | T000026 | L034331.2023.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001637 | T000027 | L034331.2023.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230602001637 | T000028 | L034331.2023.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230602001637 | T000029 | L034331.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001637 | T000030 | L034331.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230602001637 | T000031 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230602001637 | T000032 | L034331.2023.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001637 | T000033 | L034331.2023.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001637 | T000034 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230602001637 | T000035 | L034331.2023.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230602001637 | T000036 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230602001637 | T000037 | L034331.2023.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230602001637 | T000038 | L034331.2023.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230602001637 | T000039 | L034331.2023.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230602001637 | T000040 | L034331.2023.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230602001637 | T000041 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230602001637 | T000042 | L034331.2023.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230707002024 | T000033 | L034219.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230707002024 | T000034 | L034219.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230707002024 | T000035 | L034219.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230707002024 | T000036 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230707002024 | T000037 | L034219.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230707002024 | T000038 | L034219.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230707002024 | T000039 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230707002024 | T000040 | L034219.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230707002024 | T000041 | L034219.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230707002024 | T000042 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230707002024 | T000043 | L034219.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230707002024 | T000044 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230707002024 | T000045 | L034219.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230707002024 | T000046 | L034219.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230707002024 | T000047 | L034219.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000048 | L034219.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230707002024 | T000049 | L034219.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230707002024 | T000050 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230707002024 | T000051 | L034219.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230717002123 | T000024 | L010057.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002123 | T000025 | L010057.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230717002123 | T000026 | L010057.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230717002123 | T000027 | L010057.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002123 | T000028 | L010057.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230717002123 | T000029 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230717002123 | T000030 | L010057.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002123 | T000031 | L010057.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002123 | T000032 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230717002123 | T000033 | L010057.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002123 | T000034 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230717002123 | T000035 | L010057.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência anual ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230717002123 | T000036 | L010057.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000037 | L010057.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002123 | T000038 | L010057.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230717002123 | T000039 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230717002123 | T000040 | L010057.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230717002153 | T000024 | L037792.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002153 | T000025 | L037792.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230717002153 | T000026 | L037792.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230717002153 | T000027 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230717002153 | T000028 | L037792.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002153 | T000029 | L037792.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230717002153 | T000030 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230717002153 | T000031 | L037792.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002153 | T000032 | L037792.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002153 | T000033 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230717002153 | T000034 | L037792.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230717002153 | T000035 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230717002153 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de
TUA20230717002153 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230717002153 | T000036 | L037792.2023.RH5A.V1 | execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230717002153 | T000037 | L037792.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230717002153 | T000038 | L037792.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000039 | L037792.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230717002153 | T000040 | L037792.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230717002153 | T000041 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230717002153 | T000042 | L037792.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230801002309 | T000027 | L034885.2023.RH4A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230801002309 | T000028 | L034885.2023.RH4A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230801002309 | T000029 | L034885.2023.RH4A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230801002309 | T000030 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230801002309 | T000031 | L034885.2023.RH4A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230801002309 | T000032 | L034885.2023.RH4A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230801002309 | T000033 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230801002309 | T000034 | L034885.2023.RH4A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230801002309 | T000035 | L034885.2023.RH4A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230801002309 | T000036 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230801002309 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230801002309 | T000037 | L034885.2023.RH4A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230801002309 | T000038 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230801002309 | T000039 | L034885.2023.RH4A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230801002309 | T000040 | L034885.2023.RH4A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230801002309 | T000041 | L034885.2023.RH4A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | T000042 | L034885.2023.RH4A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230801002309 | T000043 | L034885.2023.RH4A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230801002309 | T000044 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230801002309 | T000045 | L034885.2023.RH4A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230808002363 | T000030 | L037599.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230808002363 | T000031 | L037599.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20230808002363 | T000032 | L037599.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230808002363 | T000033 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20230808002363 | T000034 | L037599.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230808002363 | T000035 | L037599.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230808002363 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230808002363 | T000036 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230808002363 | T000037 | L037599.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230808002363 | T000038 | L037599.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230808002363 | T000039 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230808002363 | T000040 | L037599.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230808002363 | T000041 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230808002363 | T000042 | L037599.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230808002363 | T000043 | L037599.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20230808002363 | T000044 | L037599.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000045 | L037599.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230808002363 | T000046 | L037599.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230808002363 | T000047 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230808002363 | T000048 | L037599.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230816002415 | T000026 | L010038.2018.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230816002415 | T000027 | L010038.2018.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230816002415 | T000028 | L010038.2018.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230816002415 | T000029 | L010038.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230816002415 | T000030 | L010038.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230816002415 | T000031 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230816002415 | T000032 | L010038.2018.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230816002415 | T000033 | L010038.2018.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230816002415 | T000034 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230816002415 | T000035 | L010038.2018.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230816002415 | T000036 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230816002415 | T000037 | L010038.2018.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230816002415 | T000038 | L010038.2018.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000039 | L010038.2018.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230816002415 | T000040 | L010038.2018.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230816002415 | T000041 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230816002415 | T000042 | L010038.2018.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230824002503 | T000026 | L000819.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230824002503 | T000027 | L000819.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230824002503 | T000028 | L000819.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230824002503 | T000029 | L000819.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230824002503 | T000030 | L000819.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230824002503 | T000031 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230824002503 | T000032 | L000819.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230824002503 | T000033 | L000819.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230824002503 | T000034 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230824002503 | T000035 | L000819.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230824002503 | T000036 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230824002503 | T000037 | L000819.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230824002503 | T000038 | L000819.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230824002503 | T000039 | L000819.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230824002503 | T000040 | L000819.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230824002503 | T000041 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230824002503 | T000042 | L000819.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230831002551 | T000026 | L000813.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230831002551 | T000027 | L000813.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230831002551 | T000028 | L000813.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230831002551 | T000029 | L000813.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230831002551 | T000030 | L000813.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230831002551 | T000031 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230831002551 | T000032 | L000813.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230831002551 | T000033 | L000813.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230831002551 | T000034 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230831002551 | T000035 | L000813.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230831002551 | T000036 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230831002551 | T000037 | L000813.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230831002551 | T000038 | L000813.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230831002551 | T000039 | L000813.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230831002551 | T000040 | L000813.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230831002551 | T000041 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230831002551 | T000042 | L000813.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230905002577 | T000026 | L000814.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002577 | T000027 | L000814.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230905002577 | T000028 | L000814.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230905002577 | T000029 | L000814.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002577 | T000030 | L000814.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230905002577 | T000031 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230905002577 | T000032 | L000814.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002577 | T000033 | L000814.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002577 | T000034 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230905002577 | T000035 | L000814.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002577 | T000036 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230905002577 | T000037 | L000814.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230905002577 | T000038 | L000814.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002577 | T000039 | L000814.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002577 | T000040 | L000814.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002577 | T000041 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230905002577 | T000042 | L000814.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230905002578 | T000026 | L000818.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002578 | T000027 | L000818.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230905002578 | T000028 | L000818.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230905002578 | T000029 | L000818.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002578 | T000030 | L000818.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230905002578 | T000031 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230905002578 | T000032 | L000818.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002578 | T000033 | L000818.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002578 | T000034 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230905002578 | T000035 | L000818.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002578 | T000036 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230905002578 | T000037 | L000818.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230905002578 | T000038 | L000818.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002578 | T000039 | L000818.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002578 | T000040 | L000818.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002578 | T000041 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230905002578 | T000042 | L000818.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230905002579 | T000020 | L000816.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002579 | T000021 | L000816.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230905002579 | T000022 | L000816.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230905002579 | T000023 | L000816.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002579 | T000024 | L000816.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230905002579 | T000025 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230905002579 | T000026 | L000816.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002579 | T000027 | L000816.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002579 | T000028 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230905002579 | T000029 | L000816.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230905002579 | T000030 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230905002579 | T000031 | L000816.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000021, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230905002579 | T000032 | L000816.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002579 | T000033 | L000816.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230905002579 | T000034 | L000816.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002579 | T000035 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230905002579 | T000036 | L000816.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230912002642 | T000026 | L000805.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002642 | T000027 | L000805.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230912002642 | T000028 | L000805.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230912002642 | T000029 | L000805.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002642 | T000030 | L000805.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230912002642 | T000031 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230912002642 | T000032 | L000805.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002642 | T000033 | L000805.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002642 | T000034 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230912002642 | T000035 | L000805.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002642 | T000036 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230912002642 | T000037 | L000805.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230912002642 | T000038 | L000805.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230912002642 | T000039 | L000805.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230912002642 | T000040 | L000805.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230912002642 | T000041 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230912002642 | T000042 | L000805.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230912002643 | T000026 | L000810.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002643 | T000027 | L000810.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230912002643 | T000028 | L000810.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230912002643 | T000029 | L000810.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002643 | T000030 | L000810.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230912002643 | T000031 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230912002643 | T000032 | L000810.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002643 | T000033 | L000810.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002643 | T000034 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230912002643 | T000035 | L000810.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230912002643 | T000036 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230912002643 | T000037 | L000810.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230912002643 | T000038 | L000810.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230912002643 | T000039 | L000810.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230912002643 | T000040 | L000810.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230912002643 | T000041 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230912002643 | T000042 | L000810.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230915002702 | T000026 | L000820.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230915002702 | T000027 | L000820.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230915002702 | T000028 | L000820.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230915002702 | T000029 | L000820.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230915002702 | T000030 | L000820.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230915002702 | T000031 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230915002702 | T000032 | L000820.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230915002702 | T000033 | L000820.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230915002702 | T000034 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230915002702 | T000035 | L000820.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230915002702 | T000036 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230915002702 | T000037 | L000820.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230915002702 | T000038 | L000820.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230915002702 | T000039 | L000820.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230915002702 | T000040 | L000820.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230915002702 | T000041 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230915002702 | T000042 | L000820.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20230918002712 | T000026 | L000815.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230918002712 | T000027 | L000815.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20230918002712 | T000028 | L000815.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20230918002712 | T000029 | L000815.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230918002712 | T000030 | L000815.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20230918002712 | T000031 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20230918002712 | T000032 | L000815.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230918002712 | T000033 | L000815.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230918002712 | T000034 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20230918002712 | T000035 | L000815.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20230918002712 | T000036 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20230918002712 | T000037 | L000815.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20230918002712 | T000038 | L000815.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230918002712 | T000039 | L000815.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20230918002712 | T000040 | L000815.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20230918002712 | T000041 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20230918002712 | T000042 | L000815.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231010002912 | T000026 | L001021.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002912 | T000027 | L001021.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231010002912 | T000028 | L001021.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231010002912 | T000029 | L001021.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002912 | T000030 | L001021.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231010002912 | T000031 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231010002912 | T000032 | L001021.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002912 | T000033 | L001021.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002912 | T000034 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231010002912 | T000035 | L001021.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002912 | T000036 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231010002912 | T000037 | L001021.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231010002912 | T000038 | L001021.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231010002912 | T000039 | L001021.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231010002912 | T000040 | L001021.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231010002912 | T000041 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231010002912 | T000042 | L001021.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231010002913 | T000026 | L000817.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002913 | T000027 | L000817.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231010002913 | T000028 | L000817.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231010002913 | T000029 | L000817.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002913 | T000030 | L000817.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231010002913 | T000031 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231010002913 | T000032 | L000817.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002913 | T000033 | L000817.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002913 | T000034 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231010002913 | T000035 | L000817.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231010002913 | T000036 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231010002913 | T000037 | L000817.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231010002913 | T000038 | L000817.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231010002913 | T000039 | L000817.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231010002913 | T000040 | L000817.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231010002913 | T000041 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231010002913 | T000042 | L000817.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231012002959 | T000026 | L001020.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231012002959 | T000027 | L001020.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231012002959 | T000028 | L001020.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231012002959 | T000029 | L001020.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231012002959 | T000030 | L001020.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231012002959 | T000031 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231012002959 | T000032 | L001020.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231012002959 | T000033 | L001020.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231012002959 | T000034 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231012002959 | T000035 | L001020.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231012002959 | T000036 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231012002959 | T000037 | L001020.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231012002959 | T000038 | L001020.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231012002959 | T000039 | L001020.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231012002959 | T000040 | L001020.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231012002959 | T000041 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231012002959 | T000042 | L001020.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231018003040 | T000031 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231018003040 | T000032 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20231018003040 | T000033 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231018003040 | T000034 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20231018003040 | T000035 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231018003040 | T000036 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231018003040 | T000037 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231018003040 | T000038 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231018003040 | T000039 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231018003040 | T000040 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231018003040 | T000041 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231018003040 | T000042 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231018003040 | T000043 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231018003040 | T000044 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20231018003040 | T000045 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000046 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231018003040 | T000047 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231018003040 | T000048 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231018003040 | T000049 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231109003280 | T000026 | L005585.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231109003280 | T000027 | L005585.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231109003280 | T000028 | L005585.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231109003280 | T000029 | L005585.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231109003280 | T000030 | L005585.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231109003280 | T000031 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231109003280 | T000032 | L005585.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231109003280 | T000033 | L005585.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231109003280 | T000034 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231109003280 | T000035 | L005585.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231109003280 | T000036 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231109003280 | T000037 | L005585.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231109003280 | T000038 | L005585.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000039 | L005585.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231109003280 | T000040 | L005585.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231109003280 | T000041 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231109003280 | T000042 | L005585.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231128003520 | T000026 | L007490.2019.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003520 | T000027 | L007490.2019.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231128003520 | T000028 | L007490.2019.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231128003520 | T000029 | L007490.2019.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003520 | T000030 | L007490.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231128003520 | T000031 | L007490.2019.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231128003520 | T000032 | L007490.2019.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003520 | T000033 | L007490.2019.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003520 | T000034 | L007490.2019.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231128003520 | T000035 | L007490.2019.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003520 | T000036 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231128003520 | T000037 | L007490.2019.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231128003520 | T000038 | L007490.2019.RH3 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20231128003520 | T000039 | L007490.2019.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231128003520 | T000040 | L007490.2019.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231128003520 | T000041 | L007490.2019.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231128003520 | T000042 | L007490.2019.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231128003520 | T000043 | L007490.2019.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231128003521 | T000026 | L007487.2019.RH3 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003521 | T000027 | L007487.2019.RH3 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231128003521 | T000028 | L007487.2019.RH3 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231128003521 | T000029 | L007487.2019.RH3 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003521 | T000030 | L007487.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231128003521 | T000031 | L007487.2019.RH3 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231128003521 | T000032 | L007487.2019.RH3 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003521 | T000033 | L007487.2019.RH3 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003521 | T000034 | L007487.2019.RH3 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231128003521 | T000035 | L007487.2019.RH3 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231128003521 | T000036 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231128003521 | T000037 | L007487.2019.RH3 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231128003521 | T000038 | L007487.2019.RH3 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231128003521 | T000039 | L007487.2019.RH3 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231128003521 | T000040 | L007487.2019.RH3 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231128003521 | T000041 | L007487.2019.RH3 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231128003521 | T000042 | L007487.2019.RH3 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231205003587 | T000024 | L007491.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231205003587 | T000025 | L007491.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231205003587 | T000026 | L007491.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231205003587 | T000027 | L007491.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231205003587 | T000028 | L007491.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231205003587 | T000029 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231205003587 | T000030 | L007491.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231205003587 | T000031 | L007491.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231205003587 | T000032 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231205003587 | T000033 | L007491.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231205003587 | T000034 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231205003587 | T000035 | L007491.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000025, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231205003587 | T000036 | L007491.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231205003587 | T000037 | L007491.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231205003587 | T000038 | L007491.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231205003587 | T000039 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231205003587 | T000040 | L007491.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231206003600 | T000028 | L007489.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003600 | T000029 | L007489.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231206003600 | T000030 | L007489.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231206003600 | T000031 | L007489.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003600 | T000032 | L007489.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231206003600 | T000033 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231206003600 | T000034 | L007489.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003600 | T000035 | L007489.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003600 | T000036 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231206003600 | T000037 | L007489.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003600 | T000038 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231206003600 | T000039 | L007489.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000029, não seja reportado com a frequência anual ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231206003600 | T000040 | L007489.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231206003600 | T000041 | L007489.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231206003600 | T000042 | L007489.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231206003600 | T000043 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231206003600 | T000044 | L007489.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231206003602 | T000026 | L007488.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003602 | T000027 | L007488.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231206003602 | T000028 | L007488.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231206003602 | T000029 | L007488.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003602 | T000030 | L007488.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231206003602 | T000031 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231206003602 | T000032 | L007488.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003602 | T000033 | L007488.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003602 | T000034 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231206003602 | T000035 | L007488.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231206003602 | T000036 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231206003602 | T000037 | L007488.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231206003602 | T000039 | L007488.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231206003602 | T000040 | L007488.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231206003602 | T000041 | L007488.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231206003602 | T000042 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231206003602 | T000043 | L007488.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231211003636 | T000026 | L005712.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231211003636 | T000027 | L005712.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231211003636 | T000028 | L005712.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231211003636 | T000029 | L005712.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231211003636 | T000030 | L005712.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231211003636 | T000031 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231211003636 | T000032 | L005712.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231211003636 | T000033 | L005712.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231211003636 | T000034 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231211003636 | T000035 | L005712.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231211003636 | T000036 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231211003636 | T000037 | L005712.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231211003636 | T000038 | L005712.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231211003636 | T000039 | L005712.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231211003636 | T000040 | L005712.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231211003636 | T000041 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231211003636 | T000042 | L005712.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231212003641 | T000024 | L047135.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231212003641 | T000025 | L047135.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20231212003641 | T000026 | L047135.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231212003641 | T000027 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20231212003641 | T000028 | L047135.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231212003641 | T000029 | L047135.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231212003641 | T000030 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231212003641 | T000031 | L047135.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231212003641 | T000032 | L047135.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231212003641 | T000033 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231212003641 | T000034 | L047135.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231212003641 | T000035 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20231212003641 | T000036 | L047135.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231212003641 | T000037 | L047135.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20231212003641 | T000038 | L047135.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000039 | L047135.2023. | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
TUA20231212003641 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231212003641 |  | RH5A.V1 | de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231212003641 | T000040 | L047135.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231212003641 | T000041 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231212003641 | T000042 | L047135.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20231228003808 | T000026 | L007492.2019.RH3.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231228003808 | T000027 | L007492.2019.RH3.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16.
TUA20231228003808 | T000028 | L007492.2019.RH3.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20231228003808 | T000029 | L007492.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231228003808 | T000030 | L007492.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20231228003808 | T000031 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20231228003808 | T000032 | L007492.2019.RH3.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231228003808 | T000033 | L007492.2019.RH3.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231228003808 | T000034 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20231228003808 | T000035 | L007492.2019.RH3.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20231228003808 | T000036 | L007492.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000027, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231228003808 | T000037 | L007492.2019.RH3.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20231228003808 | T000038 | L007492.2019.RH3.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000039 | L007492.2019.RH3.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20231228003808 | T000040 | L007492.2019.RH3.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20231228003808 | T000041 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20231228003808 | T000042 | L007492.2019.RH3.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240131000275 | T000033 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000275 | T000034 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240131000275 | T000035 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240131000275 | T000036 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240131000275 | T000037 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000275 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área,
TUA20240131000275 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240131000275 | T000038 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240131000275 | T000039 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240131000275 | T000040 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000275 | T000041 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000275 | T000042 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240131000275 | T000043 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000275 | T000044 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240131000275 | T000045 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240131000275 | T000046 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240131000275 | T000047 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000048 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000275 | T000049 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240131000275 | T000050 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240131000275 | T000051 | L015762.2013.RH5-T1.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240131000276 | T000029 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000276 | T000030 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240131000276 | T000031 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240131000276 | T000032 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240131000276 | T000033 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000276 | T000034 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240131000276 | T000035 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240131000276 | T000036 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000276 | T000037 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000276 | T000038 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240131000276 | T000039 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240131000276 | T000040 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240131000276 | T000041 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240131000276 | T000042 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240131000276 | T000043 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97
TUA20240131000276 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240131000276 | T000044 | L010891.2013.RH5-T1.V1 |  | /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240131000276 | T000045 | L010891.2013.RH5-T1.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240131000276 | T000046 | L010891.2013.RH5-T1.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240131000276 | T000047 | L010891.2013.RH5-T1.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240216000439 | T000027 | L047225.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000439 | T000028 | L047225.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240216000439 | T000029 | L047225.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240216000439 | T000030 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240216000439 | T000031 | L047225.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000439 | T000032 | L047225.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240216000439 | T000033 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240216000439 | T000034 | L047225.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000439 | T000035 | L047225.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000439 | T000036 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240216000439 | T000037 | L047225.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000439 | T000038 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240216000439 | T000039 | L047225.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240216000439 | T000040 | L047225.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240216000439 | T000041 | L047225.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000042 | L047225.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000439 | T000043 | L047225.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240216000439 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente
TUA20240216000439 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240216000439 | T000044 | L047225.2023.RH5A.V1 |  | exigíveis.
TUA20240216000439 | T000045 | L047225.2023.RH5A.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240216000440 | T000030 | L008275.2018.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000440 | T000031 | L008275.2018.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240216000440 | T000032 | L008275.2018.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240216000440 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240216000440 | T000033 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240216000440 | T000034 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000440 | T000035 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240216000440 | T000036 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240216000440 | T000037 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000440 | T000038 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000440 | T000039 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240216000440 | T000040 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000440 | T000041 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240216000440 | T000042 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240216000440 | T000043 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240216000440 | T000044 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000045 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000440 | T000046 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240216000440 | T000047 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240216000440 | T000048 | L008275.2018.RH5A.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240216000462 | T000024 | L006005.2021.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000462 | T000025 | L006005.2021.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240216000462 | T000026 | L006005.2021.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240216000462 | T000028 | L006005.2021.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000462 | T000029 | L006005.2021.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240216000462 | T000030 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240216000462 | T000031 | L006005.2021.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000462 | T000032 | L006005.2021.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000462 | T000033 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240216000462 | T000034 | L006005.2021.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240216000462 | T000035 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240216000462 | T000036 | L006005.2021.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240216000462 | T000037 | L006005.2021.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo
TUA20240216000462 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240216000462 |  |  |  | utilizador.
TUA20240216000462 | T000038 | L006005.2021.RH5A.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000039 | L006005.2021.RH5A.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240216000462 | T000040 | L006005.2021.RH5A.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240216000462 | T000041 | L006005.2021.RH5A.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240216000462 | T000042 | L006005.2021.RH5A.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240223000530 | T000077 | L031504.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240223000530 | T000078 | L031504.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240223000530 | T000079 | L031504.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240223000530 | T000080 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240223000530 | T000081 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240223000530 | T000082 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240223000530 | T000083 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240223000530 | T000084 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240223000530 | T000085 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240223000530 | T000086 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240223000530 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240223000530 | T000087 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240223000530 | T000088 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240223000530 | T000089 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240223000530 | T000090 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240223000530 | T000091 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000092 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240223000530 | T000093 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240223000530 | T000094 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240223000530 | T000095 | L031504.2023.RH5A.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240229000598 | T000036 | L047273.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240229000598 | T000037 | L047273.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240229000598 | T000038 | L047273.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240229000598 | T000039 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240229000598 | T000040 | L047273.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240229000598 | T000041 | L047273.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240229000598 | T000042 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240229000598 | T000043 | L047273.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240229000598 | Código | Código TURH |  | Condição
TUA20240229000598 | T000044 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240229000598 | T000045 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240229000598 | T000046 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240229000598 | T000047 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240229000598 | T000048 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240229000598 | T000049 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240229000598 | T000050 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000051 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240229000598 | T000052 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240229000598 | T000053 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240229000598 | T000054 | L047273.2023.RH5A.V1 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240901002617 | T000026 | L060851.2024.RH7.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240901002617 | T000027 | L060851.2024.RH7.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20240901002617 | T000028 | L060851.2024.RH7.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20240901002617 | T000029 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20240901002617 | T000030 | L060851.2024.RH7.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240901002617 | T000031 | L060851.2024.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20240901002617 | T000032 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20240901002617 | T000033 | L060851.2024.RH7.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240901002617 | T000034 | L060851.2024.RH7.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240901002617 | T000035 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20240901002617 | T000036 | L060851.2024.RH7.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20240901002617 | T000037 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20240901002617 | T000038 | L060851.2024.RH7.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20240901002617 | T000039 | L060851.2024.RH7.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20240901002617 | T000040 | L060851.2024.RH7.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000041 | L060851.2024.RH7.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20240901002617 | T000042 | L060851.2024.RH7.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20240901002617 | T000043 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20240901002617 | T000044 | L060851.2024.RH7.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20241030003256 | T000039 | L064067.2024.RH7.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20241030003256 | T000040 | L064067.2024.RH7.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
TUA20241030003256 | T000041 | L064067.2024.RH7.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
TUA20241030003256 | T000042 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
TUA20241030003256 | T000043 | L064067.2024.RH7.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20241030003256 | T000044 | L064067.2024.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
TUA20241030003256 | T000045 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
TUA20241030003256 | T000046 | L064067.2024.RH7.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20241030003256 | T000047 | L064067.2024.RH7.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20241030003256 | T000048 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
TUA20241030003256 | T000049 | L064067.2024.RH7.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
TUA20241030003256 | T000050 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
TUA20241030003256 | T000051 | L064067.2024.RH7.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
TUA20241030003256 | T000052 | L064067.2024.RH7.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
TUA20241030003256 | T000053 | L064067.2024.RH7.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20241030003256 | T000054 | L064067.2024.RH7.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20241030003256 | T000055 | L064067.2024.RH7.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
TUA20241030003256 | T000056 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
TUA20241030003256 | T000057 | L064067.2024.RH7.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20260202000317 | T000021 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000058 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000059 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar, definido no presente título. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000060 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000061 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000062 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000063 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000064 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000071 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000065 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000066 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000067 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20230530001578 | T000068 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000069 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000070 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000072 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000073 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000074 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000075 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000076 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000028 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000029 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000030 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000031 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000032 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000033 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000034 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000035 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000036 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000037 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000038 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000039 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000040 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000041 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000042 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, |  | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240105000038 |  |  |  | nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240110000102 | T000025 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000026 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000027 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000028 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000029 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000030 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000031 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000032 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000033 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000034 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000035 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000036 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000037 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000038 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000039 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000040 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000041 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, |  | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240110000102 |  |  |  | nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
TUA20240123000210 | T000025 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000026 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000027 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 |  |  | /2007, de 31 de maio.
TUA20240123000210 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área,
TUA20240123000210 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240123000210 | T000028 |  |  | construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000029 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000030 |  |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000031 |  |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000032 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000033 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000034 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000035 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000036 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000037 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000038 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000039 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000029 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000030 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000031 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000032 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000033 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000034 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000035 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000036 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000037 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000038 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000039 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000040 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000041 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000042 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000043 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000027 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000028 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000029 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000030 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000031 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000032 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000033 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000034 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000035 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000036 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000037 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000038 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000039 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000040 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000027 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000028 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000029 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000030 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000031 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000032 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000033 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000034 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000035 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000036 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000037 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000038 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000039 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000040 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000027 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000028 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000029 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000030 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000031 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000032 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000033 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000034 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000035 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000036 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000037 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000038 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000039 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000040 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000030 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000031 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000032 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000033 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000034 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000035 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000036 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000037 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000038 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000039 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000040 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000041 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000042 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000043 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000044 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000027 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000028 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000039 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000029 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000030 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000031 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000032 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000033 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000034 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do
TUA20240521001568 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001568 | T000035 |  |  | Estado, se aplicável. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000036 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000037 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000038 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000040 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000041 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000042 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000043 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000044 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000027 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000028 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000039 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000029 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000030 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000031 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000032 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000033 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000034 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do
TUA20240521001569 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001569 | T000035 |  |  | Estado, se aplicável. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000036 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000037 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000038 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000040 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000041 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000042 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000043 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000044 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000026 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000027 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000028 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000039 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000029 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000030 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000031 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000032 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000033 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000034 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000035 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000036 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000037 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000038 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de
TUA20240521001573 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001573 | T000040 |  |  | Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000041 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000042 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000043 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000044 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000027 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000028 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000029 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000040 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000030 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000031 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000032 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000033 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000034 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000035 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000036 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000037 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | CódigoCódigo UtilizaçãoCondição
TUA20240521001575 | T000038 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000039 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000041 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000042 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000043 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000044 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000045 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000027 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000028 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000029 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000040 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000030 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000031 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000032 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000033 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000034 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000035 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000036 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000037 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001577 | T000038 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000039 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000041 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000042 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000043 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000044 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000045 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000029 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000030 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000031 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000042 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000032 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000033 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000034 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações
TUA20240522001588 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240522001588 | T000035 |  |  | que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000036 |  |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000037 |  |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000038 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000039 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000040 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000041 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000043 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000044 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000045 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000046 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000047 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000037 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000038 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000039 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000040 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000041 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000042 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000043 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000044 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000045 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000046 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000047 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000048 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000049 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000050 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000051 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000052 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000053 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000054 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000055 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000040 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000041 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000042 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000043 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000044 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000045 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000046 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000053 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000047 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000048 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000049 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000050 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não
TUA20240719002219 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240719002219 | T000051 |  |  | com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000052 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000054 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000055 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000056 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000057 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000058 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000031 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000032 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000033 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000034 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000035 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000036 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000037 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000044 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000038 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000039 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000040 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000041 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não
TUA20240719002220 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240719002220 | T000042 |  |  | com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000043 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000045 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000046 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000047 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000048 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000049 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000023 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000024 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000025 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000026 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000027 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000028 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000029 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000030 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000031 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000032 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000033 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000034 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000035 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000036 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000037 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000023 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000024 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000025 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000026 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000027 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000028 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000029 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000030 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000031 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000032 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000033 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000034 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000035 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000036 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000037 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000025 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000026 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000027 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000028 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000029 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000030 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000031 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000032 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000033 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000034 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000035 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000036 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000037 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000038 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000039 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000027 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000028 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000029 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000030 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000031 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000032 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000033 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000040 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000034 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000035 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000036 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000037 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000038 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240808002408 | T000039 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000041 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000042 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000043 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000044 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000045 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000029 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000030 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000031 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000032 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000033 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000034 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000035 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000042 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000036 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000037 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000038 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000039 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000040 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000041 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000043 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20240904002654 | T000044 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000045 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000046 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000047 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000024 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000025 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Programa de autocontrolo a implementar. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000026 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000027 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000028 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000029 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000030 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000031 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000032 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000033 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000034 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000035 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo,, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000036 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000037 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000038 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000039 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000040 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000041 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000028 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000029 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Programa de autocontrolo a implementar. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000030 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000031 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000032 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000033 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000034 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000035 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000036 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000037 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000038 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000039 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000040 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000041 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000042 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 |  | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20241003002946 |  |  |  | /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
TUA20241003002946 | T000043 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000044 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000045 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000024 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000025 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000026 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000027 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000028 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000029 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000030 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000031 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000032 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000033 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000034 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000035 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000036 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000037 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000038 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000052 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000053 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000054 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000055 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000056 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000057 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000058 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000065 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000059 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000060 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | CódigoCódigo UtilizaçãoCondição
TUA20241022003142 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20241022003142 | T000061 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000062 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000063 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000064 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000066 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000067 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000068 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000069 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000070 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000061 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000062 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000063 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000064 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000065 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000066 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000067 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000074 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000068 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000069 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000070 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000071 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000072 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000073 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000075 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000076 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000077 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000078 |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000079 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000038 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20241122003495 | T000039 |  |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000040 |  |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000041 |  |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000042 |  |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000043 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000044 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000051 |  |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000045 |  |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000046 |  |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000047 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000048 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000049 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000050 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000052 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000053 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000054 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000055 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000056 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000054 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000055 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000056 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000057 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20241210003651 | T000058 |  |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000059 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000060 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000067 |  |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000061 |  |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000062 |  |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000063 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000064 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000065 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000066 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000068 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000069 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000070 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000071 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000072 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000029 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000030 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000031 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000032 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000033 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000034 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000035 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000036 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000037 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000038 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000039 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000040 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000041 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000042 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | CódigoCódigo UtilizaçãoCondição
TUA20250226000655 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20250226000655 | T000043 |  |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000044 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000045 |  |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000046 |  |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000047 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000054 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000055 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000056 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000057 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20250317000834 | T000058 |  |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000059 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000060 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000067 |  |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000061 |  |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000062 |  |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000063 |  |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000064 |  |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000065 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000066 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000068 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000069 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000070 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000071 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000072 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000093 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000094 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000096 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000097 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000098 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000099 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000095 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000100 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000101 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000102 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000103 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000104 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000105 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000106 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo |  | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20250416001449 |  |  |  | utilizador.
TUA20250416001449 | T000107 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000108 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000109 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000110 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000111 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000046 |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000047 |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000048 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000049 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000050 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000051 |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000052 |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000053 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000054 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000055 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000056 |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000057 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000058 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000059 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000060 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes |  | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20250602001876 |  |  |  | do seu termo.
TUA20250602001876 | T000061 |  |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000062 |  |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000063 |  |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000064 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000043 |  | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000044 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000045 |  | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000046 |  | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000047 |  | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000048 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000049 |  | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000056 |  | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000050 |  | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000051 |  | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000052 |  | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000053 |  | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. |  | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 |  |  | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como
TUA20250722002408 | Código |  |  | Condição | Código Utilização
TUA20250722002408 | T000054 |  |  | outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000055 |  |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000057 |  |  | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000058 |  |  | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000059 |  |  | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000060 |  |  | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000061 |  |  | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável. | L017803.2020.RH4A.V1

## Condicoes Especificas (3.20)
Nº TUA | Código | Código TURH | Condição | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000047 | L006681.2022.RH5A | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20220411000574 | T000048 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220411000574 | T000049 | L006681.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220411000574 | T000050 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220411000574 | T000051 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220411000574 | T000052 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220411000574 | T000053 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220411000574 | T000054 | L006681.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220411000574 | T000055 | L006681.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220411000574 | T000056 | L006681.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220411000574 | T000057 | L006681.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220411000574 | T000058 | L006681.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220411000574 | T000059 | L006681.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220411000574 | T000060 | L006681.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220411000574 | T000061 | L006681.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220411000574 | T000062 | L006681.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220411000574 | T000063 | L006681.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220411000574 | T000064 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220411000574 | T000065 | L006681.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220420000646 | T000047 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220420000646 | T000048 | L006976.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220420000646 | T000049 | L006976.2022. | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a
TUA20220420000646 |  | RH5A | legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220420000646 | T000050 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220420000646 | T000051 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220420000646 | T000052 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220420000646 | T000053 | L006976.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220420000646 | T000054 | L006976.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220420000646 | T000055 | L006976.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220420000646 | T000056 | L006976.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220420000646 | T000057 | L006976.2022.RH5A | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220420000646 | T000058 | L006976.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220420000646 | T000059 | L006976.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220420000646 | T000060 | L006976.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220420000646 | T000061 | L006976.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220420000646 | T000062 | L006976.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220420000646 | T000063 | L006976.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220420000646 | T000064 | L006976.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220420000646 | T000065 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220420000646 | T000066 | L006976.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220511000842 | T000056 | L008397.2022.RH5A | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20220511000842 | T000057 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220511000842 | T000058 | L008397.2022.RH5A | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20220511000842 | T000059 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20220511000842 | T000060 | L008397.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220511000842 | T000061 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220511000842 | T000062 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220511000842 | T000063 | L008397.2022.RH5A | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20220511000842 | T000064 | L008397.2022. | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
TUA20220511000842 |  | RH5A | Competentes.
TUA20220511000842 | T000065 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220511000842 | T000066 | L008397.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000842 | T000067 | L008397.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220511000842 | T000068 | L008397.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220511000842 | T000069 | L008397.2022.RH5A | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220511000842 | T000070 | L008397.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220511000842 | T000071 | L008397.2022.RH5A | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20220511000842 | T000072 | L008397.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220511000842 | T000073 | L008397.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220511000842 | T000074 | L008397.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220511000842 | T000075 | L008397.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220511000842 | T000076 | L008397.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220511000842 | T000077 | L008397.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220511000842 | T000078 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220511000842 | T000079 | L008397.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220511000844 | T000046 | L007123.2022.RH5A | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20220511000844 | T000047 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220511000844 | T000048 | L007123.2022.RH5A | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20220511000844 | T000049 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20220511000844 | T000050 | L007123.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220511000844 | T000051 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220511000844 | T000052 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220511000844 | T000053 | L007123.2022.RH5A | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20220511000844 | T000054 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220511000844 | T000055 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220511000844 | T000056 | L007123.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000844 | T000057 | L007123.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220511000844 | T000058 | L007123.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220511000844 | T000059 | L007123.2022.RH5A | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220511000844 | T000060 | L007123.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220511000844 |  |  | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados
TUA20220511000844 | T000061 | L007123.2022.RH5A | todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20220511000844 | T000062 | L007123.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220511000844 | T000063 | L007123.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220511000844 | T000064 | L007123.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220511000844 | T000065 | L007123.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220511000844 | T000066 | L007123.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220511000844 | T000067 | L007123.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220511000844 | T000068 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220511000844 | T000069 | L007123.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220511000845 | T000047 | L006972.2022.RH5A | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20220511000845 | T000048 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220511000845 | T000049 | L006972.2022.RH5A | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20220511000845 | T000050 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20220511000845 | T000051 | L006972.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220511000845 | T000052 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220511000845 | T000053 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220511000845 | T000054 | L006972.2022.RH5A | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20220511000845 | T000055 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220511000845 | T000056 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220511000845 | T000057 | L006972.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220511000845 | T000058 | L006972.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220511000845 | T000059 | L006972.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220511000845 | T000060 | L006972.2022.RH5A | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220511000845 | T000061 | L006972.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220511000845 | T000062 | L006972.2022.RH5A | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20220511000845 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal.
TUA20220511000845 | T000063 | L006972.2022.RH5A | Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220511000845 | T000064 | L006972.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220511000845 | T000065 | L006972.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220511000845 | T000066 | L006972.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220511000845 | T000067 | L006972.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220511000845 | T000068 | L006972.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220511000845 | T000069 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220511000845 | T000070 | L006972.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220718001522 | T000051 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220718001522 | T000052 | L012980.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220718001522 | T000053 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220718001522 | T000054 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220718001522 | T000055 | L012980.2022. | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
TUA20220718001522 |  | RH5A | Competentes.
TUA20220718001522 | T000056 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220718001522 | T000057 | L012980.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220718001522 | T000058 | L012980.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220718001522 | T000059 | L012980.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220718001522 | T000060 | L012980.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220718001522 | T000061 | L012980.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220718001522 | T000062 | L012980.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220718001522 | T000063 | L012980.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220718001522 | T000064 | L012980.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220718001522 | T000065 | L012980.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220718001522 | T000066 | L012980.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220718001522 | T000067 | L012980.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220718001522 | T000068 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220718001522 | T000069 | L012980.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220720001537 | T000062 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220720001537 | T000063 | L013050.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220720001537 | T000064 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220720001537 | T000065 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220720001537 | T000066 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220720001537 | T000067 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220720001537 | T000068 | L013050.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220720001537 | T000069 | L013050.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220720001537 | T000070 | L013050.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220720001537 | T000071 | L013050.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220720001537 | T000072 | L013050.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220720001537 | T000073 | L013050.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220720001537 | T000074 | L013050.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220720001537 | T000075 | L013050.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220720001537 | T000076 | L013050.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220720001537 | T000077 | L013050.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220720001537 | T000078 | L013050.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220720001537 | T000079 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220720001537 | T000080 | L013050.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220720001538 | T000051 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220720001538 | T000052 | L012836.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220720001538 | T000053 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220720001538 | T000054 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220720001538 | T000055 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220720001538 | T000056 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220720001538 | T000057 | L012836.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220720001538 | T000058 | L012836.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220720001538 | T000059 | L012836.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220720001538 | T000060 | L012836.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220720001538 | CódigoCódigo TURHCondição
TUA20220720001538 | T000061 | L012836.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220720001538 | T000062 | L012836.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220720001538 | T000063 | L012836.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220720001538 | T000064 | L012836.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220720001538 | T000065 | L012836.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220720001538 | T000066 | L012836.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20220720001538 | T000067 | L012836.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220720001538 | T000068 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220720001538 | T000069 | L012836.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220919002148 | T000045 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220919002148 | T000046 | L016764.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20220919002148 | T000047 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220919002148 | T000048 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220919002148 | T000049 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220919002148 | T000050 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20220919002148 | T000051 | L016764.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220919002148 | T000052 | L016764.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20220919002148 | T000053 | L016764.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220919002148 | T000054 | L016764.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20220919002148 | T000055 | L016764.2022.RH5A | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220919002148 | T000056 | L016764.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220919002148 | T000057 | L016764.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220919002148 | T000058 | L016764.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220919002148 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou
TUA20220919002148 | T000059 | L016764.2022.RH5A | diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220919002148 | T000060 | L016764.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220919002148 | T000061 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220919002148 | T000062 | L016764.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220922002189 | T000042 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220922002189 | T000043 | L002661.2018.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20220922002189 | T000044 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220922002189 | T000045 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220922002189 | T000046 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220922002189 | T000047 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20220922002189 | T000048 | L002661.2018.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220922002189 | T000049 | L002661.2018.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000011.
TUA20220922002189 | T000050 | L002661.2018.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220922002189 | T000051 | L002661.2018.RH3 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220922002189 | T000052 | L002661.2018.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220922002189 | T000053 | L002661.2018.RH3 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20220922002189 | T000054 | L002661.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220922002189 | T000055 | L002661.2018.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220922002189 | T000056 | L002661.2018.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220922002189 | T000057 | L002661.2018.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220922002189 | T000058 | L002661.2018.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220922002189 | T000059 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220922002189 | T000060 | L002661.2018.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220922002190 | T000043 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220922002190 | T000044 | L002662.2018.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20220922002190 | T000045 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220922002190 | T000046 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220922002190 | T000047 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220922002190 | T000048 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20220922002190 | T000049 | L002662.2018.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220922002190 | T000050 | L002662.2018.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20220922002190 | T000051 | L002662.2018.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220922002190 | T000052 | L002662.2018.RH3 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220922002190 | T000053 | L002662.2018.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220922002190 | T000054 | L002662.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220922002190 | T000055 | L002662.2018.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220922002190 | T000056 | L002662.2018.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220922002190 | T000057 | L002662.2018.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220922002190 | T000058 | L002662.2018.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220922002190 | T000059 | L002662.2018.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220922002190 | T000060 | L002662.2018.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220927002236 | T000042 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220927002236 | T000043 | L003469.2017.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20220927002236 | T000044 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220927002236 | T000045 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220927002236 | T000046 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220927002236 | T000047 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20220927002236 | T000048 | L003469.2017.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220927002236 | T000049 | L003469.2017.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000011.
TUA20220927002236 | T000050 | L003469.2017.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220927002236 | T000051 | L003469.2017.RH3 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220927002236 | T000052 | L003469.2017.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220927002236 | T000053 | L003469.2017.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220927002236 | T000054 | L003469.2017.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220927002236 | T000055 | L003469.2017.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220927002236 | T000056 | L003469.2017.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220927002236 | T000057 | L003469.2017.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220927002236 | T000058 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220927002236 | T000059 | L003469.2017.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20220930002259 | T000042 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20220930002259 | T000043 | L002663.2018.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20220930002259 | T000044 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20220930002259 | T000045 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20220930002259 | T000046 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220930002259 | T000047 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20220930002259 | T000048 | L002663.2018.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20220930002259 | T000049 | L002663.2018.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000011.
TUA20220930002259 | T000050 | L002663.2018.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20220930002259 | T000051 | L002663.2018.RH3 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20220930002259 | T000052 | L002663.2018.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20220930002259 | T000053 | L002663.2018.RH3 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20220930002259 | T000054 | L002663.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20220930002259 | T000055 | L002663.2018.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20220930002259 | T000056 | L002663.2018.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20220930002259 | T000057 | L002663.2018.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20220930002259 | T000058 | L002663.2018.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20220930002259 | T000059 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20220930002259 | T000060 | L002663.2018.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002354 | T000045 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221010002354 | T000046 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221010002354 | T000047 | L017862.2017.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221010002354 | T000048 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221010002354 | T000049 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221010002354 | T000050 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002354 | T000051 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221010002354 | T000053 | L017862.2017.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221010002354 | T000054 | L017862.2017.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20221010002354 | T000060 | L017862.2017.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221010002354 | T000052 | L017862.2017.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002354 | T000056 | L017862.2017.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221010002354 | T000057 | L017862.2017.RH5A | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20221010002354 | T000058 | L017862.2017.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221010002354 | T000059 | L017862.2017.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221010002354 | T000061 | L017862.2017.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221010002354 | T000062 | L017862.2017.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221010002354 | T000063 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002354 | T000064 | L017862.2017.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002354 | T000065 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221010002354 | T000055 | L017862.2017.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221010002355 | T000049 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221010002355 | T000050 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221010002355 | T000051 | L017689.2017.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221010002355 | T000052 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221010002355 | T000053 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221010002355 | T000054 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002355 | T000055 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221010002355 | T000064 | L017689.2017.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221010002355 | T000056 | L017689.2017.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002355 | T000060 | L017689.2017.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221010002355 | T000057 | L017689.2017.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221010002355 | T000058 | L017689.2017.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20221010002355 | T000061 | L017689.2017.RH5A | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20221010002355 | T000062 | L017689.2017.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221010002355 | T000063 | L017689.2017.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221010002355 | T000065 | L017689.2017.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221010002355 | T000066 | L017689.2017.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221010002355 | T000067 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002355 | T000068 | L017689.2017.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002355 | T000069 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221010002355 | T000059 | L017689.2017.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221010002356 | T000049 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221010002356 | T000050 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221010002356 | T000051 | L017985.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221010002356 | T000052 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221010002356 | T000053 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221010002356 | T000054 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002356 | T000055 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221010002356 | T000063 | L017985.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221010002356 | T000056 | L017985.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002356 | T000060 | L017985.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221010002356 | T000057 | L017985.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221010002356 | T000058 | L017985.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20221010002356 | T000061 | L017985.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221010002356 | T000062 | L017985.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221010002356 | T000064 | L017985.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221010002356 | T000065 | L017985.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221010002356 | T000066 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002356 | T000067 | L017985.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002356 | T000068 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221010002356 |  | L017985.2022.
TUA20221010002356 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002356 | T000059 | RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221010002358 | T000049 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221010002358 | T000050 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221010002358 | T000051 | L017897.2017.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221010002358 | T000052 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221010002358 | T000053 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221010002358 | T000054 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002358 | T000055 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221010002358 | T000063 | L017897.2017.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221010002358 | T000056 | L017897.2017.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002358 | T000060 | L017897.2017.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221010002358 | T000057 | L017897.2017.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221010002358 | T000058 | L017897.2017.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20221010002358 | T000061 | L017897.2017.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221010002358 | T000062 | L017897.2017.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221010002358 | T000064 | L017897.2017.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221010002358 | T000065 | L017897.2017.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221010002358 | T000066 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002358 | T000067 | L017897.2017.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002358 | T000068 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221010002358 | T000059 | L017897.2017.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221010002359 | T000046 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221010002359 | T000047 | L016800.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221010002359 | T000048 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221010002359 | T000049 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221010002359 | T000050 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002359 | T000051 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221010002359 | T000059 | L016800.2022.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221010002359 | T000052 | L016800.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221010002359 | T000056 | L016800.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221010002359 | T000053 | L016800.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221010002359 |  |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar
TUA20221010002359 | T000054 | L016800.2022.RH5A | todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20221010002359 | T000057 | L016800.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221010002359 | T000058 | L016800.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221010002359 | T000060 | L016800.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221010002359 | T000061 | L016800.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221010002359 | T000062 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221010002359 | T000063 | L016800.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221010002359 | T000064 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221010002359 | T000065 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221010002359 | T000055 | L016800.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221017002426 | T000050 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221017002426 | T000051 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221017002426 | T000052 | L018800.2022.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221017002426 | T000053 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221017002426 | T000054 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221017002426 | T000055 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221017002426 | T000056 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221017002426 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou
TUA20221017002426 | T000064 | L018800.2022.RH5A | diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221017002426 | T000057 | L018800.2022.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221017002426 | T000060 | L018800.2022.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221017002426 | T000058 | L018800.2022.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221017002426 | T000061 | L018800.2022.RH5A | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20221017002426 | T000062 | L018800.2022.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221017002426 | T000063 | L018800.2022.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221017002426 | T000065 | L018800.2022.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221017002426 | T000066 | L018800.2022.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221017002426 | T000067 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221017002426 | T000068 | L018800.2022.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221017002426 | T000069 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221017002426 | T000059 | L018800.2022.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20221017002427 | T000050 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20221017002427 | T000051 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20221017002427 | T000052 | L017875.2017.RH5A | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20221017002427 | T000053 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20221017002427 | T000054 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20221017002427 | T000055 | L017875.2017.RH5A | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20221017002427 | T000056 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221017002427 | T000057 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20221017002427 | T000064 | L017875.2017.RH5A | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20221017002427 | T000058 | L017875.2017.RH5A | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20221017002427 | T000061 | L017875.2017.RH5A | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20221017002427 | T000059 | L017875.2017.RH5A | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20221017002427 | T000062 | L017875.2017.RH5A | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20221017002427 | T000063 | L017875.2017.RH5A | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20221017002427 | T000065 | L017875.2017.RH5A | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20221017002427 | T000066 | L017875.2017.RH5A | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20221017002427 | T000067 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20221017002427 | T000068 | L017875.2017.RH5A | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20221017002427 | T000069 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20221017002427 | T000060 | L017875.2017.RH5A | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230116000179 | T000039 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230116000179 | T000040 | L025479.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230116000179 | T000041 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230116000179 | T000042 | L025479.2023. | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230116000179 |  | RH5A.V1
TUA20230116000179 | T000043 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230116000179 | T000044 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230116000179 | T000045 | L025479.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230116000179 | T000046 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230116000179 | T000047 | L025479.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230116000179 | T000048 | L025479.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230116000179 | T000049 | L025479.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230116000179 | T000050 | L025479.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230116000179 | T000051 | L025479.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230116000179 | T000052 | L025479.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230116000179 | T000053 | L025479.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230116000179 | T000054 | L025479.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230116000179 | T000055 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230116000179 | T000056 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230116000180 | T000045 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230116000180 | T000046 | L025473.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230116000180 | T000047 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230116000180 | T000048 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230116000180 | T000049 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230116000180 | T000050 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230116000180 | T000051 | L025473.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230116000180 | T000052 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230116000180 | T000053 | L025473.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230116000180 | T000054 | L025473.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230116000180 | T000055 | L025473.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230116000180 | T000056 | L025473.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230116000180 | T000057 | L025473.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230116000180 | T000058 | L025473.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230116000180 | T000059 | L025473.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230116000180 | T000060 | L025473.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230116000180 | T000061 | L025473.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230116000180 | T000062 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230116000180 | T000063 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230117000197 | T000056 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230117000197 | T000057 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230117000197 | T000058 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230117000197 | T000059 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230117000197 | T000060 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000254 | T000045 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230125000254 | T000046 | L009134.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000055.
TUA20230125000254 | T000047 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230125000254 | T000048 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230125000254 | T000049 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000254 | T000050 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230125000254 | T000051 | L009134.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000059, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000254 | T000052 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000011.
TUA20230125000254 | T000053 | L009134.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230125000254 | T000054 | L009134.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230125000254 | T000055 | L009134.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230125000254 | T000056 | L009134.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230125000254 | T000057 | L009134.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230125000254 | T000058 | L009134.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230125000254 | T000059 | L009134.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230125000254 | T000060 | L009134.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230125000254 | T000061 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000254 | T000062 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230125000271 | T000055 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230125000271 | T000056 | L009128.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000065.
TUA20230125000271 | T000057 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230125000271 | T000058 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230125000271 | T000059 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000271 | T000060 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230125000271 | T000061 | L009128.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000069, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000271 | T000062 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000024.
TUA20230125000271 | T000063 | L009128.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230125000271 | T000064 | L009128.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230125000271 | T000065 | L009128.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230125000271 | T000066 | L009128.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230125000271 | T000067 | L009128.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230125000271 | T000068 | L009128.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230125000271 | T000069 | L009128.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230125000271 | T000070 | L009128.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230125000271 | T000071 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000271 | T000072 | L009128.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230125000272 | T000043 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230125000272 | T000044 | L009112.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230125000272 | T000045 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230125000272 | T000046 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230125000272 | T000047 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000272 | T000048 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230125000272 | T000049 | L009112.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230125000272 | T000050 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20230125000272 | T000051 | L009112.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230125000272 | T000052 | L009112.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230125000272 | T000053 | L009112.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230125000272 | T000054 | L009112.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230125000272 | T000055 | L009112.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230125000272 | T000056 | L009112.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230125000272 | T000057 | L009112.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230125000272 | T000058 | L009112.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230125000272 | T000059 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230125000272 | T000060 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230130000331 | T000047 | L026674.2023.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230130000331 | T000048 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230130000331 | T000049 | L026674.2023.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230130000331 | T000050 | L026674.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230130000331 | T000051 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230130000331 | T000052 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230130000331 | T000053 | L026674.2023.RH5A.V1 | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20230130000331 | T000054 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000331 | T000055 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230130000331 | T000056 | L026674.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000331 | T000057 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230130000331 | T000058 | L026674.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230130000331 | T000059 | L026674.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230130000331 | T000060 | L026674.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230130000331 | T000061 | L026674.2023.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230130000331 |  |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal.
TUA20230130000331 | T000062 | L026674.2023.RH5A.V1 | Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230130000331 | T000063 | L026674.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230130000331 | T000064 | L026674.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230130000331 | T000065 | L026674.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230130000331 | T000066 | L026674.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230130000331 | T000067 | L026674.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230130000331 | T000068 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000331 | T000069 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230130000332 | T000047 | L026655.2023.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230130000332 | T000048 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230130000332 | T000049 | L026655.2023.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230130000332 | T000050 | L026655.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.
TUA20230130000332 | T000051 | L026655.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230130000332 | T000052 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230130000332 | T000053 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230130000332 | T000054 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000332 | T000055 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230130000332 | T000056 | L026655.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000332 | T000057 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230130000332 | T000058 | L026655.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230130000332 | T000059 | L026655.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230130000332 | T000060 | L026655.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230130000332 | T000061 | L026655.2023.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230130000332 | T000062 | L026655.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230130000332 | T000063 | L026655.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230130000332 | T000064 | L026655.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230130000332 | T000065 | L026655.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230130000332 | T000066 | L026655.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230130000332 | T000067 | L026655.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230130000332 | T000068 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000332 | T000069 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230130000333 | T000047 | L026342.2023.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230130000333 | T000048 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230130000333 | T000049 | L026342.2023.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230130000333 | T000050 | L026342.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230130000333 | T000051 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230130000333 | T000052 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230130000333 | T000053 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000333 | T000054 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230130000333 | T000055 | L026342.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000333 | T000056 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230130000333 | T000057 | L026342.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230130000333 | T000058 | L026342.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230130000333 | T000059 | L026342.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230130000333 | T000060 | L026342.2023.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230130000333 | T000061 | L026342.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230130000333 |  | L026342.2023. | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras
TUA20230130000333 | T000062 | RH5A.V1 | restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230130000333 | T000063 | L026342.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230130000333 | T000064 | L026342.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230130000333 | T000065 | L026342.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230130000333 | T000066 | L026342.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230130000333 | T000067 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000333 | T000068 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230130000335 | T000045 | L026309.2023.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230130000335 | T000046 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230130000335 | T000047 | L026309.2023.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230130000335 | T000048 | L026309.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230130000335 | T000049 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230130000335 | T000050 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230130000335 | T000051 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000335 | T000052 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230130000335 | T000053 | L026309.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000335 | T000054 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230130000335 | T000055 | L026309.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230130000335 | T000056 | L026309.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230130000335 | T000057 | L026309.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230130000335 | T000058 | L026309.2023.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230130000335 | T000059 | L026309.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230130000335 |  | L026309.2023. | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras
TUA20230130000335 | T000060 | RH5A.V1 | restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230130000335 | T000061 | L026309.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230130000335 | T000062 | L026309.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230130000335 | T000063 | L026309.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230130000335 | T000064 | L026309.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230130000335 | T000065 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000335 | T000066 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230130000336 | T000047 | L026283.2023.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230130000336 | T000048 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230130000336 | T000049 | L026283.2023.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230130000336 | T000050 | L026283.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230130000336 | T000051 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230130000336 | T000052 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230130000336 | T000053 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000336 | T000054 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230130000336 | T000055 | L026283.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230130000336 | T000056 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230130000336 | T000057 | L026283.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230130000336 | T000058 | L026283.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230130000336 | T000059 | L026283.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230130000336 | T000060 | L026283.2023.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230130000336 | T000061 | L026283.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230130000336 |  | L026283.2023. | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras
TUA20230130000336 | T000062 | RH5A.V1 | restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230130000336 | T000063 | L026283.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230130000336 | T000064 | L026283.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230130000336 | T000065 | L026283.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230130000336 | T000066 | L026283.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230130000336 | T000067 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230130000336 | T000068 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000373 | T000043 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000373 | T000044 | L009125.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230202000373 | T000045 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000373 | T000046 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000373 | T000047 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000373 | T000048 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230202000373 | T000049 | L009125.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora
TUA20230202000373 | T000050 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20230202000373 | T000051 | L009125.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000373 | T000052 | L009125.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000373 | T000053 | L009125.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000373 | T000054 | L009125.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000373 | T000055 | L009125.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000373 | T000056 | L009125.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000373 | T000057 | L009125.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000373 | T000058 | L009125.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000373 | T000059 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000373 | T000060 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000374 | T000044 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000374 | T000045 | L009126.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230202000374 | T000046 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000374 | T000047 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000374 | T000048 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000374 | T000049 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230202000374 | T000050 | L009126.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000374 | T000051 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20230202000374 | T000052 | L009126.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000374 | T000053 | L009126.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000374 | T000054 | L009126.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000374 | T000055 | L009126.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000374 | T000056 | L009126.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000374 | T000057 | L009126.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000374 | T000058 | L009126.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000374 | T000059 | L009126.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000374 | T000060 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000374 | T000061 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000375 | T000044 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000375 | T000045 | L009113.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230202000375 | T000046 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000375 | T000047 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000375 | T000048 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000375 | T000049 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230202000375 | T000050 | L009113.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000059, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000375 | T000051 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20230202000375 | T000052 | L009113.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000375 | T000053 | L009113.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000375 | T000054 | L009113.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000375 | T000055 | L009113.2018.RH3.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230202000375 | T000056 | L009113.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000375 | T000057 | L009113.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000375 | T000058 | L009113.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000375 | T000059 | L009113.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000375 | T000060 | L009113.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000375 | T000061 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000375 | T000062 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000376 | T000049 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000376 | T000050 | L009132.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000059.
TUA20230202000376 | T000051 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000376 | T000052 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000376 | T000053 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000376 | T000054 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230202000376 | T000055 | L009132.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000063, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000376 | T000056 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000016.
TUA20230202000376 | T000057 | L009132.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000376 | T000058 | L009132.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000376 | T000059 | L009132.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000376 | T000060 | L009132.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000376 | T000061 | L009132.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000376 | T000062 | L009132.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000376 | T000063 | L009132.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000376 | T000064 | L009132.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000376 | T000065 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000376 | T000066 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000377 | T000038 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000377 | T000039 | L009127.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000048.
TUA20230202000377 | T000040 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000377 | T000041 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000377 | T000042 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000377 | T000043 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230202000377 | T000044 | L009127.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000052, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000377 | T000045 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000009.
TUA20230202000377 | T000046 | L009127.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000377 | T000047 | L009127.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000377 | T000048 | L009127.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000377 | T000049 | L009127.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000377 | T000050 | L009127.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000377 | T000051 | L009127.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000377 | T000052 | L009127.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000377 | T000053 | L009127.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000377 | T000054 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000377 | T000055 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230202000378 | T000044 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230202000378 | T000045 | L009139.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230202000378 | T000046 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230202000378 | T000047 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230202000378 | T000048 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000378 | T000049 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral..
TUA20230202000378 | T000050 | L009139.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230202000378 | T000051 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000011.
TUA20230202000378 | T000052 | L009139.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230202000378 | T000053 | L009139.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230202000378 | T000054 | L009139.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230202000378 | T000055 | L009139.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230202000378 | T000056 | L009139.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230202000378 | T000057 | L009139.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230202000378 | T000058 | L009139.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230202000378 | T000059 | L009139.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230202000378 | T000060 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230202000378 | T000061 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230208000443 | T000042 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230208000443 | T000043 | L026778.2023.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230208000443 | T000044 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230208000443 | T000045 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230208000443 | T000046 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230208000443 | T000047 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230208000443 | T000048 | L026778.2023.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230208000443 | T000049 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo T000010.
TUA20230208000443 | T000050 | L026778.2023.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230208000443 | T000051 | L026778.2023.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230208000443 | T000052 | L026778.2023.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230208000443 | T000053 | L026778.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230208000443 | T000054 | L026778.2023.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230208000443 | T000055 | L026778.2023.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230208000443 | T000056 | L026778.2023.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230208000443 | T000057 | L026778.2023.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230208000443 | T000058 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230208000443 | T000059 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230213000471 | T000042 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230213000471 | T000043 | L004520.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230213000471 | T000044 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230213000471 | T000045 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230213000471 | T000046 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230213000471 | T000047 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230213000471 | T000048 | L004520.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230213000471 | T000049 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230213000471 | T000050 | L004520.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230213000471 | T000051 | L004520.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230213000471 | T000052 | L004520.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230213000471 | T000053 | L004520.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230213000471 | T000054 | L004520.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230213000471 | T000055 | L004520.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230213000471 | T000056 | L004520.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230213000471 | T000057 | L004520.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230213000471 | T000058 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230213000497 | T000051 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230213000497 | T000052 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230213000497 | T000053 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230213000497 | T000054 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230213000497 | T000055 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230216000512 | T000042 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230216000512 | T000043 | L010055.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230216000512 | T000044 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230216000512 | T000045 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230216000512 | T000046 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230216000512 | T000047 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230216000512 | T000048 | L010055.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230216000512 | T000049 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230216000512 | T000050 | L010055.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230216000512 | T000051 | L010055.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230216000512 | T000052 | L010055.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230216000512 | T000053 | L010055.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230216000512 | T000054 | L010055.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230216000512 | T000055 | L010055.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230216000512 | T000056 | L010055.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230216000512 | T000057 | L010055.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230216000512 | T000058 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230216000512 | T000059 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230216000513 | T000044 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230216000513 | T000045 | L004518.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230216000513 | T000046 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230216000513 | T000047 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230216000513 | T000048 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230216000513 | T000049 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230216000513 | T000050 | L004518.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230216000513 | T000051 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230216000513 | T000052 | L004518.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230216000513 | T000053 | L004518.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230216000513 | T000054 | L004518.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230216000513 | T000055 | L004518.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230216000513 | T000056 | L004518.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230216000513 | T000057 | L004518.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230216000513 | T000058 | L004518.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230216000513 | T000059 | L004518.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230216000513 | T000060 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230216000513 | T000061 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230220000545 | T000042 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230220000545 | T000043 | L004518.2018.RH3.V2 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230220000545 | T000044 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230220000545 | T000045 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230220000545 | T000046 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230220000545 | T000047 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230220000545 | T000048 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230220000545 | T000049 | L004518.2018.RH3.V2 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230220000545 | T000050 | L004518.2018.RH3.V2 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230220000545 | T000051 | L004518.2018.RH3.V2 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230220000545 | T000052 | L004518.2018.RH3.V2 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230220000545 | T000053 | L004518.2018.RH3.V2 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230220000545 | T000054 | L004518.2018.RH3.V2 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230220000545 | T000055 | L004518.2018.RH3.V2 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230220000545 | T000056 | L004518.2018.RH3.V2 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230220000545 | T000057 | L004518.2018.RH3.V2 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230220000545 | T000058 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230220000545 | T000059 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230228000613 | T000058 | L001772.2020.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230228000613 | T000059 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230228000613 | T000060 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230228000613 | T000061 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230228000613 | T000062 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230228000613 | T000063 | L001772.2020.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230228000613 | T000064 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230228000613 | T000065 | L001772.2020.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230228000613 | T000066 | L001772.2020.RH5A.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230228000613 | T000067 | L001772.2020.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230228000613 | T000068 | L001772.2020.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230228000613 | T000069 | L001772.2020.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230228000613 | T000070 | L001772.2020.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230228000613 | T000071 | L001772.2020.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230228000613 | T000072 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230228000613 | T000073 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230228000614 | T000068 | L007117.2022.RH5A.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20230228000614 | T000069 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230228000614 | T000070 | L007117.2022.RH5A.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20230228000614 | T000071 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20230228000614 | T000072 | L007117.2022.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230228000614 | T000073 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230228000614 | T000074 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230228000614 |  |  | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de
TUA20230228000614 | T000075 | L007117.2022.RH5A.V1 | eventuais acidentes.
TUA20230228000614 | T000076 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230228000614 | T000077 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230228000614 | T000078 | L007117.2022.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230228000614 | T000079 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230228000614 | T000081 | L007117.2022.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230228000614 | T000082 | L007117.2022.RH5A.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230228000614 | T000083 | L007117.2022.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230228000614 | T000084 | L007117.2022.RH5A.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230228000614 | T000085 | L007117.2022.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230228000614 | T000086 | L007117.2022.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230228000614 | T000087 | L007117.2022.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230228000614 | T000088 | L007117.2022.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230228000614 | T000089 | L007117.2022.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230228000614 | T000090 | L007117.2022.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230228000614 | T000091 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230228000614 | T000092 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230328000995 | T000042 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230328000995 | T000043 | L009129.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230328000995 | T000044 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230328000995 | T000045 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230328000995 | T000046 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230328000995 | T000047 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230328000995 | T000048 | L009129.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230328000995 | T000049 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230328000995 | T000050 | L009129.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230328000995 | T000051 | L009129.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230328000995 | T000052 | L009129.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230328000995 | T000053 | L009129.2018.RH3.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20230328000995 | T000054 | L009129.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230328000995 | T000055 | L009129.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230328000995 | T000056 | L009129.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230328000995 | T000057 | L009129.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230328000995 | T000058 | L009129.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230328000995 | T000059 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230328000995 | T000060 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230328000996 | T000044 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230328000996 | T000045 | L009136.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230328000996 | T000046 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230328000996 | T000047 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230328000996 | T000048 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230328000996 | T000049 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230328000996 | T000050 | L009136.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230328000996 | T000051 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230328000996 | T000052 | L009136.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230328000996 | T000053 | L009136.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230328000996 | T000054 | L009136.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230328000996 | T000055 | L009136.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230328000996 | T000056 | L009136.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230328000996 | T000057 | L009136.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230328000996 | T000058 | L009136.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230328000996 | T000059 | L009136.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230328000996 | T000060 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230328000996 | T000061 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230421001258 | T000043 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230421001258 | T000044 | L010060.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230421001258 | T000045 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230421001258 | T000046 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230421001258 | T000047 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001258 | T000048 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230421001258 | T000049 | L010060.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001258 | T000050 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230421001258 | T000051 | L010060.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230421001258 | T000052 | L010060.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230421001258 | T000053 | L010060.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230421001258 | T000054 | L010060.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230421001258 | T000055 | L010060.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230421001258 | T000056 | L010060.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230421001258 | T000057 | L010060.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230421001258 | T000058 | L010060.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230421001258 | T000059 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001258 | T000060 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230421001259 | T000040 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230421001259 | T000041 | L010061.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000050.
TUA20230421001259 | T000042 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230421001259 | T000043 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230421001259 | T000044 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001259 | T000045 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230421001259 | T000046 | L010061.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000054, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001259 | T000047 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230421001259 | T000048 | L010061.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230421001259 | T000049 | L010061.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230421001259 | T000050 | L010061.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230421001259 | T000051 | L010061.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230421001259 | T000052 | L010061.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230421001259 | T000053 | L010061.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230421001259 | T000054 | L010061.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230421001259 | T000055 | L010061.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230421001259 | T000056 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001259 | T000057 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230421001260 | T000043 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230421001260 | T000044 | L011919.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230421001260 | T000045 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230421001260 | T000046 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230421001260 | T000047 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001260 | T000048 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230421001260 | T000049 | L011919.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001260 | T000050 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230421001260 | T000051 | L011919.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230421001260 | T000052 | L011919.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230421001260 | T000053 | L011919.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230421001260 | T000054 | L011919.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230421001260 | T000055 | L011919.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230421001260 | T000056 | L011919.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230421001260 | T000057 | L011919.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230421001260 | T000058 | L011919.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230421001260 | T000059 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001260 | T000060 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230421001263 | T000043 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230421001263 | T000044 | L010047.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230421001263 | T000045 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230421001263 | T000046 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230421001263 | T000047 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001263 | T000048 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230421001263 | T000049 | L010047.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230421001263 | T000050 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230421001263 | T000051 | L010047.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230421001263 | T000052 | L010047.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230421001263 | T000053 | L010047.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230421001263 | T000054 | L010047.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230421001263 | T000055 | L010047.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230421001263 | T000056 | L010047.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230421001263 | T000057 | L010047.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230421001263 | T000058 | L010047.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230421001263 | T000059 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230421001263 | T000060 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230423001281 | T000048 | L004998.2016.RH7.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230423001281 | T000049 | L004998.2016.RH7.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230423001281 | T000050 | L004998.2016.RH7.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230423001281 | T000051 | L004998.2016.RH7.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230423001281 | T000052 | L004998.2016.RH7.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230423001281 | T000053 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230423001281 | T000054 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
TUA20230423001281 | T000055 | L004998.2016.RH7.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230423001281 | T000056 | L004998.2016.RH7. | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230423001281 |  | V1
TUA20230423001281 | T000057 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230423001281 | T000058 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20230423001281 | T000059 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230423001281 | T000060 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230423001281 | T000061 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230423001281 | T000062 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230423001281 | T000063 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230423001281 | T000064 | L004998.2016.RH7.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230423001281 | T000065 | L004998.2016.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230423001281 | T000066 | L004998.2016.RH7.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230510001393 | T000113 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230510001393 | T000114 | L008277.2018.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230510001393 | T000115 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230510001393 | T000116 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230510001393 | T000117 | L008277.2018.RH5A.V1 | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20230510001393 | T000118 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230510001393 | T000119 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230510001393 | T000120 | L008277.2018.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230510001393 | T000121 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230510001393 | T000122 | L008277.2018.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230510001393 | T000123 | L008277.2018.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230510001393 | T000124 | L008277.2018.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230510001393 | T000125 | L008277.2018.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230510001393 | T000126 | L008277.2018.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230510001393 | T000127 | L008277.2018.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230510001393 | T000128 | L008277.2018.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230510001393 | T000129 | L008277.2018.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230510001393 | T000130 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230510001393 | T000131 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230510001399 | T000043 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230510001399 | T000044 | L033073.2023.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230510001399 | T000045 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230510001399 | T000046 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230510001399 | T000047 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230510001399 | T000048 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230510001399 | T000049 | L033073.2023.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora
TUA20230510001399 | T000050 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230510001399 | T000051 | L033073.2023.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230510001399 | T000052 | L033073.2023.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230510001399 | T000053 | L033073.2023.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230510001399 | T000054 | L033073.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230510001399 | T000055 | L033073.2023.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230510001399 | T000056 | L033073.2023.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230510001399 | T000057 | L033073.2023.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230510001399 | T000058 | L033073.2023.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230510001399 | T000059 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230510001399 | T000060 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230602001636 | T000042 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230602001636 | T000043 | L034412.2023.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230602001636 | T000044 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230602001636 | T000045 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230602001636 | T000046 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230602001636 | T000047 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral..
TUA20230602001636 | T000048 | L034412.2023.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230602001636 | T000049 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230602001636 | T000050 | L034412.2023.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230602001636 | T000051 | L034412.2023.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230602001636 | T000052 | L034412.2023.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230602001636 | T000053 | L034412.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230602001636 | T000054 | L034412.2023.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230602001636 | T000055 | L034412.2023.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230602001636 | T000056 | L034412.2023.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230602001636 | T000057 | L034412.2023.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230602001636 | T000058 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230602001636 | T000059 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230602001637 | T000043 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230602001637 | T000044 | L034331.2023.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20230602001637 | T000045 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230602001637 | T000046 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230602001637 | T000047 | L034331.2023.RH3.V1 | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20230602001637 | T000048 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230602001637 | T000049 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230602001637 | T000050 | L034331.2023.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230602001637 | T000051 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230602001637 | T000052 | L034331.2023.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230602001637 | T000053 | L034331.2023.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230602001637 | T000054 | L034331.2023.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230602001637 | T000055 | L034331.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230602001637 | T000056 | L034331.2023.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230602001637 | T000057 | L034331.2023.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230602001637 | T000058 | L034331.2023.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230602001637 | T000059 | L034331.2023.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230602001637 | T000060 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230602001637 | T000061 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230707002024 | T000052 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230707002024 | T000053 | L034219.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230707002024 | T000054 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230707002024 | T000055 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230707002024 | T000056 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230707002024 | T000057 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230707002024 | T000059 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230707002024 |  |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar
TUA20230707002024 | T000060 | L034219.2023.RH5A.V1 | todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230707002024 | T000063 | L034219.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230707002024 | T000064 | L034219.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230707002024 | T000065 | L034219.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230707002024 | T000066 | L034219.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230707002024 | T000067 | L034219.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230707002024 | T000068 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230707002024 | T000069 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230717002123 | T000041 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230717002123 | T000042 | L010057.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000051.
TUA20230717002123 | T000043 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230717002123 | T000044 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230717002123 | T000045 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230717002123 | T000046 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230717002123 | T000047 | L010057.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000055, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230717002123 | T000048 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230717002123 | T000049 | L010057.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230717002123 | T000050 | L010057.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230717002123 | T000051 | L010057.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230717002123 | T000052 | L010057.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230717002123 | T000053 | L010057.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230717002123 | T000054 | L010057.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230717002123 | T000055 | L010057.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230717002123 | T000056 | L010057.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230717002123 | T000057 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230717002123 | T000058 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230717002153 | T000043 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230717002153 | T000044 | L037792.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230717002153 | T000045 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230717002153 | T000046 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230717002153 | T000047 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230717002153 | T000048 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230717002153 | T000049 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230717002153 | T000050 | L037792.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230717002153 | T000051 | L037792.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230717002153 | T000052 | L037792.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230717002153 | T000053 | L037792.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230717002153 | T000054 | L037792.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230717002153 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou
TUA20230717002153 | T000055 | L037792.2023.RH5A.V1 | diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230717002153 | T000056 | L037792.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230717002153 | T000057 | L037792.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230717002153 | T000058 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230717002153 | T000059 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230801002309 | T000046 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230801002309 | T000047 | L034885.2023.RH4A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230801002309 | T000048 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230801002309 | T000049 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230801002309 | T000050 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230801002309 | T000051 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230801002309 | T000052 | L034885.2023.RH4A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230801002309 | T000053 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor.
TUA20230801002309 | T000054 | L034885.2023.RH4A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230801002309 |  |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98,
TUA20230801002309 | T000055 | L034885.2023.RH4A.V1 | de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230801002309 | T000056 | L034885.2023.RH4A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230801002309 | T000057 | L034885.2023.RH4A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230801002309 | T000058 | L034885.2023.RH4A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230801002309 | T000059 | L034885.2023.RH4A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230801002309 | T000060 | L034885.2023.RH4A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230801002309 | T000061 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230801002309 | T000062 | L034885.2023.RH4A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230808002363 | T000049 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230808002363 | T000050 | L037599.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20230808002363 | T000051 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230808002363 | T000052 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230808002363 | T000053 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230808002363 | T000054 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20230808002363 | T000055 | L037599.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230808002363 | T000056 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20230808002363 | T000057 | L037599.2023.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230808002363 | T000058 | L037599.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20230808002363 | T000059 | L037599.2023.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230808002363 | T000060 | L037599.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230808002363 | T000061 | L037599.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230808002363 | T000062 | L037599.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230808002363 | T000063 | L037599.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230808002363 | T000064 | L037599.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20230808002363 | T000065 | L037599.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230808002363 | T000066 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230808002363 | T000067 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230816002415 | T000043 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230816002415 | T000044 | L010038.2018.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230816002415 | T000045 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230816002415 | T000046 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230816002415 | T000047 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230816002415 | T000048 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230816002415 | T000049 | L010038.2018.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230816002415 | T000050 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230816002415 | T000051 | L010038.2018.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230816002415 | T000052 | L010038.2018.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230816002415 | T000053 | L010038.2018.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230816002415 | T000054 | L010038.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230816002415 | T000055 | L010038.2018.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230816002415 | T000056 | L010038.2018.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230816002415 | T000057 | L010038.2018.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230816002415 | T000058 | L010038.2018.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230816002415 | T000059 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230816002415 | T000060 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230824002503 | T000043 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230824002503 | T000044 | L000819.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230824002503 | T000045 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230824002503 | T000046 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230824002503 | T000047 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230824002503 | T000048 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230824002503 | T000049 | L000819.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230824002503 | T000050 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230824002503 | T000051 | L000819.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230824002503 | T000052 | L000819.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230824002503 | T000053 | L000819.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230824002503 | T000054 | L000819.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230824002503 | T000055 | L000819.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230824002503 | T000056 | L000819.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230824002503 | T000057 | L000819.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230824002503 | T000058 | L000819.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230824002503 | T000059 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230824002503 | T000060 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230831002551 | T000043 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230831002551 | T000044 | L000813.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20230831002551 | T000045 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230831002551 | T000046 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230831002551 | T000047 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230831002551 | T000048 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230831002551 | T000049 | L000813.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230831002551 | T000050 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230831002551 | T000051 | L000813.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230831002551 | T000052 | L000813.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230831002551 | T000053 | L000813.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230831002551 | T000054 | L000813.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230831002551 | T000055 | L000813.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230831002551 | T000056 | L000813.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230831002551 | T000057 | L000813.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230831002551 | T000058 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230831002551 | T000059 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230905002577 | T000043 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230905002577 | T000044 | L000814.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230905002577 | T000045 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230905002577 | T000046 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230905002577 | T000047 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002577 | T000048 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230905002577 | T000049 | L000814.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002577 | T000050 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230905002577 | T000051 | L000814.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230905002577 | T000052 | L000814.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230905002577 | T000053 | L000814.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230905002577 | T000054 | L000814.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230905002577 | T000055 | L000814.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230905002577 | T000056 | L000814.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230905002577 | T000057 | L000814.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230905002577 | T000058 | L000814.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230905002577 | T000059 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002577 | T000060 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230905002578 | T000043 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230905002578 | T000044 | L000818.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230905002578 | T000045 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230905002578 | T000046 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230905002578 | T000047 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002578 | T000048 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230905002578 | T000049 | L000818.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002578 | T000050 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230905002578 | T000051 | L000818.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230905002578 | T000052 | L000818.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230905002578 | T000053 | L000818.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230905002578 | T000054 | L000818.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230905002578 | T000055 | L000818.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230905002578 | T000056 | L000818.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230905002578 | T000057 | L000818.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230905002578 | T000058 | L000818.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230905002578 | T000059 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002578 | T000060 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230905002579 | T000037 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230905002579 | T000038 | L000816.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000047.
TUA20230905002579 | T000039 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230905002579 | T000040 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230905002579 | T000041 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002579 | T000042 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230905002579 | T000043 | L000816.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000051, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230905002579 | T000044 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000009.
TUA20230905002579 | T000045 | L000816.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230905002579 | T000046 | L000816.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230905002579 | T000047 | L000816.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230905002579 | T000048 | L000816.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230905002579 | T000049 | L000816.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230905002579 | T000050 | L000816.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230905002579 | T000051 | L000816.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230905002579 | T000052 | L000816.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230905002579 | T000053 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230905002579 | T000054 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230912002642 | T000043 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230912002642 | T000044 | L000805.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230912002642 | T000045 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230912002642 | T000046 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230912002642 | T000047 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230912002642 | T000048 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230912002642 | T000049 | L000805.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230912002642 | T000050 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000011.
TUA20230912002642 | T000051 | L000805.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230912002642 | T000052 | L000805.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230912002642 | T000053 | L000805.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230912002642 | T000054 | L000805.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230912002642 | T000055 | L000805.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230912002642 | T000056 | L000805.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230912002642 | T000057 | L000805.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230912002642 | T000058 | L000805.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230912002642 | T000059 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230912002642 | T000060 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230912002643 | T000043 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230912002643 | T000044 | L000810.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230912002643 | T000045 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230912002643 | T000046 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230912002643 | T000047 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230912002643 | T000048 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230912002643 | T000049 | L000810.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230912002643 | T000050 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000011.
TUA20230912002643 | T000051 | L000810.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230912002643 | T000052 | L000810.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230912002643 | T000053 | L000810.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230912002643 | T000054 | L000810.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230912002643 | T000055 | L000810.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230912002643 | T000056 | L000810.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230912002643 | T000057 | L000810.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230912002643 | T000058 | L000810.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230912002643 | T000059 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230912002643 | T000060 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230915002702 | T000043 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230915002702 | T000044 | L000820.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230915002702 | T000045 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230915002702 | T000046 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230915002702 | T000047 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230915002702 | T000048 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230915002702 | T000049 | L000820.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230915002702 | T000050 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230915002702 | T000051 | L000820.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230915002702 | T000052 | L000820.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230915002702 | T000053 | L000820.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230915002702 | T000054 | L000820.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230915002702 | T000055 | L000820.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230915002702 | T000056 | L000820.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230915002702 | T000057 | L000820.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230915002702 | T000058 | L000820.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230915002702 | T000059 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230915002702 | T000060 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20230918002712 | T000043 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20230918002712 | T000044 | L000815.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20230918002712 | T000045 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20230918002712 | T000046 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20230918002712 | T000047 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230918002712 | T000048 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20230918002712 | T000049 | L000815.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20230918002712 | T000050 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20230918002712 | T000051 | L000815.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20230918002712 | T000052 | L000815.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20230918002712 | T000053 | L000815.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20230918002712 | T000054 | L000815.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20230918002712 | T000055 | L000815.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20230918002712 | T000056 | L000815.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20230918002712 | T000057 | L000815.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20230918002712 | T000058 | L000815.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20230918002712 | T000059 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20230918002712 | T000060 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231010002912 | T000043 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231010002912 | T000044 | L001021.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231010002912 | T000045 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231010002912 | T000046 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231010002912 | T000047 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231010002912 | T000048 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20231010002912 | T000049 | L001021.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231010002912 | T000050 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231010002912 | T000051 | L001021.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231010002912 | T000052 | L001021.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231010002912 | T000053 | L001021.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231010002912 | T000054 | L001021.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231010002912 | T000055 | L001021.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231010002912 | T000056 | L001021.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231010002912 | T000057 | L001021.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231010002912 | T000058 | L001021.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231010002912 | T000059 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231010002912 | T000060 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231010002913 | T000043 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231010002913 | T000044 | L000817.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231010002913 | T000045 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231010002913 | T000046 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231010002913 | T000047 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231010002913 | T000048 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231010002913 | T000049 | L000817.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231010002913 | T000050 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231010002913 | T000051 | L000817.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231010002913 | T000052 | L000817.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231010002913 | T000053 | L000817.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231010002913 | T000054 | L000817.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231010002913 | T000055 | L000817.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231010002913 | T000056 | L000817.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231010002913 | T000057 | L000817.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231010002913 | T000058 | L000817.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231010002913 | T000059 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231010002913 | T000060 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231012002959 | T000043 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231012002959 | T000044 | L001020.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231012002959 | T000045 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231012002959 | T000046 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231012002959 | T000047 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231012002959 | T000048 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231012002959 | T000049 | L001020.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231012002959 | T000050 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231012002959 | T000051 | L001020.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231012002959 | T000052 | L001020.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231012002959 | T000053 | L001020.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231012002959 | T000054 | L001020.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231012002959 | T000055 | L001020.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231012002959 | T000056 | L001020.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231012002959 | T000057 | L001020.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231012002959 | T000058 | L001020.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231012002959 | T000059 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231012002959 | T000060 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231018003040 | T000064 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231018003040 | T000065 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20231018003040 | T000066 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231018003040 | T000067 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231018003040 | T000068 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231018003040 | T000069 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20231018003040 |  | L009317.2013.RH5- | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição
TUA20231018003040 | T000070 | T1.V1 | das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20231018003040 | T000071 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20231018003040 | T000072 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231018003040 | T000073 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231018003040 | T000074 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231018003040 | T000075 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231018003040 | T000076 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231018003040 | T000077 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231018003040 | T000078 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231109003280 | T000043 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231109003280 | T000044 | L005585.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20231109003280 | T000045 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231109003280 | T000046 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231109003280 | T000047 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231109003280 | T000048 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231109003280 | T000049 | L005585.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231109003280 | T000050 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231109003280 | T000051 | L005585.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231109003280 | T000052 | L005585.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231109003280 | T000053 | L005585.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231109003280 | T000054 | L005585.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231109003280 | T000055 | L005585.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231109003280 | T000056 | L005585.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231109003280 | T000057 | L005585.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231109003280 | T000058 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231109003280 | T000059 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231128003520 | T000044 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231128003520 | T000045 | L007490.2019.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000052.
TUA20231128003520 | T000046 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231128003520 | T000047 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231128003520 | T000048 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231128003520 | T000049 | L007490.2019.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000056, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231128003520 | T000050 | L007490.2019.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231128003520 | T000051 | L007490.2019.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231128003520 | T000052 | L007490.2019.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231128003520 | T000053 | L007490.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231128003520 | T000054 | L007490.2019.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231128003520 | T000055 | L007490.2019.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231128003520 | T000056 | L007490.2019.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231128003520 | T000057 | L007490.2019.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231128003520 | T000058 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231128003520 | T000059 | L007490.2019.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231128003521 | T000043 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231128003521 | T000044 | L007487.2019.RH3 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231128003521 | T000045 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231128003521 | T000046 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231128003521 | T000047 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231128003521 | T000048 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231128003521 | T000049 | L007487.2019.RH3 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231128003521 | T000050 | L007487.2019.RH3 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231128003521 | T000051 | L007487.2019.RH3 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231128003521 | T000052 | L007487.2019.RH3 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231128003521 | T000053 | L007487.2019.RH3 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231128003521 | T000054 | L007487.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231128003521 | T000055 | L007487.2019.RH3 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231128003521 | T000056 | L007487.2019.RH3 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231128003521 | T000057 | L007487.2019.RH3 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231128003521 | T000058 | L007487.2019.RH3 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231128003521 | T000059 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231128003521 | T000060 | L007487.2019.RH3 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231205003587 | T000041 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231205003587 | T000042 | L007491.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000051.
TUA20231205003587 | T000043 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231205003587 | T000044 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231205003587 | T000045 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231205003587 | T000046 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231205003587 | T000047 | L007491.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000055, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231205003587 | T000048 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231205003587 | T000049 | L007491.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231205003587 | T000050 | L007491.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231205003587 | T000051 | L007491.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231205003587 | T000052 | L007491.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231205003587 | T000053 | L007491.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231205003587 | T000054 | L007491.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231205003587 | T000055 | L007491.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231205003587 | T000056 | L007491.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231205003587 | T000057 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231205003587 | T000058 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231206003600 | T000045 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231206003600 | T000046 | L007489.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000055.
TUA20231206003600 | T000047 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231206003600 | T000048 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231206003600 | T000049 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231206003600 | T000050 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231206003600 | T000051 | L007489.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000059, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231206003600 | T000052 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231206003600 | T000053 | L007489.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231206003600 | T000054 | L007489.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231206003600 | T000055 | L007489.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231206003600 | T000056 | L007489.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231206003600 | T000057 | L007489.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231206003600 | T000058 | L007489.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231206003600 | T000059 | L007489.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231206003600 | T000060 | L007489.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231206003600 | T000061 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231206003600 | T000062 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231206003602 | T000044 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231206003602 | T000045 | L007488.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000054.
TUA20231206003602 | T000046 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231206003602 | T000047 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231206003602 | T000048 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231206003602 | T000049 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231206003602 | T000050 | L007488.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000058, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231206003602 | T000051 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231206003602 | T000052 | L007488.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231206003602 | T000053 | L007488.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231206003602 | T000054 | L007488.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231206003602 | T000055 | L007488.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231206003602 | T000056 | L007488.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231206003602 | T000057 | L007488.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231206003602 | T000058 | L007488.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231206003602 | T000059 | L007488.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231206003602 | T000060 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231206003602 | T000061 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231211003636 | T000043 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231211003636 | T000044 | L005712.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231211003636 | T000045 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231211003636 | T000046 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231211003636 | T000047 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231211003636 | T000048 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231211003636 | T000049 | L005712.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000055, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231211003636 | T000050 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231211003636 | T000051 | L005712.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231211003636 | T000052 | L005712.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231211003636 | T000053 | L005712.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231211003636 | T000054 | L005712.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231211003636 | T000055 | L005712.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231211003636 | T000056 | L005712.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231211003636 | T000057 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231211003636 | T000058 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231212003641 | T000043 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231212003641 | T000044 | L047135.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20231212003641 | T000045 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231212003641 | T000046 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231212003641 | T000047 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231212003641 | T000048 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20231212003641 | T000049 | L047135.2023.RH5A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231212003641 | T000050 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20231212003641 | T000051 | L047135.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20231212003641 | T000052 | L047135.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231212003641 | T000053 | L047135.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231212003641 | T000054 | L047135.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231212003641 | T000055 | L047135.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231212003641 | T000056 | L047135.2023.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20231212003641 | T000057 | L047135.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231212003641 |  |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos
TUA20231212003641 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231212003641 | T000058 | L047135.2023.RH5A.V1 | respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231212003641 | T000059 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20231228003808 | T000043 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20231228003808 | T000044 | L007492.2019.RH3.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000053.
TUA20231228003808 | T000045 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20231228003808 | T000046 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20231228003808 | T000047 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231228003808 | T000048 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral.
TUA20231228003808 | T000049 | L007492.2019.RH3.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000057, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20231228003808 | T000050 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010.
TUA20231228003808 | T000051 | L007492.2019.RH3.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20231228003808 | T000052 | L007492.2019.RH3.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20231228003808 | T000053 | L007492.2019.RH3.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20231228003808 | T000054 | L007492.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20231228003808 | T000055 | L007492.2019.RH3.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20231228003808 | T000056 | L007492.2019.RH3.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20231228003808 | T000057 | L007492.2019.RH3.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20231228003808 | T000058 | L007492.2019.RH3.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20231228003808 | T000059 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20231228003808 | T000060 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240131000275 | T000052 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240131000275 | T000053 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240131000275 | T000054 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240131000275 | T000055 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240131000275 | T000056 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240131000275 | T000057 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
TUA20240131000275 |  |  | Competentes.
TUA20240131000275 | T000058 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240131000275 | T000059 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240131000275 | T000060 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240131000275 | T000061 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240131000275 | T000062 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240131000275 | T000063 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240131000275 | T000064 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240131000275 | T000065 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240131000275 | T000066 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240131000275 | T000067 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240131000276 | T000048 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240131000276 | T000049 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240131000276 | T000050 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240131000276 | T000051 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240131000276 | T000052 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240131000276 | T000053 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240131000276 | T000054 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240131000276 | T000055 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240131000276 | T000056 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240131000276 | T000057 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240131000276 | T000058 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240131000276 | T000059 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240131000276 | T000060 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240131000276 | T000061 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240131000276 | T000062 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240131000276 |  |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os
TUA20240131000276 | T000063 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240216000439 | T000046 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240216000439 | T000047 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240216000439 | T000048 | L047225.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240216000439 | T000049 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240216000439 | T000050 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240216000439 | T000051 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000439 | T000052 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240216000439 | T000053 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240216000439 | T000054 | L047225.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240216000439 | T000055 | L047225.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240216000439 | T000056 | L047225.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240216000439 | T000057 | L047225.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240216000439 | T000058 | L047225.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240216000439 | T000059 | L047225.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240216000439 | T000060 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000439 | T000061 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240216000440 | T000073 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240216000440 | T000074 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240216000440 | T000075 | L008275.2018.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240216000440 | T000076 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240216000440 | T000077 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240216000440 | T000078 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000440 | T000079 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240216000440 | T000080 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240216000440 | T000081 | L008275.2018.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240216000440 | T000082 | L008275.2018.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240216000440 | T000083 | L008275.2018.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240216000440 | T000084 | L008275.2018.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240216000440 | T000085 | L008275.2018.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240216000440 | T000086 | L008275.2018.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240216000440 | T000087 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000440 | T000088 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240216000462 | T000045 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240216000462 | T000046 | L006005.2021.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240216000462 | T000047 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240216000462 | T000048 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240216000462 | T000049 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000462 | T000050 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240216000462 | T000051 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240216000462 | T000052 | L006005.2021.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20240216000462 | T000053 | L006005.2021.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240216000462 | T000054 | L006005.2021.RH5A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20240216000462 | T000055 | L006005.2021.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240216000462 | T000056 | L006005.2021.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240216000462 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta
TUA20240216000462 | T000058 | L006005.2021.RH5A.V1 | natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240216000462 | T000059 | L006005.2021.RH5A.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20240216000462 | T000060 | L006005.2021.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240216000462 | T000061 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240216000462 | T000062 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240223000530 | T000096 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240223000530 | T000097 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240223000530 | T000098 | L031504.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240223000530 | T000099 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240223000530 | T000100 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240223000530 | T000101 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240223000530 | T000102 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240223000530 | T000103 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240223000530 | T000104 | L031504.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240223000530 | T000105 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240223000530 | T000106 | L031504.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240223000530 | T000107 | L031504.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240223000530 | T000108 | L031504.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240223000530 | T000109 | L031504.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240223000530 | T000110 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240223000530 | T000111 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240229000598 | T000057 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240229000598 | T000058 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
TUA20240229000598 | T000059 | L047273.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240229000598 | T000060 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240229000598 | T000061 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240229000598 | T000062 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240229000598 | T000063 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240229000598 | T000064 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240229000598 | T000065 | L047273.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240229000598 | T000066 | L047273.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240229000598 | T000067 | L047273.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240229000598 | T000068 | L047273.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240229000598 | T000069 | L047273.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240229000598 | T000070 | L047273.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240229000598 | T000071 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240229000598 | T000072 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240901002617 | T000045 | L060851.2024.RH7.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20240901002617 | T000046 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20240901002617 | T000047 | L060851.2024.RH7.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20240901002617 | T000048 | L060851.2024.RH7.V1 | A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.
TUA20240901002617 | T000049 | L060851.2024.RH7.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20240901002617 | T000050 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20240901002617 | T000051 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20240901002617 | T000052 | L060851.2024.RH7.V1 | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20240901002617 | T000053 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240901002617 | T000054 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20240901002617 | T000055 | L060851.2024.RH7.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20240901002617 | T000056 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20240901002617 | T000057 | L060851.2024.RH7.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma.
TUA20240901002617 | T000058 | L060851.2024.RH7.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20240901002617 | T000059 | L060851.2024.RH7.V1 | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência.
TUA20240901002617 | T000060 | L060851.2024.RH7.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20240901002617 | T000061 | L060851.2024.RH7.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20240901002617 | T000062 | L060851.2024.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20240901002617 | T000063 | L060851.2024.RH7.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20240901002617 | T000064 | L060851.2024.RH7.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20240901002617 | T000065 | L060851.2024.RH7.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20240901002617 |  |  | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As
TUA20240901002617 | Código | Código TURH | Condição
TUA20240901002617 | T000066 | L060851.2024.RH7.V1 | intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20240901002617 | T000067 | L060851.2024.RH7.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20240901002617 | T000068 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20240901002617 | T000069 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20240901002617 | T000070 | L060851.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20241030003256 | T000058 | L064067.2024.RH7.V1 | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
TUA20241030003256 | T000059 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
TUA20241030003256 | T000060 | L064067.2024.RH7.V1 | Não poderão ser ocupadas áreas do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
TUA20241030003256 | T000061 | L064067.2024.RH7.V1 | A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.
TUA20241030003256 | T000062 | L064067.2024.RH7.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
TUA20241030003256 | T000063 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
TUA20241030003256 | T000064 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
TUA20241030003256 | T000065 | L064067.2024.RH7.V1 | Os atravessamentos de linhas de água devem ser perpendiculares às mesmas, não poderão diminuir as secções de vazão, devendo as condutas serem revestidas e implantadas a cota tal que permita futuros trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, evitando-se, assim, a ocorrência de eventuais acidentes.
TUA20241030003256 | T000066 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20241030003256 | T000067 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
TUA20241030003256 | T000068 | L064067.2024.RH7.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
TUA20241030003256 | T000069 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
TUA20241030003256 | T000070 | L064067.2024.RH7.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
TUA20241030003256 | T000071 | L064067.2024.RH7.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
TUA20241030003256 | T000072 | L064067.2024.RH7.V1 | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
TUA20241030003256 | T000073 | L064067.2024.RH7.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
TUA20241030003256 | T000074 | L064067.2024.RH7.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
TUA20241030003256 | T000075 | L064067.2024.RH7.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
TUA20241030003256 | T000076 | L064067.2024.RH7.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
TUA20241030003256 | T000077 | L064067.2024.RH7.V1 | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
TUA20241030003256 | T000078 | L064067.2024.RH7.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
TUA20241030003256 |  |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza
TUA20241030003256 | Código | Código TURH | Condição
TUA20241030003256 | T000079 | L064067.2024.RH7.V1 | dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
TUA20241030003256 | T000080 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
TUA20241030003256 | T000081 | L064067.2024.RH7.V1 | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20260202000317 | T000039 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000040 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000041 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000042 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000077 |  | As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000078 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000081 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000082 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000083 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000084 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000086 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no presente título. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000087 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000088 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000080 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 |  |  | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser
TUA20230530001578 | T000089 |  | retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000090 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000091 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000092 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000093 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000085 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000094 |  | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000095 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000096 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000097 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000043 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000044 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000045 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000046 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000047 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000048 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000049 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000050 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000051 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000052 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000053 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000054 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000055 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000056 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000042 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000043 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000044 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000045 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000046 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000047 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000048 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000049 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000050 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000051 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000052 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000053 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000054 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000055 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000056 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000057 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000040 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000041 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000042 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000044 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000045 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000046 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000047 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000048 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000049 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000050 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000051 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000052 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000053 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000044 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000045 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000046 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000047 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000048 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000049 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000050 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000051 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000052 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000053 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000054 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000055 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000056 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000057 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000058 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000041 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000042 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000044 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000045 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000046 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000047 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000048 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000049 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000050 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000051 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000052 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000053 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000054 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000041 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000042 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000044 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000045 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000046 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000047 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000048 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000049 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000050 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000051 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000052 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000053 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000041 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000042 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000044 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000045 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000046 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000047 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000048 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000049 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000050 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000051 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000052 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000053 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000054 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000045 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000046 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000047 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000049 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000050 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000051 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000052 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000053 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000054 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000055 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000056 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000057 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000058 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000045 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000046 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000047 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000059 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000049 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000050 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000051 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000052 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000053 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001568 | T000054 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000055 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000056 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000057 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000058 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000045 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000046 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000047 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000049 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no rpresente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000050 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000051 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000052 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000053 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000054 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001569 | T000055 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000056 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000057 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000058 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000059 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000046 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000047 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000049 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000051 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000052 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000053 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000045 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000054 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000055 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000056 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000050 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000057 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 |  |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza
TUA20240521001573 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001573 | T000058 |  | dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000059 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000046 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000047 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000049 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000050 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000051 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000052 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000053 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000054 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000055 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000056 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem
TUA20240521001575 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001575 | T000057 |  | ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000058 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000059 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000060 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000046 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000047 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000049 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000050 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000051 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000052 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000053 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000054 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000055 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000056 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem
TUA20240521001577 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240521001577 | T000057 |  | ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000058 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000059 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000060 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000048 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000049 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000050 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000051 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000052 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito nopresente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000053 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000054 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000055 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000056 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000057 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000058 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000059 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000060 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000061 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000062 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000060 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000061 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000062 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000063 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000064 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000065 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000066 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000067 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000068 |  | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000069 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000070 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000071 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000072 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000073 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000074 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000060 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000061 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000062 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000063 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000064 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000065 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000066 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000067 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000068 |  | Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000069 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000070 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240719002219 | T000071 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000072 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000073 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000074 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000050 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000051 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000052 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000053 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000054 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000055 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000056 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mesmo, conforme a legislação em vigor. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000057 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000058 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000059 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000060 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 |  |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta
TUA20240719002220 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240719002220 | T000061 |  | natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000062 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000063 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000064 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000038 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000039 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000040 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000041 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 |  |  | Competentes.
TUA20240725002275 | T000042 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000043 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000044 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000045 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000046 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000047 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000048 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000049 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000050 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000051 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000052 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000038 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000039 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000040 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000041 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 |  |  | Competentes.
TUA20240731002345 | T000042 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000043 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000044 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000045 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000046 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000047 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000048 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000049 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000050 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000051 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000052 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000040 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000041 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000042 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000044 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000045 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000046 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000047 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000048 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000049 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000050 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000051 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000052 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000053 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000047 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000048 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000049 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000050 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000051 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000052 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000053 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000046 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000054 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000055 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000056 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000060 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240808002408 | T000057 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000058 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000059 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000049 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000050 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000051 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000052 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000054 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000055 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000056 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000048 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000057 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000058 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000059 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000053 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000060 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000061 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240904002654 | T000062 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 | T000042 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000043 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000044 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000045 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000046 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000047 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito na Licença e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000049 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado na Licença. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000050 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000052 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000053 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000054 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000055 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000056 |  | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000057 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000058 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000059 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000046 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000047 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000048 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000049 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000050 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000051 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000052 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000053 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado na Licença. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000054 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000055 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000056 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000057 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000058 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000059 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000060 |  | Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 |  |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de
TUA20241003002946 | T000061 |  | modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000062 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000063 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000039 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000040 |  | A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000041 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000042 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000043 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000044 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000045 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000046 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000047 |  | O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima de forma a não interferir com qualquer poço, furo, mina, nascente ou similar, existente no local. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000048 |  | Como medida preventiva e minimizadora das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000049 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000050 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000051 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000052 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000053 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000054 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000055 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000072 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000073 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000074 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000075 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000077 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000078 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000079 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000071 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000080 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 |  |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença,
TUA20241022003142 | T000081 |  | deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000082 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000076 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000083 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000084 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000085 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000086 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000087 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000081 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000082 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000083 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000084 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000086 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000087 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000088 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000080 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000089 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000090 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000091 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000085 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000092 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000093 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000094 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000095 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000096 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000097 |  | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000058 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000059 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000060 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000062 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000063 |  | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência da(s) Estação(ões) Elevatória(s), o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000064 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000065 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000057 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000066 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000067 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000068 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000061 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000069 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000070 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000071 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000074 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000075 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000076 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000077 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000079 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000080 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000081 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000073 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000082 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000083 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000084 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000078 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000085 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000086 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000087 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000088 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000089 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000048 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000049 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000050 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000051 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000052 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000053 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000054 |  | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000055 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000056 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000057 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000058 |  | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000059 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000060 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 |  |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de
TUA20250226000655 | T000061 |  | diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000062 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000063 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000064 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000065 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000066 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000074 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000075 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000076 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000077 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000079 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000080 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000081 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000073 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000082 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000083 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000084 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000078 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000085 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000086 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000087 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000088 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000089 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000113 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000114 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000115 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000116 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000118 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000119 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000120 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000112 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000121 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000122 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000123 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000117 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 |  |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular
TUA20250416001449 | T000124 |  | responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000125 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000126 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000127 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000128 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000129 |  | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000065 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000066 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000067 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000068 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000069 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000070 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000071 |  | O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000072 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000073 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000074 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000075 |  | O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000076 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000077 |  | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 |  |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no
TUA20250602001876 | T000078 |  | Anexo. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000079 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000080 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000081 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000082 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000083 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000063 |  | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000064 |  | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000065 |  | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000066 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000068 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000069 |  | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000070 |  | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000062 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000071 |  | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000072 |  | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000073 |  | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 |  |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista
TUA20250722002408 | T000067 |  | na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000074 |  | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000075 |  | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000076 |  | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora. | L017803.2020.RH4A.V1

## Outras Condicoes (3.21)
Nº TUA | Código | Código TURH | Condição | Código Utilização
TUA20220411000574 | T000066 | L006681.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220411000574 | T000067 | L006681.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220411000574 | T000068 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20220411000574 | T000069 | L006681.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220411000574 | T000070 | L006681.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20220411000574 | T000071 | L006681.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20220411000574 | T000072 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20220411000574 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220411000574 | T000073 | L006681.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220420000646 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I
TUA20220420000646 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220420000646 | T000067 | L006976.2022.RH5A | do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220420000646 | T000068 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade mensal, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20220420000646 | T000069 | L006976.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas
TUA20220420000646 | T000070 | L006976.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220420000646 | T000071 | L006976.2022.RH5A | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20220420000646 | T000072 | L006976.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20220420000646 | T000073 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20220420000646 | T000074 | L006976.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20220420000646 | T000075 | L006976.2022.RH5A | No prazo máximo de 180 dias deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença.
TUA20220420000646 | T000076 | L006976.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220511000842 | T000080 | L008397.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220511000842 | T000081 | L008397.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20220511000842 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000842 | T000082 | L008397.2022.RH5A | Os reportes de autocontrolo deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220511000842 | T000083 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20220511000842 | T000084 | L008397.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (mg/L). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta
TUA20220511000842 | T000085 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20220511000842 | T000086 | L008397.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220511000842 | T000087 | L008397.2022.RH5A | Os parâmetros, N total e P total não constituem atualmente requisito de descarga, no entanto, devem ser analisado para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20220511000842 | T000088 | L008397.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20220511000844 | T000070 | L007123.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220511000844 | T000071 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20220511000844 | T000072 | L007123.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220511000844 | T000073 | L007123.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20220511000844 | T000074 | L007123.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20220511000844 | T000075 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20220511000844 | T000076 | L007123.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220511000844 | T000077 | L007123.2022.RH5A | Os parâmetros N total e P total não constituem atualmente requisito de descarga, no entanto, devem ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20220511000844 | T000078 | L007123.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência, o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma, comunicando o período total da interrupção (horas), a justificação da sua inevitabilidade, o volume total rejeitado, as coordenadas do local da descarga e as medidas tomadas para a minimização de impacte nos recursos hídricos.
TUA20220511000844 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000€ a favor da entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do
TUA20220511000844 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000844 | T000079 | L007123.2022.RH5A | projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220511000845 | T000071 | L006972.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220511000845 | T000072 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20220511000845 | T000073 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20220511000845 | T000074 | L006972.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220511000845 | T000075 | L006972.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile. (no caso das renovações).
TUA20220511000845 | T000076 | L006972.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20220511000845 | T000077 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20220511000845 | T000078 | L006972.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220511000845 | T000079 | L006972.2022.RH5A | Os parâmetros N total e P total não constituem atualmente requisito de descarga, no entanto, devem ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20220511000845 | T000080 | L006972.2022.RH5A | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência, o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma, comunicando o período total da interrupção (horas), a justificação da sua inevitabilidade, o volume total rejeitado, as coordenadas do local da descarga e as medidas tomadas para a minimização de impacte nos recursos hídricos.
TUA20220511000845 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2000€ a favor da entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do
TUA20220511000845 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220511000845 | T000081 | L006972.2022.RH5A | projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220718001522 | T000070 | L012980.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220718001522 | T000071 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se à instalação de medidor de caudal à entrada e saída da Estação de Tratamento.
TUA20220718001522 | T000072 | L012980.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220718001522 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220718001522 | T000073 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora, com periodicidade mensal, o registo dos caudais mensais relativos ao afluente bruto e efluente rejeitado.
TUA20220718001522 | T000074 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20220718001522 | T000075 | L012980.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20220718001522 | T000076 | L012980.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220718001522 | T000077 | L012980.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, preferencialmente em formato shapefile.
TUA20220718001522 | T000078 | L012980.2022.RH5A | No prazo máximo de 180 dias deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença.
TUA20220718001522 | T000079 | L012980.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220720001537 | T000082 | L013050.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20220720001537 | T000083 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se à instalação de medidor de caudal à entrada e saída da Estação de Tratamento.
TUA20220720001537 | T000084 | L013050.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220720001537 | T000085 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora, com periodicidade mensal, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20220720001537 | T000086 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20220720001537 | T000087 | L013050.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20220720001537 |  |  | No prazo máximo de 180 dias deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das
TUA20220720001537 | Código | Código TURH | Condição
TUA20220720001537 | T000088 | L013050.2022.RH5A | condições desta licença.
TUA20220720001537 | T000089 | L013050.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220720001538 | T000070 | L012836.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20220720001538 | T000071 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se à instalação de medidor de caudal e saída da Estação de Tratamento.
TUA20220720001538 | T000072 | L012836.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220720001538 | T000073 | L012836.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20220720001538 | T000074 | L012836.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220720001538 | T000075 | L012836.2022.RH5A | No prazo máximo de 180 dias deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença.
TUA20220720001538 | T000076 | L012836.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220919002148 | T000063 | L016764.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220919002148 | T000064 | L016764.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20220919002148 | T000065 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20220919002148 | T000066 | L016764.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20220919002148 | T000067 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20220919002148 | T000068 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220919002148 | T000069 | L016764.2022.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20220919002148 | T000070 | L016764.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20220919002148 | T000071 | L016764.2022.RH5A | O titular obriga-se à instalação de medidor de caudal à saída da Estação de Tratamento.
TUA20220922002189 | T000061 | L002661.2018.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20220922002189 | T000062 | L002661.2018.RH3 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220922002189 | T000063 | L002661.2018.RH3 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20220922002189 | T000064 | L002661.2018.RH3 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20220922002189 | T000065 | L002661.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH.
TUA20220922002189 | T000066 | L002661.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220922002189 | T000067 | L002661.2018.RH3 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º: L002661.2018.RH3, válida até 07/03/2023.
TUA20220922002190 | T000061 | L002662.2018.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20220922002190 | T000062 | L002662.2018.RH3 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220922002190 | T000063 | L002662.2018.RH3 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20220922002190 | T000064 | L002662.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH.
TUA20220922002190 | T000065 | L002662.2018.RH3 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L002662.2018.RH3, válida até 07/03/2023.
TUA20220927002236 | T000060 | L003469.2017.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20220927002236 | T000061 | L003469.2017.RH3 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 8 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220927002236 | T000062 | L003469.2017.RH3 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20220927002236 | T000063 | L003469.2017.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH.
TUA20220927002236 | T000064 | L003469.2017.RH3 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220927002236 | T000065 | L003469.2017.RH3 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L003469.2017.RH3, válida até 07/03/2023.
TUA20220930002259 | T000061 | L002663.2018.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20220930002259 | T000062 | L002663.2018.RH3 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20220930002259 | T000063 | L002663.2018.RH3 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20220930002259 | T000064 | L002663.2018.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH.
TUA20220930002259 | T000065 | L002663.2018.RH3 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20220930002259 | T000066 | L002663.2018.RH3 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L002663.2018.RH3, válida até 07/03/2023.
TUA20221010002354 | T000066 | L017862.2017.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € (quatro mil, trezentos e setenta e cinco euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221010002354 | T000067 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002354 | T000068 | L017862.2017.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002354 | T000069 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002354 | T000070 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20221010002354 | T000071 | L017862.2017.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221010002354 | T000072 | L017862.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221010002354 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002354 | T000073 | L017862.2017.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221010002355 | T000070 | L017689.2017.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € (seis mil, duzentos e cinquenta euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221010002355 | T000071 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002355 | T000072 | L017689.2017.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002355 | T000073 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002355 | T000074 | L017689.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20221010002355 | T000075 | L017689.2017.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002355 | T000076 | L017689.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221010002355 | T000077 | L017689.2017.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221010002356 | T000069 | L017985.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000 € (cinco mil euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221010002356 | T000070 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002356 | T000071 | L017985.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002356 | T000072 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002356 | T000073 | L017985.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002356 | T000074 | L017985.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221010002356 | T000075 | L017985.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221010002356 | T000076 | L017985.2022.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221010002358 | T000069 | L017897.2017.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9 375 € ( nove mil, trezentos e setenta e cinco euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221010002358 | T000070 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20221010002358 | T000071 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao afluente bruto e efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002358 | T000072 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002358 | T000073 | L017897.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20221010002358 | T000074 | L017897.2017.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20221010002358 | T000075 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221010002358 | T000076 | L017897.2017.RH5A | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20221010002358 | T000078 | L017897.2017.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221010002358 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002358 | T000077 | L017897.2017.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221010002359 | T000066 | L016800.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € (dois mil e quinhentos euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221010002359 | T000067 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002359 | T000068 | L016800.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221010002359 | T000069 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221010002359 | T000070 | L016800.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20221010002359 | T000071 | L016800.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221010002359 | T000072 | L016800.2022.RH5A | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20221010002359 | T000073 | L016800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221010002359 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221010002359 | T000074 | L016800.2022.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221017002426 | T000070 | L018800.2022.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € (seis mil, duzentos e cinquenta euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221017002426 | T000071 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221017002426 | T000072 | L018800.2022.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221017002426 | T000073 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221017002426 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221017002426 | T000074 | L018800.2022.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20221017002426 | T000075 | L018800.2022.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20221017002426 | T000076 | L018800.2022.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221017002426 | T000077 | L018800.2022.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221017002426 | T000078 | L018800.2022.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20221017002427 | T000070 | L017875.2017.RH5A | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € (seis mil, duzentos e cinquenta euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20221017002427 | T000071 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221017002427 | T000072 | L017875.2017.RH5A | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20221017002427 | Código | Código TURH | Condição
TUA20221017002427 | T000073 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20221017002427 | T000074 | L017875.2017.RH5A | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20221017002427 | T000075 | L017875.2017.RH5A | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20221017002427 | T000076 | L017875.2017.RH5A | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20221017002427 | T000077 | L017875.2017.RH5A | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20221017002427 | T000078 | L017875.2017.RH5A | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230116000179 | T000057 | L025479.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230116000179 | T000058 | L025479.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230116000179 | T000059 | L025479.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230116000179 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230116000179 | T000060 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230116000179 | T000061 | L025479.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os seguintes Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230116000179 | T000062 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230116000179 | T000063 | L025479.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230116000179 | T000064 | L025479.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230116000179 | T000065 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230116000179 | T000066 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230116000179 | T000067 | L025479.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230116000180 | T000064 | L025473.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230116000180 | T000065 | L025473.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230116000180 | T000066 | L025473.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230116000180 | T000067 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230116000180 | T000068 | L025473.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os seguintes Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230116000180 | T000069 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230116000180 | T000070 | L025473.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230116000180 | T000071 | L025473.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230116000180 | T000072 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230116000180 | T000073 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230116000180 | T000074 | L025473.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230117000197 | T000075 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230117000197 | T000076 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20230117000197 | T000077 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230117000197 | T000078 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20230117000197 | T000079 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230117000197 | T000080 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230117000197 | T000081 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230117000197 | T000082 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230117000197 | T000083 | L001739.2013.RH5-T1.V1 | No prazo de 30 dias o titular deverá entregar justificação para a população servida pela ETAR ser superior à população do ano horizonte de projeto, devendo indicar que tal acréscimo não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento, nem obrigará à remodelação/beneficiação do sistema de tratamento.
TUA20230125000254 | T000063 | L009134.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230125000254 | T000064 | L009134.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230125000254 | T000065 | L009134.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230125000254 | T000066 | L009134.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230125000254 | T000067 | L009134.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230125000254 | T000068 | L009134.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230125000254 | T000069 | L009134.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.ºL009134.2018.RH3, válida até 17/06/2023.
TUA20230125000271 | T000073 | L009128.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230125000271 | T000074 | L009128.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230125000271 | T000075 | L009128.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230125000271 | T000076 | L009128.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230125000271 | T000077 | L009128.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009128.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230125000272 | T000061 | L009112.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230125000272 | T000062 | L009112.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230125000272 | T000063 | L009112.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230125000272 | T000064 | L009112.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230125000272 | T000065 | L009112.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230125000272 | T000066 | L009112.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230125000272 | T000067 | L009112.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009112.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230130000331 | T000070 | L026674.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230130000331 | T000071 | L026674.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000331 | T000072 | L026674.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230130000331 | T000073 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230130000331 | T000074 | L026674.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230130000331 | T000075 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230130000331 | T000076 | L026674.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230130000331 | T000077 | L026674.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000331 | T000078 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230130000331 | T000079 | L026674.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230130000331 |  |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a
TUA20230130000331 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000331 | T000080 | L026674.2023.RH5A.V1 | medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230130000332 | T000070 | L026655.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230130000332 | T000071 | L026655.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000332 | T000072 | L026655.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230130000332 | T000073 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230130000332 | T000074 | L026655.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230130000332 | T000075 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230130000332 | T000076 | L026655.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230130000332 | T000077 | L026655.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000332 | T000078 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230130000332 | T000079 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230130000332 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230130000332 | T000080 | L026655.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230130000333 | T000069 | L026342.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230130000333 | T000070 | L026342.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000333 | T000071 | L026342.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230130000333 | T000072 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230130000333 | T000073 | L026342.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os seguintes Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230130000333 | T000074 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230130000333 | T000075 | L026342.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230130000333 | T000076 | L026342.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000333 | T000077 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230130000333 | T000078 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230130000333 | T000079 | L026342.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230130000335 | T000067 | L026309.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230130000335 | T000068 | L026309.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000335 | T000069 | L026309.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230130000335 | T000070 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230130000335 | T000071 | L026309.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os seguintes Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230130000335 | T000072 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230130000335 | T000073 | L026309.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230130000335 | T000074 | L026309.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000335 | T000075 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deverá implementar as medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230130000335 | T000076 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230130000335 | T000077 | L026309.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230130000336 | T000069 | L026283.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230130000336 | T000070 | L026283.2023.RH5A.V1 | O sistema de tratamento instalado deverá dar cumprimento aos valores limite de emissão, previstos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
TUA20230130000336 | T000071 | L026283.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão da presente licença, deverão apresentar um plano de reabilitação da ETAR que permita o cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) de todos os parâmetros, expressos nas condições de descarga.
TUA20230130000336 | T000072 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a apresentar um relatório síntese, semestralmente, a partir do início de vigência da presente licença, a entregar até ao 15º dia do mês seguinte, com a demonstração do desempenho da instalação, evidenciando a melhoria da eficiência de tratamento da ETAR, face às medidas/intervenções implementadas. No relatório deverá, ainda, constar um cronograma com as medidas implementadas e a implementar.
TUA20230130000336 | T000073 | L026283.2023.RH5A.V1 | A reabilitação da ETAR deverá ser efetuada até ao final de validade da presente licença, e deverá atingir eficiências que permitam, cumprir os seguintes Valores Limite de Emissão (VLE).
TUA20230130000336 | T000074 | L026283.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230130000336 | T000075 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, com periodicidade trimestral, o registo dos caudais mensais relativos ao efluente descarregado.
TUA20230130000336 | T000076 | L026283.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000336 | T000077 | L026283.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230130000336 | T000078 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230130000336 | T000079 | L026283.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000373 | T000061 | L009125.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000373 | T000062 | L009125.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000373 | T000063 | L009125.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000373 | T000064 | L009125.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000373 | T000065 | L009125.2018.RH3.V1 | Atendendo à atual classificação da massa de água recetora do efluente tratado, e tendo em consideração a classificação que se encontra em discussão pública, o titular deverá diligenciar de modo a adequar a linha de tratamento da ETAR, para que, em período estiagem, os valores de carga rejeitada sejam reduzidos, contribuindo deste modo para que sejam atingidos os objetivos de qualidade da massa de água afetada.
TUA20230202000373 | T000066 | L009125.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH.
TUA20230202000373 | T000067 | L009125.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000373 | T000068 | L009125.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.ºL009125.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230202000374 | T000062 | L009126.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000374 | T000063 | L009126.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000374 | T000064 | L009126.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000374 | T000065 | L009126.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000374 | T000066 | L009126.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230202000374 | T000067 | L009126.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000374 | T000068 | L009126.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009126.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230202000375 | T000063 | L009113.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000375 | T000064 | L009113.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000375 | T000065 | L009113.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000375 | T000066 | L009113.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000375 | T000067 | L009113.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230202000375 | T000068 | L009113.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000375 | T000069 | L009113.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.ºL009113.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230202000376 | T000067 | L009132.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000376 | T000068 | L009132.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000376 | T000069 | L009132.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000376 | T000070 | L009132.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000376 | T000071 | L009132.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230202000376 | T000072 | L009132.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000376 | T000073 | L009132.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009132.2018.RH3, válida até 17/06/2023.
TUA20230202000377 | T000056 | L009127.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000377 | T000057 | L009127.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000377 | T000058 | L009127.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000377 | T000059 | L009127.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000377 | T000060 | L009127.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230202000377 | T000061 | L009127.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000377 | T000062 | L009127.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.ºL009127.2018.RH3, válida até 14/06/2023.
TUA20230202000378 | T000062 | L009139.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230202000378 | T000063 | L009139.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230202000378 | T000064 | L009139.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230202000378 | T000065 | L009139.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230202000378 | T000066 | L009139.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230202000378 | T000067 | L009139.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230202000378 | T000068 | L009139.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009139.2018.RH3, válida até 17/06/2023.
TUA20230208000443 | T000060 | L026778.2023.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230208000443 | T000061 | L026778.2023.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230208000443 | T000062 | L026778.2023.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo e de monitorização do meio recetor devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230208000443 | T000063 | L026778.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230208000443 | T000064 | L026778.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230208000443 | T000065 | L026778.2023.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009135.2018.RH3, válida até 17/06/2023.
TUA20230213000471 | T000059 | L004520.2018.RH3. | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A
TUA20230213000471 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230213000471 |  | V1 | /2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230213000471 | T000060 | L004520.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 875 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230213000471 | T000061 | L004520.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230213000471 | T000062 | L004520.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230213000471 | T000063 | L004520.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230213000471 | T000064 | L004520.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L004520.2018.RH3, válida até 01/07/2023.
TUA20230213000497 | T000069 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20230213000497 | T000070 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230213000497 | T000071 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20230213000497 | T000072 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230213000497 | T000074 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230213000497 | T000075 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização
TUA20230213000497 | T000076 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230213000497 | T000078 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230213000497 | T000079 | L001767.2013.RH5-T1.V1 | No prazo de 30 dias o titular deverá entregar justificação para a população servida pela ETAR ser superior à população do ano horizonte de projeto, devendo indicar que tal acréscimo não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento, nem obrigará à remodelação/beneficiação do sistema de tratamento.
TUA20230213000497 |  | L001767.2013.RH5- | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A
TUA20230213000497 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230213000497 | T000080 | T1.V1 | /2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230216000512 | T000060 | L010055.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230216000512 | T000061 | L010055.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230216000512 | T000062 | L010055.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230216000512 | T000063 | L010055.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230216000512 | T000064 | L010055.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230216000512 | T000065 | L010055.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010055.2018.RH3, válida até 02/07/2023.
TUA20230216000513 | T000062 | L004518.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230216000513 | T000063 | L004518.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230216000513 | T000064 | L004518.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230216000513 | T000065 | L004518.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230216000513 | T000066 | L004518.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230216000513 | T000067 | L004518.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230216000513 | T000068 | L004518.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L004518.2018.RH3, válida até 28/06/2023.
TUA20230220000545 | T000060 | L004518.2018.RH3.V2 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230220000545 | T000061 | L004518.2018.RH3.V2 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230220000545 | T000064 | L004518.2018.RH3.V2 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230220000545 | T000065 | L004518.2018.RH3.V2 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230220000545 | T000066 | L004518.2018.RH3.V2 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230220000545 | T000067 | L004518.2018.RH3.V2 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230220000545 | T000068 | L004518.2018.RH3.V2 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L004519.2018.RH3, válida até 28/06/2023.
TUA20230228000613 | T000074 | L001772.2020.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 15 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230228000613 | T000075 | L001772.2020.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230228000613 | T000076 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20230228000613 | T000077 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao afluente bruto e efluente rejeitado.
TUA20230228000613 | T000078 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20230228000613 | T000079 | L001772.2020.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230228000613 |  |  | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do
TUA20230228000613 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230228000613 | T000080 | L001772.2020.RH5A.V1 | projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230228000613 | T000081 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20230228000613 | T000082 | L001772.2020.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230228000613 | T000083 | L001772.2020.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230228000613 | T000085 | L001772.2020.RH5A.V1 | O presente TURH anula e substitui o L001772.2020.RH5A.
TUA20230228000613 | T000086 | L001772.2020.RH5A.V1 | As alterações a efetuar na ETAR, nomeadamente, conversão em EE, deverão ser efetuadas durante a vigência do presente TURH.
TUA20230228000614 | T000093 | L007117.2022.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230228000614 |  |  | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias
TUA20230228000614 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230228000614 | T000094 | L007117.2022.RH5A.V1 | a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20230228000614 | T000095 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se à instalação de medidor de caudal à entrada e saída da Estação de Tratamento.
TUA20230228000614 | T000096 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20230228000614 | T000097 | L007117.2022.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230228000614 | T000098 | L007117.2022.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR de respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20230228000614 | T000099 | L007117.2022.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230228000614 | T000100 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20230228000614 | T000101 | L007117.2022.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230228000614 | T000102 | L007117.2022.RH5A.V1 | Os parâmetros N total e P total não constituem atualmente requisito de descarga, no entanto, devem ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20230228000614 | T000103 | L007117.2022.RH5A.V1 | Sempre que se verifique a necessidade de proceder a uma rejeição de emergência, o titular deverá de imediato tomar todas as medidas com vista a minimizar os efeitos daí decorrentes e comunicar a ocorrência à Entidade Licenciadora num prazo máximo de 24 horas seguintes à mesma, comunicando o período total da interrupção (horas), a justificação da sua inevitabilidade, o volume total rejeitado, as coordenadas do local da descarga e as medidas tomadas para a minimização de impacte nos recursos hídricos.
TUA20230228000614 | T000104 | L007117.2022.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7500€ a favor da entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230328000995 | T000061 | L009129.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230328000995 | T000062 | L009129.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230328000995 | T000063 | L009129.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230328000995 | T000064 | L009129.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230328000995 | T000065 | L009129.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230328000995 | T000066 | L009129.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L009129.2018.RH3, válida até 16/06/2023.
TUA20230328000996 | T000062 | L009136.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230328000996 | T000063 | L009136.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230328000996 | T000064 | L009136.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230328000996 | T000065 | L009136.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230328000996 | T000066 | L009136.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230328000996 | T000067 | L009136.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230328000996 | T000068 | L009136.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.ºL009136.2018.RH3, válida até 17/06/2023.
TUA20230421001258 | T000061 | L010060.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230421001258 | T000062 | L010060.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230421001258 | T000063 | L010060.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230421001258 | T000064 | L010060.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230421001258 | T000065 | L010060.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230421001258 | T000066 | L010060.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230421001258 | T000067 | L010060.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010060.2018.RH3, válida até 25/09/2023.
TUA20230421001259 | T000058 | L010061.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230421001259 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor
TUA20230421001259 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230421001259 | T000059 | L010061.2018.RH3.V1 | de 875 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230421001259 | T000060 | L010061.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230421001259 | T000061 | L010061.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230421001259 | T000062 | L010061.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230421001259 | T000063 | L010061.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010061.2018.RH3, válida até 27/09/2023.
TUA20230421001260 | T000061 | L011919.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230421001260 | T000062 | L011919.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230421001260 | T000063 | L011919.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230421001260 | T000064 | L011919.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230421001260 | T000065 | L011919.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230421001260 | T000066 | L011919.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230421001260 | T000067 | L011919.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L011919.2018.RH3, válida até 27/09/2023.
TUA20230421001263 | T000061 | L010047.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230421001263 | T000062 | L010047.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230421001263 | T000063 | L010047.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230421001263 | T000064 | L010047.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230421001263 | T000065 | L010047.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230421001263 | T000066 | L010047.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230421001263 | T000067 | L010047.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010047.2018.RH3 , válida até 26/09/2023.
TUA20230423001281 | T000067 | L004998.2016.RH7.V1 | A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto datado de 1988 e com o projeto de alterações datado de 2002, arquivados na entidade licenciadora.
TUA20230423001281 | T000068 | L004998.2016.RH7.V1 | A ETAR de Arronches destina-se ao tratamento das águas residuais provenientes da povoação de Arronches para 2500 habitantes - equivalentes e um caudal de 480 m3/dia (doméstico/urbano + infiltração) e ao tratamento das águas residuais industriais, provenientes de um conjunto de unidades industriais com uma carga poluente que corresponde a 233 habitantes-equivalente e um caudal de 35 m3/dia.
TUA20230423001281 | T000069 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Medidor de caudal e caixa de visita adequada para recolha de amostras.
TUA20230423001281 | T000070 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20230423001281 | T000071 | L004998.2016.RH7.V1 | Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.
TUA20230423001281 | T000072 | L004998.2016.RH7.V1 | O titular da licença deverá assegurar a proteção da área onde o sistema de tratamento de águas residuais se encontra implantado, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.
TUA20230423001281 | T000073 | L004998.2016.RH7.V1 | O Titular deve proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais invasoras, tais como as Canas (Arundo donax).
TUA20230423001281 | T000074 | L004998.2016.RH7.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9375 € (nove mil trezentos e setenta e cinco euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios).
TUA20230510001393 | T000132 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
TUA20230510001393 | T000133 | L008277.2018.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230510001393 | T000134 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20230510001393 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230510001393 | T000135 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20230510001393 | T000136 | L008277.2018.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230510001393 | T000137 | L008277.2018.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230510001393 | T000138 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230510001393 | T000139 | L008277.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230510001393 | T000140 | L008277.2018.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230510001393 | T000141 | L008277.2018.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 13 125 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230510001399 | T000061 | L033073.2023.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230510001399 | T000062 | L033073.2023.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230510001399 | T000063 | L033073.2023.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230510001399 | T000064 | L033073.2023.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230510001399 | T000065 | L033073.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230510001399 | T000066 | L033073.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230510001399 | T000067 | L033073.2023.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010059.2018.RH3, válida até 25/09/2023.
TUA20230602001636 | T000060 | L034412.2023.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230602001636 | T000061 | L034412.2023.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230602001636 | T000062 | L034412.2023.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230602001636 | T000063 | L034412.2023.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230602001636 | T000064 | L034412.2023.RH3.V1 | Atendendo à atual classificação da massa de água recetora do efluente tratado, e tendo em consideração a classificação que se encontra em discussão pública, o titular deverá diligenciar de modo a adequar a linha de tratamento da ETAR, para que, em período estiagem, os valores de carga rejeitada, associados aos parâmetros Fósforo total e Azoto total, sejam reduzidos, contribuindo deste modo para que sejam atingidos os objetivos de qualidade da massa de água afetada.
TUA20230602001636 | T000065 | L034412.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230602001636 | T000066 | L034412.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230602001636 | T000067 | L034412.2023.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L018344.2018.RH3, válida até 05/11/2023.
TUA20230602001637 | T000062 | L034331.2023.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230602001637 | T000063 | L034331.2023.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).
TUA20230602001637 | T000064 | L034331.2023.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230602001637 | T000065 | L034331.2023.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230602001637 | T000066 | L034331.2023.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230602001637 | T000067 | L034331.2023.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230602001637 | T000068 | L034331.2023.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L012932.2021.RH3, válida até 05/11/2023.
TUA20230707002024 | T000070 | L034219.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230707002024 | T000071 | L034219.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20230707002024 | T000072 | L034219.2023.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20230707002024 | T000073 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20230707002024 | T000074 | L034219.2023.RH5A.V1 | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Esta condição poderá ser cumprida com a instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias ou implementação de outras medidas similares que permitam prevenir ou minimizar qualquer impacte no domínio hídrico.
TUA20230707002024 | T000075 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo.
TUA20230707002024 | T000077 | L034219.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230707002024 | T000078 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 30 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 30 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20230707002024 | T000079 | L034219.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20230707002024 | T000080 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20230707002024 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230707002024 | T000081 | L034219.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230707002024 | T000082 | L034219.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230717002123 | T000059 | L010057.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230717002123 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor
TUA20230717002123 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230717002123 | T000060 | L010057.2018.RH3.V1 | de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230717002123 | T000061 | L010057.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise
TUA20230717002123 | T000062 | L010057.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230717002123 | T000063 | L010057.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230717002123 | T000064 | L010057.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010057.2018.RH3, válida até 11/12/2023.
TUA20230717002153 | T000060 | L037792.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230717002153 | T000061 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20230717002153 | T000062 | L037792.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20230717002153 | T000063 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20230717002153 | T000064 | L037792.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230717002153 | T000065 | L037792.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20230717002153 | T000066 | L037792.2023.RH5A.V1 | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20230717002153 | T000067 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20230717002153 | T000068 | L037792.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230717002153 | T000069 | L037792.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230801002309 | T000063 | L034885.2023.RH4A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230801002309 | T000064 | L034885.2023.RH4A.V1 | O presente título renova a licença de recursos hídricos n.º L015315.2018.RH4A.
TUA20230801002309 | T000065 | L034885.2023.RH4A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
TUA20230808002363 | T000068 | L037599.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6250€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230808002363 | T000069 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20230808002363 | T000070 | L037599.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo
TUA20230808002363 | T000071 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença
TUA20230808002363 | Código | Código TURH | Condição
TUA20230808002363 | T000072 | L037599.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20230808002363 | T000073 | L037599.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20230808002363 | T000074 | L037599.2023.RH5A.V1 | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20230808002363 | T000075 | L037599.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230808002363 | T000076 | L037599.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230816002415 | T000061 | L010038.2018.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230816002415 | T000062 | L010038.2018.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230816002415 | T000063 | L010038.2018.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230816002415 | T000064 | L010038.2018.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230816002415 | T000065 | L010038.2018.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230816002415 | T000066 | L010038.2018.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230816002415 | T000067 | L010038.2018.RH3.V1 | O presente título renova a licença de utilização dos recursos hídricos n.º L010038.2018.RH3, válida até 11/12/2023.
TUA20230824002503 | T000061 | L000819.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230824002503 | T000062 | L000819.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230824002503 | T000063 | L000819.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230824002503 | T000064 | L000819.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo e de monitorização do meio recetor devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230824002503 | T000065 | L000819.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230824002503 | T000066 | L000819.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230824002503 | T000069 | L000819.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º: L000819.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20230831002551 | T000060 | L000813.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230831002551 | T000061 | L000813.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230831002551 | T000062 | L000813.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230831002551 | T000063 | L000813.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo e de monitorização do meio recetor devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230831002551 | T000064 | L000813.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230831002551 | T000065 | L000813.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230831002551 | T000066 | L000813.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000813.2019.RH3, válido até 04/02/2024.
TUA20230905002577 | T000061 | L000814.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230905002577 | T000062 | L000814.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230905002577 | T000063 | L000814.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230905002577 | T000064 | L000814.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230905002577 | T000065 | L000814.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230905002577 | T000066 | L000814.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230905002577 | T000067 | L000814.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000814.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20230905002578 | T000061 | L000818.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230905002578 | T000062 | L000818.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230905002578 | T000063 | L000818.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230905002578 | T000064 | L000818.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo e de monitorização do meio recetor devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230905002578 | T000065 | L000818.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230905002578 | T000066 | L000818.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230905002578 | T000067 | L000818.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000818.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20230905002579 | T000055 | L000816.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230905002579 | T000056 | L000816.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230905002579 | T000057 | L000816.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230905002579 | T000058 | L000816.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230905002579 | T000059 | L000816.2019.RH3.V1 | Atendendo à classificação da massa de água recetora do efluente tratado que se encontra em discussão pública, o titular deverá diligenciar de modo a adequar a linha de tratamento da ETAR, para que em período estio os valores de carga rejeitada, associados aos parâmetros Fósforo total e Azoto total, sejam reduzidos, contribuindo deste modo para que sejam atingidos os objetivos de qualidade da massa de água afetada.
TUA20230905002579 | T000060 | L000816.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230905002579 | T000061 | L000816.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230905002579 | T000062 | L000816.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000816.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20230912002642 | T000061 | L000805.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230912002642 | T000062 | L000805.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230912002642 | T000063 | L000805.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230912002642 | T000064 | L000805.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230912002642 | T000065 | L000805.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230912002642 | T000066 | L000805.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230912002642 | T000067 | L000805.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.ºL000805.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20230912002643 | T000061 | L000810.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230912002643 | T000062 | L000810.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230912002643 | T000063 | L000810.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230912002643 | T000064 | L000810.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230912002643 | T000065 | L000810.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230912002643 | T000066 | L000810.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230912002643 | T000067 | L000810.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000810.2019.RH3, válido até 22/02/2024.
TUA20230915002702 | T000061 | L000820.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230915002702 | T000062 | L000820.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230915002702 | T000063 | L000820.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230915002702 | T000064 | L000820.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230915002702 | T000065 | L000820.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230915002702 | T000066 | L000820.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230915002702 | T000067 | L000820.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.ºL000820.2019.RH3, válido até 23/02/2024.
TUA20230918002712 | T000061 | L000815.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20230918002712 | T000062 | L000815.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20230918002712 | T000063 | L000815.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20230918002712 | T000064 | L000815.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20230918002712 | T000065 | L000815.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20230918002712 | T000066 | L000815.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20230918002712 | T000067 | L000815.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000815.2019.RH3, válido até 18/02/2024.
TUA20231010002912 | T000061 | L001021.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231010002912 | T000062 | L001021.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231010002912 | T000063 | L001021.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231010002912 | T000064 | L001021.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231010002912 | T000065 | L001021.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231010002912 | T000066 | L001021.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231010002912 | T000067 | L001021.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.ºL001021.2019.RH3, válido até 01/03/2024.
TUA20231010002913 | T000061 | L000817.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231010002913 | T000062 | L000817.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231010002913 | T000063 | L000817.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231010002913 | T000064 | L000817.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231010002913 | T000065 | L000817.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231010002913 | T000066 | L000817.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231010002913 | T000067 | L000817.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L000817.2019.RH3, válido até 03/02/2024.
TUA20231012002959 | T000061 | L001020.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231012002959 | T000062 | L001020.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231012002959 | T000063 | L001020.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231012002959 | T000064 | L001020.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231012002959 | T000065 | L001020.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231012002959 | T000066 | L001020.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231012002959 | T000067 | L001020.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.ºL001020.2019.RH3, válido até 19/03/2024.
TUA20231018003040 | T000079 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20231018003040 | T000080 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20231018003040 | T000081 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20231018003040 | T000082 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20231018003040 | T000083 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20231018003040 | T000084 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20231018003040 | T000085 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231018003040 | T000086 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231018003040 | T000087 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5000 € (cinco mil euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231018003040 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231018003040 | T000088 | L009317.2013.RH5-T1.V1 | Os parâmetros N total e P total não constituem atualmente requisito de descarga, no entanto, devem ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20231109003280 | T000060 | L005585.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º
TUA20231109003280 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231109003280 |  |  | 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231109003280 | T000061 | L005585.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231109003280 | T000062 | L005585.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231109003280 | T000063 | L005585.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231109003280 | T000064 | L005585.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231109003280 | T000065 | L005585.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231109003280 | T000066 | L005585.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L005585.2019.RH3, válido até 01/05/2024.
TUA20231128003520 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares
TUA20231128003520 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231128003520 | T000060 | L007490.2019.RH3 | a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231128003520 | T000061 | L007490.2019.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231128003520 | T000062 | L007490.2019.RH3 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231128003520 | T000063 | L007490.2019.RH3 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231128003520 | T000064 | L007490.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231128003520 | T000065 | L007490.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231128003520 | T000066 | L007490.2019.RH3 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L007490.2019.RH3, válido até 08/05/2024.
TUA20231128003521 | T000061 | L007487.2019.RH3 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231128003521 | T000062 | L007487.2019.RH3 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231128003521 | T000063 | L007487.2019.RH3 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231128003521 | T000064 | L007487.2019.RH3 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231128003521 | T000065 | L007487.2019.RH3 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231128003521 | T000066 | L007487.2019.RH3 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231128003521 | T000067 | L007487.2019.RH3 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L007487.2019.RH3, válido até 09/05/2024.
TUA20231205003587 | T000059 | L007491.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231205003587 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução
TUA20231205003587 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231205003587 | T000060 | L007491.2019.RH3.V1 | no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231205003587 | T000061 | L007491.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231205003587 | T000062 | L007491.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231205003587 | T000063 | L007491.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231205003587 | T000064 | L007491.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L007491.2019.RH3, válido até 08/05/2023.
TUA20231206003600 | T000063 | L007489.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231206003600 | T000064 | L007489.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231206003600 | T000065 | L007489.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231206003600 | T000066 | L007489.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231206003600 | T000067 | L007489.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231206003600 | T000068 | L007489.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231206003600 | T000069 | L007489.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L007489.2019.RH3, válido até 08/05/2023.
TUA20231206003602 | T000062 | L007488.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231206003602 | T000063 | L007488.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231206003602 | T000064 | L007488.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231206003602 | T000065 | L007488.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231206003602 | T000066 | L007488.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231206003602 | T000067 | L007488.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231206003602 | T000068 | L007488.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L007488.2019.RH3 , válido até 08/05/2023.
TUA20231211003636 | T000059 | L005712.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231211003636 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e
TUA20231211003636 | Código | Código TURH | Condição
TUA20231211003636 | T000060 | L005712.2019.RH3.V1 | alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231211003636 | T000061 | L005712.2019.RH3.V1 | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho.
TUA20231211003636 | T000062 | L005712.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231211003636 | T000063 | L005712.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231211003636 | T000064 | L005712.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231211003636 | T000065 | L005712.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L005712.2019.RH3, válido até 01/05/2024.
TUA20231212003641 | T000060 | L047135.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231212003641 | T000061 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao afluente bruto e efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb/LUA na área de Autocontrolo RH.
TUA20231212003641 | T000062 | L047135.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20231212003641 | T000063 | L047135.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20231212003641 | T000064 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20231212003641 | T000065 | L047135.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20231212003641 | T000066 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
TUA20231212003641 | T000067 | L047135.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231228003808 | T000061 | L007492.2019.RH3.V1 | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.
TUA20231228003808 | T000062 | L007492.2019.RH3.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20231228003808 | T000063 | L007492.2019.RH3.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20231228003808 | T000064 | L007492.2019.RH3.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH.
TUA20231228003808 | T000065 | L007492.2019.RH3.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20231228003808 | T000066 | L007492.2019.RH3.V1 | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.ºL007492.2019.RH3, válido até 08/05/2024.
TUA20240131000275 | T000068 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240131000275 | T000069 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20240131000275 | T000070 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240131000275 | T000071 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240131000275 | T000072 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240131000275 | T000073 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240131000275 | T000074 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240131000275 |  |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no
TUA20240131000275 | Código | Código TURH | Condição
TUA20240131000275 | T000075 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240131000275 | T000076 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240131000275 | T000077 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20240131000275 | T000078 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | Na EXP8.3.5, onde se lê &quot;caudal máximo de descarga&quot;, deve ler-se &quot;caudal médio de descarga c/ infiltração&quot;, de acordo com a memória descritiva do projeto apresentada.
TUA20240131000275 | T000080 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | A ETAR apenas apresenta medidor de caudal à entrada, pelo que o registo de autocontrolo referente ao caudal à saída a apresentar deverá ser baseado em estimativa, considerando que os volumes de entrada e saída da ETAR são semelhantes.
TUA20240131000275 | T000081 | L015762.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência. Na ausência de medidor de caudal deverá ser apresentada estimativa.
TUA20240131000276 | T000064 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240131000276 | T000065 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20240131000276 | T000066 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240131000276 | T000067 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240131000276 | T000068 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240131000276 | T000069 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240131000276 | T000070 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240131000276 | T000071 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240131000276 | T000072 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240131000276 | T000073 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20240131000276 | T000074 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | Na EXP8.3.5, onde se lê &quot;caudal máximo de descarga&quot;, deve ler-se &quot;caudal médio de descarga com infiltração (TH)&quot;, de acordo com a memória descritiva do projeto apresentada.
TUA20240131000276 | T000075 | L010891.2013.RH5-T1.V1 | A ETAR apenas apresenta medidor de caudal à entrada, pelo que o registo de autocontrolo referente ao caudal à saída a apresentar deverá ser baseado em estimativa, considerando que os volumes de entrada e saída da ETAR são semelhantes.
TUA20240216000439 | T000062 | L047225.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 6250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240216000439 | T000064 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240216000439 | T000065 | L047225.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240216000439 | T000066 | L047225.2023.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240216000439 | T000067 | L047225.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240216000439 | T000068 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240216000439 | T000069 | L047225.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240216000439 | T000070 | L047225.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240216000439 | T000071 | L047225.2023.RH5A.V1 | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20240216000439 | T000072 | L047225.2023.RH5A.V1 | Na EXP8.3.5, onde se lê &quot;caudal máximo de descarga&quot;, deve ler-se &quot;caudal médio de descarga&quot;, de acordo com a memória descritiva do projeto apresentada.
TUA20240216000440 | T000089 | L008275.2018.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 11250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240216000440 | T000090 | L008275.2018.RH5A.V1 | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L. Para concentrações de SST superiores a 150mg/L, devem os parâmetros CBO5 e CQO ser analisados em amostras não filtradas. Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem.
TUA20240216000440 | T000092 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240216000440 | T000093 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20240216000440 | T000094 | L008275.2018.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240216000440 | Código | Código TURH | Condição
TUA20240216000440 | T000095 | L008275.2018.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240216000440 | T000096 | L008275.2018.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240216000440 | T000097 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240216000440 | T000098 | L008275.2018.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240216000440 | T000099 | L008275.2018.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240216000440 | T000100 | L008275.2018.RH5A.V1 | O parâmetro N total não constitui atualmente requisito de descarga, no entanto, deve ser analisado para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20240216000462 | T000063 | L006005.2021.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240216000462 | T000064 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao afluente bruto e efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20240216000462 | T000065 | L006005.2021.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, na área de Autocontrolo.
TUA20240216000462 | T000066 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença.
TUA20240216000462 | T000067 | L006005.2021.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240216000462 | T000068 | L006005.2021.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença.
TUA20240216000462 | T000069 | L006005.2021.RH5A.V1 | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar.
TUA20240216000462 | T000070 | L006005.2021.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240216000462 | T000071 | L006005.2021.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240223000530 | T000064 | L031504.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L. Para concentrações superiores a 150mg/L de SST, devem os parâmetros CBO5 e CQO ser analisados em amostras não filtradas. Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem.
TUA20240223000530 | T000113 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240223000530 | T000114 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20240223000530 | T000115 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240223000530 | T000116 | L031504.2023.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR de Portagem e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240223000530 | T000117 | L031504.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240223000530 | T000118 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240223000530 | T000119 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240223000530 | T000120 | L031504.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240223000530 | T000121 | L031504.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240223000530 | T000124 | L031504.2023.RH5A.V1 | De acordo com a memória descritiva do projeto, o caudal médio diário de Inverno corresponde a 240 m3/dia e o caudal médio diário de Verão corresponde a 180m3/dia (ao que se refere a T00043).
TUA20240223000530 | Código | Código TURH | Condição
TUA20240223000530 | T000125 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve proceder ao reporte mensal, à Entidade Gestora, do ponto se situação dos trabalhos efetuados entre as Águas do Alto Alentejo (gestor da rede em baixa) e a AdVT, de modo a controlar as afluências indevidas na ETAR da Portagem. A situação deverá encontrar-se regularizada com a maior brevidade.
TUA20240229000598 | T000073 | L047273.2023.RH5A.V1 | Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento da ETAR. Quando se verifique a ocorrência de algum incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas.
TUA20240229000598 | T000074 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.
TUA20240229000598 | T000075 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.
TUA20240229000598 | T000076 | L047273.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.
TUA20240229000598 | T000077 | L047273.2023.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.
TUA20240229000598 | T000078 | L047273.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 6 meses deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença.
TUA20240229000598 | T000079 | L047273.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.
TUA20240229000598 | T000080 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
TUA20240229000598 | T000081 | L047273.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).
TUA20240229000598 | T000082 | L047273.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
TUA20240229000598 | Código | Código TURH | Condição
TUA20240229000598 | T000083 | L047273.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de15 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários).
TUA20240229000598 | T000084 | L047273.2023.RH5A.V1 | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho).
TUA20240901002617 | T000071 | L060851.2024.RH7.V1 | A implantação dos órgãos da ETAR deve respeitar as restrições inerentes ao domínio hídrico, bem como devem ser adotadas medidas de proteção e contenção para fazer face a eventuais episódios de cheia.
TUA20260202000317 | T000056 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000057 |  | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000058 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000059 |  | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000060 |  | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000061 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000062 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20260202000317 | T000076 |  | Os parâmetros, N total e P total não constituem requisitos de descarga. No entanto, deverão ser analisados para efeitos de cálculo da taxa de recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho). | L014337.2019.RH5A.V1
TUA20230530001578 | T000098 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000099 |  | Nos casos em que se aplica, o presente título apenas produz efeito após obtenção de Autorização de construção em área classificada como Reserva Ecológica Nacional, a emitir pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e parecer favorável pelo uso não agrícola do solo afeto à Reserva Agrícola Nacional a emitir pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000102 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000103 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000104 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000105 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20230530001578 | T000106 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L043200.2023.RH4A.V2
TUA20240105000038 | T000057 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000058 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000057, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000049. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000060 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000061 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000053, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000062 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000063 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000064 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000065 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000066 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000067 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000068 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000017. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240105000038 | T000071 |  | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L008065.2019.RH3, válido até 08/06/2024. | L008065.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000058 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000059 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000058, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000060 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000050. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000061 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000062 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000054, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000063 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000016. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000064 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000065 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000066 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000067 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000068 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240110000102 | T000069 |  | O presente título renova o título de utilização dos recursos hídricos n.º L008067.2019.RH3, válido até 08/06/2024. | L008067.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000054 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000055 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000054, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000056 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000046. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000057 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000058 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000050, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000059 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000016. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000060 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000061 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000062 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | T000063 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 250 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240123000210 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240123000210 | T000064 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L008070.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000059 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000060 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000059, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000061 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240227000550 |  |  | mencionada em T000051.
TUA20240227000550 | T000062 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000063 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000055, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000064 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000018. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000065 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000066 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000067 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000068 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240227000550 | T000069 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L012483.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000055 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000056 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000055, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000057 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000055, não seja reportado com a frequência anual ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000058 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, com a frequência trimestral. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000047. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000060 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000051, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000061 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000016. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 |  |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por
TUA20240308000724 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240308000724 | T000062 |  | laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000063 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000064 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000065 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 700 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240308000724 | T000066 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L012485.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000054 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000055 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000054, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000056 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Recursos Hídricos, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000057 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000046. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000058 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000050, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000059 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000016. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000060 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240416001180 | T000061 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000062 |  | Atendendo à atual classificação da massa de água recetora do efluente tratado, o titular deverá diligenciar de modo a adequar a linha de tratamento da ETAR, para que, em período estiagem, os valores de carga rejeitada, associados aos parâmetros Fósforo total e Azoto total, sejam reduzidos, contribuindo deste modo para que sejam atingidos os objetivos de qualidade da massa de água afetada. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000063 |  | No âmbito do referido na T000062, no prazo de cinco anos, contados a partir da data de emissão do presente TURH, serão impostos valores limite de emissão (VLE) para os parâmetros Azoto total e Fósforo total. Os VLE serão, respetivamente, inferior a 15 mg/L e inferior a 3 mg/L. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000064 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000065 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000066 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 9 375 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240416001180 | T000067 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L012482.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000056 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Licenciamento Único, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000057 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000058 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000056, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000047. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000060 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000051, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000061 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000017. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 |  |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito
TUA20240506001395 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240506001395 | T000062 |  | interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000063 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000064 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 700 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000065 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001395 | T000068 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L017381.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000059 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Recursos Hídricos, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000060 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000061 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000059, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000062 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240506001401 |  |  | mencionada em T000051.
TUA20240506001401 | T000063 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000055, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000064 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000019. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000065 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000066 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000067 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000068 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000069 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240506001401 | T000070 |  | É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho. | L008066.2019.RH3.V1
TUA20240521001568 | T000060 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001568 | T000061 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L015870.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000060 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3.500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000061 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001569 | T000062 |  | O presente título dá continuidade à licença de recursos hídricos n.º L015931.2019.RH4A. | L015931.2019.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000060 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000061 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000066 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000067 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000068 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000069 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000070 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001573 | T000071 |  | Face à existência de algumas águas balneares no rio Alva, a jusante do ponto de rejeição da ETAR de Alvôco das Várzeas, e tendo em vista a salvaguarda das mesmas, pretende-se identificar as cargas microbiológicas associadas a eventuais EPDC (Episódios de Poluição de Curta Duração). Desta forma, o titular da presente licença deverá manter a monitorização dos parâmetros E. coli e Enterococos intestinais à saída da ETAR, com periodicidade quinzenal, durante as épocas balneares determinadas por Portaria, conforme definido no Ofício nº S042988-202107-ARHCTR.DRHI. | L054772.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000061 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000062 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001575 | T000063 |  | O presente título dá continuidade à licença de recursos hídricos n.º L005769.2020.RH4A. | L054786.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000061 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt ). | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000062 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240521001577 | T000063 |  | O presente título dá continuidade à licença de recursos hídricos n.º L005771.2020.RH4A. | L054809.2024.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000063 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3.500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt). | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000064 |  | No caso do lançamento das águas residuais no meio recetor provocar alteração da sua qualidade de tal forma que ponha em riscos usos a jusante, fica a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000065 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240522001588 | T000066 |  | O presente título dá continuidade à licença de recursos hídricos n.º L015978.2022.RH4A. | L015978.2022.RH4A.V1
TUA20240604001677 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e
TUA20240604001677 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240604001677 | T000075 |  | alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt ). | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000076 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000077 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000078 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240604001677 | T000079 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L015874.2019.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000075 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt ). | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000076 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000077 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000078 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000079 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002219 | T000080 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L058799.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000065 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000066 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000067 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000068 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000069 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240719002220 | T000071 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L058803.2024.RH4A.V1
TUA20240725002275 | T000053 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Licenciamento Único, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000054 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000055 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000053, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000056 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000045. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000057 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000049, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000058 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 |  |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de
TUA20240725002275 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240725002275 | T000059 |  | qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000060 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH. | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000061 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240725002275 | T000062 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L020554.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000053 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Licenciamento Único, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000054 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000055 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000053, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000056 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000045. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000057 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000049, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000058 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 |  |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento dos programas de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de
TUA20240731002345 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240731002345 | T000059 |  | qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000060 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH. | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000061 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002345 | T000062 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L020553.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000054 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Licenciamento Único, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000055 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000056 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000054, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000057 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000046. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000058 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000050, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000059 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240731002347 | T000060 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000061 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000062 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH. | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000063 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que está autorizado a proceder a medidas de conservação, manutenção e reabilitação em domínio hídrico público, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no leito da linha de água, bem como ao corte e remoção de matéria vegetal de natureza infestante que se desenvolva no leito e nas margens, por exemplo: maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240731002347 | T000064 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L020555.2019.RH3.V1
TUA20240808002408 | T000061 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000062 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000063 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000064 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000065 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000066 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240808002408 | T000067 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L015944.2019.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000063 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000064 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000065 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000066 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000067 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000068 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000069 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000070 |  | Face à existência de algumas águas balneares no rio Alva, a jusante do ponto de rejeição da ETAR de Penalva de Alva”, e tendo em vista a salvaguarda das mesmas, pretende-se identificar as cargas microbiológicas associadas a eventuais EPDC (Episódios de Poluição de Curta Duração). Desta forma, o titular da presente licença deverá manter a monitorização dos parâmetros E. coli e Enterococos intestinais à saída da ETAR, com periodicidade quinzenal, durante as épocas balneares determinadas por Portaria, conforme definido no Ofício nº S042988-202107-ARHCTR.DRHI. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240904002654 | T000071 |  | De acordo com a Portaria n.º 383/2023, de 21 de novembro, que tem por objeto a fixação do perímetro de proteção da água mineral natural a que corresponde o número de cadastro HM-79 e a denominação «Caldas de S. Paulo», a rejeição da água residual tratada na ETAR de Penalva de Alva encontra-se na Zona de Proteção Alargada de Águas Minerais Naturais – Caldas de S. Paulo. Pelo exposto, foi solicitado parecer junto da Direção Geral de Energia e Geologia, o qual se encontra anexo ao presente TUA, na secção “Anexos”, cujas condições deverão ser cumpridas. | L060904.2024.RH4A.V1
TUA20240916002772 |  |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por
TUA20240916002772 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20240916002772 | T000060 |  | erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000061 |  | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000063 |  | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000064 |  | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000065 |  | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000066 |  | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência. | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000067 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20240916002772 | T000068 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise | L001080.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000064 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000065 |  | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais mensais relativos ao efluente rejeitado. Esta informação deverá ser comunicada juntamente com o autocontrolo, via SILiAmb, na área de Autocontrolo. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000066 |  | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 24h da nova data. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, via mensagem associada a esta licença. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000067 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000068 |  | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento. Esta informação deverá ser comunicada via SILiAmb, por mensagem associada a esta licença. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000069 |  | Deverão ser implementadas medidas preventivas e minimizadoras das consequências inerentes a uma rejeição de emergência no domínio hídrico. Assim, o titular deverá diligenciar no sentido de dotar a(s) Estação(ões) Elevatória(s) de um gerador de emergência ou implementar medidas alternativas que produzam efeito similar. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000070 |  | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000071 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000072 |  | Deverá ser garantido o bom estado de manutenção e conservação das macrófitas, bem como caso necessário deverá proceder à plantação de novos rizomas. | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241003002946 | T000073 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax). | L001135.2020.RH5A.V1
TUA20241014003042 | T000056 |  | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito em EXP8.3.16 e a reportar à Entidade Licenciadora os resultados obtidos, através da plataforma SILiAmb, no módulo Licenciamento Único, separador Autocontrolo RH, com a frequência trimestral. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000057 |  | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar descrito em EXP8.3.16. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000058 |  | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido em T000056, não seja reportado com a frequência trimestral ou até ao dia quinze (15) de janeiro do ano seguinte ao que diz respeito a taxa de recursos hídricos, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000059 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga mencionada em T000049. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000060 |  | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista em T000053, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000061 |  | O titular da licença deve respeitar as condições de rejeição indicadas em EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com T000010. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000062 |  | A monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total é para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000063 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, e das suas sucessivas atualizações. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000064 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção podem ser recolhidas amostras pontuais. Para avaliação da respetiva conformidade as amostras pontuais podem exceder em 50% os valores limites de emissão (VLE) definidos no TURH, com exceção do parâmetro pH. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000065 |  | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga em boas condições de funcionamento, devendo implementar medidas de conservação e manutenção, nomeadamente efetuar a limpeza e o corte de matéria vegetal infestante que se desenvolva no local de rejeição. | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241014003042 | T000066 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 1 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). | L063042.2024.RH3.V1
TUA20241022003142 | T000088 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000089 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000090 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro pH tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000091 |  | Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000092 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósfoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000093 |  | Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados, na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, nos dois pontos definidos previamente (P1 e P2), aos parâmetros seguintes: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido (%), Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, Azoto total, Fósforo total e Azoto amoniacal. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000094 |  | P1 - Ponto de amostragem no meio recetor das águas residuais tratadas, a montante do ponto de rejeição (cerca de 50 metros) e P2 - Ponto de amostragem no meio recetor das águas residuais tratadas, a jusante do ponto de rejeição (cerca de 50 metros). | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000095 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000096 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000097 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000098 |  | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20241022003142 | T000099 |  | A ETAR deverá ser dotada de caudalímetro à entrada e saída. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000100 |  | No prazo máximo de 1 ano deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000101 |  | No prazo máximo de 2 anos, após a implementação das medidas referidas na condição anterior, deverá ser atingido o cumprimento integral das condições desta licença. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000102 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000103 |  | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro), ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000104 |  | O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241022003142 | T000105 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L063531.2024.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000098 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000099 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000100 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros pH e Óleos e gorduras tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000101 |  | Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000102 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósfoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000103 |  | Face à existência de algumas águas balneares no rio Alva, a jusante do ponto de rejeição da ETAR de Loriga, e tendo em vista a salvaguarda das mesmas, pretende-se identificar as cargas microbiológicas associadas a eventuais EPDC (Episódios de Poluição de Curta Duração). Desta forma, o titular da presente licença deverá manter a monitorização dos parâmetros E. coli e Enterococos intestinais à saída da ETAR, com periodicidade quinzenal, durante as épocas balneares determinadas por Portaria, conforme definido no Ofício nº S042988-202107-ARHCTR.DRHI. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000104 |  | Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido (mg/L e % de saturação), CBO5, CQO, SST, Azoto amoniacal, Azoto total, Fósforo total e Óleos e Gorduras; | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000105 |  | Lista de coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 (-7.693473, 40.320101) e P2 (-7.693899, 40.319551). | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000106 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000107 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000108 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000109 |  | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000110 |  | Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000111 |  | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000112 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000113 |  | O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000114 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003491 | T000115 |  | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos. | L014539.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000072 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 10 000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000073 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base a metodologia de abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho na sua redação atual. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000074 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro Óleos e Gorduras tendo por base a metodologia de abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000075 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro pH tendo por base os valores do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20241122003495 | T000076 |  | Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000077 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000078 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000079 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000080 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000081 |  | Os resultados do programa de autocontrolo (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000082 |  | A ETAR deverá ser dotada de caudalímetro à entrada e saída. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000083 |  | No prazo máximo de 1 ano deverão ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral das condições desta licença. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000084 |  | No prazo máximo de 2 anos, após a implementação das medidas referidas na condição anterior, deverá ser atingido o cumprimento integral das condições desta licença. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000085 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização, à entrada e à saída da ETAR, deverão ser efetuadas na mesma data, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000086 |  | Verificando-se a impossibilidade de monitorização do meio recetor em pontos que permitam aferir o impacto da rejeição da ETAR por via das dificuldades reportadas pela Entidade Gestora no acesso à linha de água, é imposta uma redução de 20% aos VLE estabelecidos na legislação em vigor. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000087 |  | O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000088 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241122003495 | T000089 |  | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos. | L014785.2022.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000090 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000091 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000092 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro pH tendo por base o valor definido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000093 |  | Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000094 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20241210003651 | T000095 |  | Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido (mg/L e % de saturação), CBO5, CQO, SST, Azoto amoniacal, Azoto total e Fósforo total. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000096 |  | Coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor: P1 -7.303764°, 40.617348° e P2 -7.302877°, 40.617489°. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000097 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000098 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000099 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000100 |  | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000101 |  | Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000102 |  | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000103 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000104 |  | O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000105 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20241210003651 | T000106 |  | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos. | L065853.2024.RH4A.V1
TUA20250226000655 | T000067 |  | A ETAR do Freixo deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de julho de 2011. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000068 |  | A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais da povoação do Freixo, para uma população de 147 habitantes - equivalentes (à data do pedido de licenciamento) e de 310 habitantes-equivalentes no ano de horizonte de projeto (2035), e um caudal máximo de descarga de 48,4 m3/dia. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000069 |  | O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Caudalímetro para medição de caudal e caixa de visita adequada para recolha de amostras. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000070 |  | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000071 |  | Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000072 |  | O titular da licença deverá assegurar a proteção da área onde o sistema de tratamento de águas residuais se encontra implantado, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000073 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000074 |  | O Titular, mediante autorização prévia dos proprietários dos terrenos marginais, fica desde já autorizado a proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais, tais como maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de Canas (Arundo donax). | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250226000655 | T000075 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000 € (três mil euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L070191.2025.RH7.V1
TUA20250317000834 | T000090 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000091 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000092 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro pH tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000093 |  | Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000094 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósfoto total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20250317000834 | T000095 |  | Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados, na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, nos pontos definidos previamente (P1 e P2), aos parâmetros seguintes: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido, Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, Azoto total, Fósforo total e Azoto amoniacal. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000096 |  | Lista de coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor: P1 -7.533091°, 40.529513° e P2 -7.531907°, 40.531598°. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000097 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000098 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000099 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000100 |  | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -&gt; Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000101 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000102 |  | Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro), ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000103 |  | O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000104 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250317000834 | T000105 |  | Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos. | L014699.2022.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000130 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 15 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000131 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Sólidos Suspensos Totais (SST), Azoto total (Nt) e Fósforo total (Pt) tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000132 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros pH, Óleos e gorduras e Azoto amoniacal (Nh4+) tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000133 |  | O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto Kjeldahl, Nitratos, Nitritos, Fenóis e Fosfatos, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000134 |  | Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros pH, temperatura, Oxigénio Dissolvido, CBO5, CQO, SST, Nt, Pt, Óleos e gorduras, Azoto Kjeldahl, Nitratos, Nitritos, Nh4+, Fenóis e Fosfatos. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000135 |  | As coordenadas dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 40.359705; -7.874390 e P2 40.359850; -7.874999; | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000136 |  | Face ao reduzido caudal que a linha de água recetora dos efluentes tratados apresenta, o sistema de tratamento deverá garantir a redução dos Valores Limite de Emissão (VLE) em 20%, dos parâmetros CBO5, CQO, SST, Nt, Pt, Azoto amoniacal e Óleos e gorduras, durante o período de estiagem e sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo, conforme procedimento que se encontra em uso na APA, tendo por base o princípio da abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000137 |  | A ETAR deverá ser dotada de medição de caudal à entrada e à saída. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000138 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000139 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à entrada/saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000140 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000141 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | Código |  | Condição | Código Utilização
TUA20250416001449 | T000142 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000143 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento, ponto de rejeição e pontos de monitorização do meio recetor, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000144 |  | Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) deverão ser associados ao presente título, na plataforma Siliamb/Licenciamento Único, com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000145 |  | Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250416001449 | T000146 |  | Deverão ser reportados os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e nas EEAR associadas) assim como a indicação do respetivo período de ocorrência. | L032810.2023.RH4A.V1
TUA20250602001876 | T000084 |  | A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de julho de 2009 e 2010. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000085 |  | A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais provenientes da povoação de Guadalupe, para uma população de 920 habitantes – equivalentes, no ano de horizonte de projeto, e um caudal máximo de descarga de 97,3 m3/dia. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000086 |  | O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Caudalímetro para medição do caudal afluente e caixa de visita para recolha de amostras. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000087 |  | O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000088 |  | Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000089 |  | O titular da licença deverá assegurar a proteção da área de implantação da ETAR, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000090 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000091 |  | O Titular, mediante autorização prévia dos proprietários dos terrenos marginais, fica desde já autorizado a proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais, tais como maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de Canas (Arundo donax). | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250602001876 | T000092 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 4375 € (quatro mil trezentos e setenta e cinco euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios). | L075151.2025.RH6.V1
TUA20250722002408 | T000077 |  | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt). | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000078 |  | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000079 |  | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000080 |  | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000081 |  | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000082 |  | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000083 |  | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual. | L017803.2020.RH4A.V1
TUA20250722002408 | T000084 |  | Face à existência de algumas águas balneares no rio Alva, a jusante do ponto de rejeição da ETAR de Avô, e tendo em vista a salvaguarda das mesmas, pretende-se identificar as cargas microbiológicas associadas a eventuais EPDC (Episódios de Poluição de Curta Duração). Desta forma, o titular da presente licença deverá manter a monitorização dos parâmetros E. coli e Enterococos intestinais à saída da ETAR, com periodicidade quinzenal, durante as épocas balneares determinadas por Portaria, conforme definido no Ofício nº S042988-202107-ARHCTR.DRHI. | L017803.2020.RH4A.V1

## Obrigacoes Comunicacao (OCom1)
Nº TUA | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade | Coluna 3 | Coluna 5
TUA20220411000574 | T000087 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Mensal
TUA20220420000646 | T000090 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de Autocontrolo | Mensal
TUA20220511000842 | T000089 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de Autocontrolo | Mensal
TUA20220511000844 | T000080 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de Autocontrolo | Mensal
TUA20220511000845 | T000083 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo Autocontrolo | Mensal
TUA20220718001522 | T000093 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Mensal
TUA20220718001522 | T000094 | O O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através de ficheiro com formato excel no SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de monitorização dos | Ficheiro xls | Trimestral
TUA20220720001537 | T000090 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Mensal
TUA20220720001537 | T000091 | O O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através de ficheiro com formato excel no SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de monitorização dos recursos hídricos (meio recetor) estabelecido na licença. | Ficheiro xls | Trimestral
TUA20220720001538 | T000077 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Mensal
TUA20220720001538 | T000078 | O O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através de ficheiro com formato excel no SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de monitorização dos recursos hídricos (meio recetor) estabelecido na licença. | Ficheiro xls | Semestral
TUA20220919002148 | T000073 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | ficheiro xls/pdf | Semestral
TUA20220922002189 | T000068 | CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220922002189 | T000069 | Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220922002190 | T000066 | CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220922002190 | T000067 | Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220927002236 | T000066 | CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220927002236 | T000067 | Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220930002259 | T000067 | CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20220930002259 | T000068 | Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20221010002354 | T000074 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Módulo Autocontrolo/e-mail | Mensal
TUA20221010002355 | T000078 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Módulo Autocontrolo/e-mail | Mensal
TUA20221010002356 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do
TUA20221010002356 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20221010002356 | T000077 | programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Mensal |  |  |  | Módulo Autocontrolo/e-mail
TUA20221010002358 | T000079 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Módulo Autocontrolo/e-mail | Mensal
TUA20221010002359 | T000075 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo Autocontrolo | Mensal
TUA20221017002426 | T000079 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Módulo Autocontrolo/e-mail | Mensal
TUA20221017002427 | T000079 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | Módulo Autocontrolo/e-mail | Mensal
TUA20230116000179 | T000068 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Trimestral
TUA20230116000180 | T000075 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Trimestral
TUA20230117000197 | T000084 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | ficheiro xls/pdf - módulo autocontrolo | Semestral |  | APA/ARHTO
TUA20230125000254 | T000070 | Autocontrolo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230125000254 | T000071 | Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230125000271 | T000078 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230125000271 | T000079 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230125000272 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230125000272 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230130000331 | T000081 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Trimestral
TUA20230130000332 | T000081 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Trimestral
TUA20230130000336 | T000080 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo | Trimestral
TUA20230202000373 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO TPSS Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000373 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000374 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000374 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000375 | T000070 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000375 | T000071 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000376 | T000074 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000376 | T000075 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000377 | T000063 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que reporta. | ARH do Norte
TUA20230202000377 | T000064 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que reporta. | ARH do Norte
TUA20230202000378 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST NT Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230202000378 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230208000443 | T000066 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que reporta. | ARH do Norte
TUA20230208000443 | T000067 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que reporta. | ARH do Norte
TUA20230213000471 | T000065 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230213000471 | T000066 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230213000497 | T000082 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | ficheiro xls/pdf - módulo de autocontrolo | Trimestral |  | APA/ARHTO
TUA20230216000512 | T000066 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230216000512 | T000067 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230216000513 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230216000513 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230220000545 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230220000545 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230228000613 | T000084 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do endereço de email arht.geral@apambiente.pt, os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos, até entrada em produção do módulo de autocontrolo (SILiAmb - módulo Licenciamento Único de Ambiente>Autocontrolo RH). | ficheiro xls/pdf/módulo de autocontrolo | Mensal
TUA20230228000614 | T000105 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença. | Módulo de Autocontrolo | Mensal
TUA20230328000995 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230328000995 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230328000996 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230328000996 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001258 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001258 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001259 | T000064 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001259 | T000065 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001260 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001260 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001263 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230421001263 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230423001281 | T000075 | L004998.2016.RH7.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado). | Módulo de Autocontrolo LUA, ou via e-mail dirigido à arhalt.geral@apambiente.pt, até que o módulo de autocontrolo esteja disponível. | Mensal | Mensal, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente. | APA/ARH Alentejo
TUA20230423001281 | ANEXOS TUAAnex1 - Anexos
TUA20230423001281 | Código | Ficheiro | [5 empty] | Descrição
TUA20230423001281 | T000076 | ETAR - ARRONCHES.jpg | [5 empty] | ETAR de Arronches - Planta geral de implantação
TUA20230510001393 | T000142 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal
TUA20230510001399 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Plataforma SILiAmb | ARH do Norte
TUA20230510001399 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230602001636 | T000068 | Autocontrolo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230602001636 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230602001637 | T000069 | Autocontrolo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230602001637 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230707002024 | T000083 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral
TUA20230717002123 | T000065 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230717002123 | T000066 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230717002153 | T000070 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral
TUA20230801002309 | T000066 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo autocontrolo | Trimestral
TUA20230808002363 | T000077 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral
TUA20230816002415 | T000068 | Autocontrolo qualitativo L010038.2018.RH3 / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230816002415 | T000069 | Autocontrolo quantitativo L010038.2018.RH3/ Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230824002503 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230824002503 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230831002551 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230831002551 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002577 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002577 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002578 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002578 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002579 | T000063 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO TPSS Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230905002579 | T000064 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230912002642 | T000068 | Autocontrolo qualitativo L000805.2019.RH3 / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230912002642 | T000069 | Autocontrolo quantitativo L000805.2019.RH3/ Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230912002643 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230912002643 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230915002702 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230915002702 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230918002712 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20230918002712 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231010002912 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231010002912 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231010002913 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231010002913 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231012002959 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231012002959 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231018003040 | T000089 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal
TUA20231109003280 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231109003280 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231128003520 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231128003520 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231128003521 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231128003521 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231205003587 | T000065 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231205003587 | T000066 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231206003600 | T000070 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231206003600 | T000071 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231206003602 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231206003602 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231211003636 | T000066 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231211003636 | T000067 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231212003641 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de
TUA20231212003641 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20231212003641 | T000068 | Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Trimestral |  |  |  | Módulo Autocontrolo
TUA20231228003808 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20231228003808 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito | ARH do Norte
TUA20240131000275 | T000079 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal |  | APA/ARHTO
TUA20240131000276 | T000016 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal |  | APA/ARHTO
TUA20240216000439 | T000073 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal |  | APA/ARHTO
TUA20240216000440 | T000029 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal
TUA20240216000462 | T000074 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral
TUA20240223000530 | T000123 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal |  | APA/ARHTO
TUA20240229000598 | T000016 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal
TUA20240901002617 | T000072 | Autocontrolo | Papel, e-mail ou plataforma eletrónica | Trimestral | Antes de 15 de janeiro do ano seguinte | APA/ARH Alentejo
TUA20241030003256 | T000082 | Autocontrolo | Papel, plataforma eletrónica ou e-mail | Semestral | Até 15 de janeiro do ano seguinte | APA/ARH Alentejo
TUA20260202000317 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo
TUA20260202000317 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20260202000317 | T000064 | Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Trimestral |  | APA/ARHTO |  | Módulo de autocontrolo; ficheiros xls/pdf
TUA20230530001578 | T000100 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença (anexar boletim analítico) e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo RH | Trimestral
TUA20240105000038 |  |  |  |  | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que
TUA20240105000038 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240105000038 | T000069 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Trimestral | dizem respeito. | ARH do Norte |  | Plataforma SILiAmb
TUA20240105000038 | T000070 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte |  | Plataforma SILiAmb
TUA20240110000102 | T000070 | Autocontrolo qualitativo L008067.2019.RH3 / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240110000102 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240110000102 | T000071 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte |  | Plataforma SILiAmb
TUA20240123000210 | T000065 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240123000210 | T000066 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240227000550 | T000070 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240227000550 | T000071 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240308000724 | T000067 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240308000724 | T000068 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240416001180 | T000068 | Autocontrolo qualitativo / CBO5 CQO TPSS Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240416001180 | T000069 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240506001395 | T000066 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240506001395 | T000067 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240506001401 | T000071 | Autocontrolo qualitativo / pH CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240506001401 | T000072 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240521001568 | T000063 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHC
TUA20240521001569 | T000063 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHC
TUA20240521001573 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados
TUA20240521001573 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240521001573 | T000063 | provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  | APA IP/ARHC |  | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20240521001575 | T000064 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHC
TUA20240521001577 | T000064 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHC
TUA20240522001588 | T000067 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA/ARHC
TUA20240604001677 | T000080 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20240719002219 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo
TUA20240719002219 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240719002219 | T000081 | Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  | APA IP/ARHC |  | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20240719002220 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de
TUA20240719002220 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240719002220 | T000070 | autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  | APA IP/ARHC |  | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20240725002275 | T000063 | Autocontrolo qualitativo / CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240725002275 | T000064 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240731002345 | T000063 | Autocontrolo qualitativo / CBO5 CQO SST | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240731002345 | T000064 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240731002347 | T000065 | Autocontrolo qualitativo / CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240731002347 | T000066 | Autocontrolo quantitativo / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20240808002408 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de
TUA20240808002408 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20240808002408 | T000068 | autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  | APA IP/ARHC |  | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20240904002654 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo
TUA20240904002654 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação |  | Data de reporte | Entidade | Formato de reporte
TUA20240904002654 | T000072 | Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  |  | APA IP/ARHC | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20240904002654 | ANEXOS TUAAnex1 - Anexos
TUA20240904002654 | Código | Ficheiro |  | Descrição
TUA20240904002654 | T000015 | 2024-08-28 HM79 OF.389 Renovação_TURH_ETAR_ZA_ÁguasValeTejoSA_.pdf |  | Parecer DGEG - Rejeição de Águas Residuais Tratadas na ETAR de Penalva de Alva, na zona alargada do perímetro de proteção de água mineral das Caldas de S. Paulo
TUA20240916002772 | T000069 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral |  | APA/ARHTO
TUA20241003002946 | T000074 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo Autocontrolo | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte. | APA/ARHTO
TUA20241014003042 | T000067 | Autocontrolo qualitativo L063042.2024.RH3/ CBO5 CQO SST Nt Pt | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20241014003042 | T000068 | Autocontrolo quantitativo L063042.2024.RH3 / Volumes mensais descarregados (m3/mês) | Plataforma SILiAmb | Trimestral | Até ao último dia do mês seguinte ao trimestre a que dizem respeito. | ARH do Norte
TUA20241022003142 | T000106 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo , os dados provenientes da monitorização do meio recetor e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico, estabelecidos na licença. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20241122003491 | T000116 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor estabelecidos no presente título, bem como o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20241122003495 |  | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na
TUA20241122003495 | Código | Tipo de informação/Parâmetros | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |  | Formato de reporte
TUA20241122003495 | T000090 | licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Trimestral |  | APA IP/ARHC |  | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf
TUA20241210003651 | T000107 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor estabelecidos no presente título, bem como o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20250226000655 | T000076 | L070191.2025.RH7.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado). | Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único – Autocontrolo RH). | Trimestral | Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente. | APA/ARH Alentejo
TUA20250226000655 | ANEXOS TUAAnex1 - Anexos
TUA20250226000655 | Código | Ficheiro | [5 empty] | Descrição
TUA20250226000655 | T000077 | ETAR do Freixo - Planta geral de implantação.jpg | [5 empty] | ETAR do Freixo - Planta geral de implantação
TUA20250317000834 | T000106 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo, do programa de monitorização do meio recetor e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico, conforme estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20250416001449 | T000147 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo, do programa de monitorização do meio recetor e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico, conforme estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC
TUA20250602001876 | T000093 | L075151.2025.RH6.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado). | Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH). | Trimestral | Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente. | APA/ARH Alentejo
TUA20250602001876 | ANEXOS TUAAnex1 - Anexos
TUA20250602001876 | Código | Ficheiro | [5 empty] | Descrição
TUA20250602001876 | T000094 | planta_implantacao.jpg | [5 empty] | Planta de Implantação da ETAR de Guadalupe
TUA20250722002408 | T000085 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico, conforme estabelecido na licença. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral |  | APA IP/ARHC

## Sec 3.17 (3.17)
Nº TUA | Código | Código Utilização | Local | Latitude | Coluna 7 | Parâmetro | Frequência de amostragem | Longitude | Observações | Coluna 9 | Coluna 5
TUA20241022003142 | T000034 |  | P1 |  |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal
TUA20241022003142 | T000035 |  | P1 |  |  | Temperatura (ºC) | Mensal
TUA20241022003142 | T000036 |  | P1 |  |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal
TUA20241022003142 | T000037 |  | P1 |  |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal
TUA20241022003142 | T000038 |  | P1 |  |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal
TUA20241022003142 | T000039 |  | P1 |  |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal
TUA20241022003142 | T000040 |  | P1 |  |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal
TUA20241022003142 | T000041 |  | P1 |  |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal
TUA20241022003142 | T000042 |  | P1 |  |  | Fósforo total (mg/L | Mensal
TUA20241022003142 | Código | Código Utilização | Local | Latitude | Parâmetro | Frequência de amostragem
TUA20241022003142 |  |  |  |  | P)
TUA20241022003142 | T000043 |  | P2 |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal
TUA20241022003142 | T000044 |  | P2 |  | Temperatura (ºC) | Mensal
TUA20241022003142 | T000045 |  | P2 |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal
TUA20241022003142 | T000046 |  | P2 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal
TUA20241022003142 | T000047 |  | P2 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal
TUA20241022003142 | T000048 |  | P2 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal
TUA20241022003142 | T000049 |  | P2 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal
TUA20241022003142 | T000050 |  | P2 |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal
TUA20241022003142 | T000051 |  | P2 |  | Fósforo total (mg/L P) | Mensal
TUA20241122003491 | T000039 |  | P1 |  |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000040 |  | P1 |  |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | Código | Código Utilização | Local | Parâmetro | Frequência de amostragem | Observações |  | Longitude
TUA20241122003491 | T000041 |  | P1 | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000042 |  | P1 | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000043 |  | P1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000044 |  | P1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) |  | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000045 |  | P1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000046 |  | P1 | Azoto amoniacal (mg/L NH4) |  | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000047 |  | P1 | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000048 |  | P1 | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000049 |  | P1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000050 |  | P2 | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000051 |  | P2 | Temperatura (ºC) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000052 |  | P2 | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000053 |  | P2 | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000054 |  | P2 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000055 |  | P2 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000056 |  | P2 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000057 |  | P2 | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000058 |  | P2 | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000059 |  | P2 | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241122003491 | T000060 |  | P2 | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000034 |  | P1 |  |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000035 |  | P1 |  |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000036 |  | P1 |  |  | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000037 |  | P1 |  |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000038 |  | P1 |  |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | Código | Código Utilização | Local | Latitude | Parâmetro | Frequência de amostragem |  |  |  | Observações
TUA20241210003651 | T000039 |  | P1 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000040 |  | P1 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000041 |  | P1 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000042 |  | P1 |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000043 |  | P1 |  | Fósforo total (mg/L P) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000044 |  | P2 |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000045 |  | P2 |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000046 |  | P2 |  | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000047 |  | P2 |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000048 |  | P2 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000049 |  | P2 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000050 |  | P2 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000051 |  | P2 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000052 |  | P2 |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20241210003651 | T000053 |  | P2 |  | Fósforo total (mg/L P) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000034 |  | P1 |  |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000035 |  | P1 |  |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000036 |  | P1 |  |  | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000037 |  | P1 |  |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000038 |  | P1 |  |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | Código | Código Utilização | Local | Latitude | Parâmetro | Frequência de amostragem |  |  |  | Observações
TUA20250317000834 | T000039 |  | P1 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000040 |  | P1 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000041 |  | P1 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000042 |  | P1 |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000043 |  | P1 |  | Fósforo total (mg/L P) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000044 |  | P2 |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000045 |  | P2 |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000046 |  | P2 |  | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000047 |  | P2 |  | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000048 |  | P2 |  | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000049 |  | P2 |  | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000050 |  | P2 |  | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000051 |  | P2 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000052 |  | P2 |  | Azoto total (mg/L N) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250317000834 | T000053 |  | P2 |  | Fósforo total (mg/L P) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000061 |  | P1 |  |  | pH (Escala de Sörensen) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000062 |  | P1 |  |  | Temperatura (ºC) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000063 |  | P1 |  |  | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000064 |  | P1 |  |  | Taxa de saturação | Mensal |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | Código | Código Utilização | Local | Parâmetro | Frequência de amostragem | Observações |  | Longitude |  |  | Latitude
TUA20250416001449 |  |  |  | em oxigénio (%)
TUA20250416001449 | T000065 |  | P1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000066 |  | P1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000067 |  | P1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000068 |  | P1 | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000069 |  | P1 | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000070 |  | P1 | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000071 |  | P1 | Azoto Kjeldahl (mg/L N) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000072 |  | P1 | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000073 |  | P1 | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000074 |  | P1 | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000075 |  | P1 | Fenóis (mg/L C total) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000076 |  | P1 | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000077 |  | P2 | pH (Escala de Sörensen) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000078 |  | P2 | Temperatura (ºC) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000079 |  | P2 | Oxigénio dissolvido (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000080 |  | P2 | Taxa de saturação em oxigénio (%) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000081 |  | P2 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000082 |  | P2 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) | Diário | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000083 |  | P2 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000084 |  | P2 | Azoto total (mg/L N) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000085 |  | P2 | Fósforo total (mg/L P) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000086 |  | P2 | Óleos e Gorduras (mg/L) | Mensal | Amostra pontual.
TUA20250416001449 |  |  |  | Azoto Kjeldahl (mg/L
TUA20250416001449 | Código | Código Utilização | Local | Latitude | Parâmetro | Frequência de amostragem |  |  |  | Observações | Longitude
TUA20250416001449 | T000087 |  | P2 |  | N) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000088 |  | P2 |  | Nitratos (mg/L NO3) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000089 |  | P2 |  | Nitritos (mg/L NO2) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000090 |  | P2 |  | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000091 |  | P2 |  | Fenóis (mg/L C total) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.
TUA20250416001449 | T000092 |  | P2 |  | Fosfatos (mg/L PO4) | Mensal |  |  |  | Amostra pontual.

## Info
Sheet | Description (EN)
(workbook) | Consolidated master of all extracted TUA licences — one workbook, all certificates, linked by licence number (Nº TUA). Updated automatically by the extraction pipeline; exported to powerbi_csv/ for the dashboards.
Licenses | One row per licence: identification, issue/start/expiry dates, location, treatment characteristics. The main dimension table.
Conditions | Discharge conditions: one row per licence × parameter with the emission limit values (VLE) and applicable legislation.
Autocontrolo | Self-monitoring plan: sampling location, parameter, frequency and sample type required by each licence.
Legislacao | Reference texts of the applicable legislation cited by each licence (keyed by note code).
Avaliacao | Reference texts of the conformity-assessment rules cited by each licence (keyed by note code).
<Title> (3.x) sheets | Sheets named '<Title> (3.x)' mirror the corresponding section of the TUA certificate, stacked for all licences: 3.3 location, 3.5 general characterisation, 3.7 discharge, 3.8 raw influent, 3.11 wastewater origin, 3.13 discharge conditions, 3.14 legislation, 3.15 conformity assessment, 3.16 self-monitoring, 3.17 exceptional discharges, 3.19/3.20/3.21 general/specific/other conditions, OCom1 reporting obligations.